[image: image19.png]



Руководство по эксплуатации погружных дренажных насосов моделей: SPA-370F, SPA-550F, SPA-750F, SPA2-50/5-0.9F, 
SPA-1100F, SPA6-28/2-1.1F.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!
Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Внешний вид насосов:
	[image: image2.jpg]



SPA-370F, SPA-750F
	[image: image3.jpg]



SPA-550F
	[image: image4.png]



SPA2-50/5-0.9F

	[image: image5.jpg]



SPA-1100F
	[image: image6.jpg]



SPA6-28/2-1.1F


Содержание.
	1.
	Введение.
	Стр. 2

	2.
	Предназначение. 
	Стр. 2-3

	3.
	Комплектация.
	Стр. 3

	3.1.
	Изображение комплектующих.
	Стр. 3

	4.
	Технические характеристики.
	Стр. 4

	5.
	Графики гидравлической производительности.
	Стр. 5

	6.
	Обобщенные схемы устройства насосов.
	Стр. 6-8

	7.
	Пример схемы установки насосов.
	Стр. 9

	8.
	Установка и ввод в эксплуатацию.
	Стр. 9-10

	9.
	Техническое обслуживание.
	Стр. 10-11

	10.
	Меры предосторожности.
	Стр. 11-13

	11.
	Хранение.
	Стр. 13

	12.
	Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 13-14

	13.
	Гарантийные обязательства.
	Стр. 14-15

	14.
	Рекламный проспект.
	Стр. 16

	15.
	Гарантийный талон.
	Стр. 17


1. Введение.
Уважаемый покупатель!

VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша продукция, и, в дальнейшем, Вы будете выбирать изделия нашей компании! Наша компания уделяет особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. При этом указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при ее наличии) и разборчивая подпись продавца.
2.Предназначение.

Данные насосы предназначены для перекачивания пресной чистой, дождевой и хлорированной воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами из рек, озер, колодцев, резервуаров и т.д. Они используются в малых системах ирригации для полива садов, полей, огородов, для подачи воды на промышленные или животноводческие предприятия и т.д. Эти насосы не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания агрессивных и абразивных веществ, соленой воды, а также легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!

Некоторые преимущества:
· Компактные размеры, легкий вес и удобство в использовании.

· Все насосы снабжены поплавковым выключателем, автоматически отключающим насос при отсутствии и автоматически включающим насос при наличии жидкости для перекачивания.

· Встроенная в обмотку статора термозащита, предотвращающая перегрев мотора.

· Медная обмотка статора, имеющая повышенные индукционные характеристики.
· Использованы высококачественные подшипники корпорации C&U, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы.
· Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI304.
· Ротор проходит процедуру компьютерной сверхточной балансировки.
3. Комплектация:
Насос в сборе – 1 шт.;

Штуцер для присоединения шланга - 1 шт.;

Капроновая веревка - 1 шт.;

Руководство по эксплуатации – 1 шт.; 
Упаковка – 1 шт.

*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.

3.1. Изображение комплектующих.

	Изображение
	Наименование

	[image: image7.jpg]



	Штуцер для присоединения шланга (для моделей SPA-370F, SPA-550F, SPA-750F, SPA6-28/2-1.1F).

	[image: image8.jpg]



	Штуцер для присоединения шланга (для модели SPA2-50/5-0.9F).

	[image: image9.jpg]



	Штуцер для присоединения шланга (для модели SPA-1100F).

	[image: image10.jpg]



	Капроновая веревка.


4. Технические характеристики.
[image: image11.jpg]A00TT-VdS
A0SLVdAS
A0§E-VdS
A0LEVIS

AT T-7/8T9VdAS
A6°0-§/0§-TVdAS

araropy|
/madiawedery

00€1
0ST1
oLt
0£6
006
0sL

roudn

Tlotpe6anesan sommocts,
Br

0011
0011
006
0sL
05
oLe

Tloaesman mommocs,
Br

n108
/80CT,
n108
:ed
nI08
/80CT,
n108
§:ed
n108
/80TT,
nI08
§:ed

00T
199
o1t
19T
05T
JAtq

Tapaverps cetn
nuTamnn

Make. npomIBoANTE L HOCTE,
v,

00¢
€9
1
ort
at

Hovun. npomsBoxmTeTLHOCTS,
umn.

Maxc. BhicoTa mozBENA, M

1T | LT| oot

e | €€
<9

Homun. BLicota nogLéna, b

<
<

Maxe. r-1y6nma norpyaenns, n

o
0
0
o
0
0

Maxc. mBefibIi pasyep
HEPACTBOPHMBIX 9aCTHI B
MepexaTnBACMOH AHAKOCTH, M

Maxc. nponesTroe
cooTHOmeHHe BIBemEHHAIX
HEPACTBOPHMEIX SaCTHI B

nepexaunBaenoii KuIKOCTH, %

869
869
6
869
869
8¢9

uanazon PH nepexaummacsioi
o

oF+
or+
ob+
oF+
ob+
ob+

MakcHmasHas TeMnepaTypa
nepexaunBaenoii xuaKoCTH, "C

%1
%l

[uaverp pesGr BrrxoaHoro
oTBepeTHS, oM

*BAITEH MALYAd LI edex XIYHHO AN ELEALTINE BAHIMBAL A

T
%l
%l

Auavterp nrrymepa a1
npHcoexmReRns mAARra, Ao

6c
T
r'e
24
4
43

Paboemii Tox, A

6
€5
134

Tlyckosoii Tox, A

XedLoweden XI9HH € ©J00vH HETRLEAITONE HAN BYILEHINER LOMON ‘HOHILI LHEH]

i
sxdl | €01
sXdl| ¥'S
sxd
sxd
sxdl| T
sxd

T
1
<
1
1
1

Kaace samurst

T pe————

BY)LBIaEs B XedLaweden XISHICENALIO € £J00¥H HANLLEArmONe BN eHeseNA ILIOHIION BENIBLgad.LoT

a
a

Manma ceresoro Kages, i

XBIa) 8 BYELAEdILedeX JENIIRHHXIL JITHHLELN AIMII g ILBHINEH ogedn LIIWH draLarogenod]] jJHHENARG

S
S
S
S
S
S

Jauna kanporosoii Bepesk,





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса.

5.1. Модели SPA-370F, SPA-550F, SPA-750F, SPA-1100F.
[image: image12.jpg]BbicoTa nogbema (M) p

0

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42

BEXE N

60 120 180 240 300 360 420 480 540 600880 720 WH
MY

MpouzeoguTensHocTL P




5.2. Модели SPA2-50/5-0.9F, SPA6-28/2-1.1F.
[image: image13.jpg]BbicoTa nogbwema (m) P

o ®

N
N T
ESZENEEAED TN

0 25 50 75

0 2 4

100 125 150 175 200 225 250

6 8 10 12 14
Mpou3B0AUTENLHOCTL

NIMWH

16 MM




6. Обобщенные схемы устройства насосов.

6.1. Модели SPA-370F, SPA-550F, SPA-750F, SPA-1100F.
[image: image14.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Защита кабеля.
	15.
	Подшипник.

	2.
	Зажим кабеля.
	16.
	Ротор.

	3.
	Винт (-ы).
	17.
	Шпонка.

	4.
	Фланец.
	18.
	Термозащита.

	5.
	Держатель кабеля.
	19.
	Статор.

	6.
	Поплавковый выключатель.
	20.
	Сальник.

	7.
	Болт.
	21.
	Штуцер для присоединения шланга.

	8.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	22.
	Насосная камера.

	9.
	Ручка для переноски.
	23.
	Крыльчатка.

	10.
	Сетевой кабель со штепселем. 
	24.
	Гайка (-и).

	11.
	Крышка пускового конденсатора.
	25.
	Крышка насосной камеры.

	12.
	Пусковой конденсатор.
	26.
	Резьбовые шпильки.

	13.
	Пружинная шайба.
	27.
	Сетчатый фильтр.

	14.
	Крышка мотора.
	
	


6.2. Модель SPA2-50/5-0.9F.

[image: image15.jpg]21
2
23





	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Сетевой кабель.
	16.
	Статор.

	2.
	Поплавковый выключатель.
	17.
	Корпус мотора.

	3.
	Винт(-ы).
	18.
	Болт.

	4.
	Шайба(-ы).
	19.
	Сальник.

	5.
	Ручка для переноски.
	20.
	Крышка насосной камеры.

	6.
	Фланец.
	21.
	Крыльчатка.

	7.
	Держатель кабеля.
	22.
	Крышка направляющей пластины.

	8.
	Крышка пускового конденсатора.
	23.
	Направляющая пластина.

	9.
	Пусковой конденсатор.
	24.
	Втулка вала.

	10.
	Защита кабеля.
	25.
	Насосная камера.

	11.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	26.
	Основание.

	12.
	Кабельное уплотнение.
	27.
	Резьбовые шпильки.

	13.
	Крышка мотора.
	28.
	Гайки.

	14.
	Подшипник.
	29.
	Сетчатый фильтр.

	15.
	Ротор.
	
	


6.3. Модель SPA6-28/2-1.1F.

[image: image16.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Сетевой кабель.
	15.
	Подшипник. 

	2.
	Поплавковый выключатель.
	16.
	Статор.

	3.
	Винт(-ы).
	17.
	Ротор. 

	4.
	Шайба(-ы).
	18.
	Корпус мотора. 

	5.
	Фланец. 
	19.
	Сальник.

	6.
	Ручка для переноски.
	20.
	Болт. 

	7.
	Держатель кабеля.
	21.
	Крышка насосной камеры.

	8.
	Зажим кабеля. 
	22.
	Крыльчатка.

	9.
	Защита кабеля.
	23.
	Верхняя направляющая пластина.

	10.
	Крышка пускового конденсатора.
	24.
	Втулка вала.

	11.
	Пусковой конденсатор. 
	25.
	Нижняя направляющая пластина.

	12.
	О-образное уплотнительное кольцо. 
	26.
	Основание.

	13.
	Кабельное уплотнение. 
	27.
	Сетчатый фильтр.

	14.
	Крышка мотора.
	
	


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные конструкции насосов с целью их совершенствования.
7. Пример схемы установки насосов.

	№
	Наименование

	1.
	Насос.

	2.
	Хомут.

	3.
	Напорный шланг.

	4.
	Сетевой кабель.

	5.
	Трос для подвеса насоса.

	6.
	Место крепления подвески.


[image: image17.jpg]” |

‘%’ &.., \‘: *\k | \\b ‘r v

TAAYVRTYTY EEE!!#‘ iﬂFﬂiﬂE‘E

\\i\\ q\.\ ﬂ\\ 1¢ /‘.\ ,‘

v\

wg ot




8. Установка и ввод в эксплуатацию.
	[image: image18.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! 



1. Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля, штепселя и всех частей насоса. Включите насос на несколько секунд, чтобы проверить его исправность. При обнаружении какой-либо неисправности - обратитесь в гарантийную мастерскую. 
2. Сначала прикрутите штуцер для присоединения шланга к выходному патрубку насоса, а затем присоедините напорный шланг (3) к штуцеру для присоединения шланга и надежно зафиксируйте его с помощью хомута (2) (смотрите пункт 7). Диаметр напорного шланга/выходного трубопровода должен быть равным или больше диаметра штуцера насоса. При укладке напорного шланга не допускайте его перегибов. Надежно прикрепите капроновую веревку (входит в комплект поставки) или трос (не входит в комплект поставки) к ручке насоса перед погружением в воду. Крепление насоса должно иметь эластичную часть! Внимание! Перемещайте насос, держа его только за капроновую веревку/трос. Запрещено перемещать насос при помощи сетевого кабеля или поплавкового выключателя!
3. Насос необходимо погружать в воду в вертикальном положении, подвешивать на расстоянии не менее 0,5 метров от дна, что предотвращает его заиливание (всасывание донных отложений). Насос должен быть полностью погружен в воду. Внимание! Обращайте внимание на герметичность соединения напорного шланга/выходного трубопровода. Даже небольшая течь в напорном шланге/выходном трубопроводе резко сокращает производительность и высоту подъема насоса.

4. Подключите штепсель сетевого кабеля к розетке электрической сети. Насос начнет свою работу. Для прекращения работы насоса отсоедините штепсель кабеля питания от розетки электрической сети.

5. Насос будет работать в автоматическом режиме. При подъеме уровня воды поплавковый выключатель автоматически включит насос. Если уровень воды опустится ниже необходимого для работы насоса, насос автоматически выключится. Внимание! Запрещается фиксировать поплавковый выключатель насоса в определенном положении! Поплавковый выключатель должен свободно перемещаться вместе с изменяющимся уровнем воды!

6. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Правильное сечение проводов в удлинителе должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.

7. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.

В качестве заземлителей могут быть использованы:

а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм).

б. Металлические трубы артезианских колодцев.

в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем.

г. Проволока диаметром не менее 3 мм.

Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.
9. Техническое обслуживание.

Внимание! Перед техническим обслуживанием отключите насос от источника питания. Техническое обслуживание насоса должен производить квалифицированный специалист.

1. После окончания эксплуатации не следует оставлять неработающий насос в воде на длительное время. Насос необходимо извлечь, дать ему поработать в чистой воде несколько минут, чтобы удалить загрязнения внутри насоса, затем очистить его снаружи, протереть, высушить, смазать консервационным маслом и хранить в сухом проветриваемом помещении.
2. Регулярно проверяйте состояние насоса.

3. Периодически проверяйте исправность сетевого кабеля. При необходимости - своевременно произведите его замену.

4. Регулярно проверяйте сопротивление изоляции насоса. Сопротивление изоляции насоса должно быть не менее 50 MΩ. Уменьшение сопротивления изоляции сигнализирует о потере герметичности сальниками или уплотнительными прокладками насоса и необходимости их замены.

5. При необходимости меняйте быстро изнашиваемые части насоса, например, подшипники, сальники, уплотнительные кольца, крыльчатку (и) и т. д.

6. При очистке насоса запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители. Для очистки внешней поверхности корпуса насоса рекомендуется использовать мягкую ткань и спецсредства. Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, осмотр и своевременная очистка продлевают срок службы и повышают эффективность работы насоса.

10. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2.. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.
3. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц.
4. Запрещено изменять конструкцию насоса.
5.  Прежде чем начать эксплуатацию насоса, убедитесь в целостности всех его частей.
6. Не допускайте попадания влаги на штепсель питающего кабеля. Штепсель питающего кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.
7. Во избежание несчастного случая строго запрещается прикасаться к включенному в электросеть насосу!
8. Запрещается подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию прямых солнечных лучей, мороза и нефтепродуктов.

9. Запрещается эксплуатировать насос без заземления и УЗО.
10. Насос не предназначен для перекачивания химически агрессивных, взрывоопасных, легковоспламеняющихся жидкостей, а также для работы вблизи мест, где существует возможность взрыва.
11. Перед установкой, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва и по окончании работы - всегда отключайте насос от сети электрического питания.
12. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шнура электропитания, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.
13. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за сетевой кабель или поплавковый выключатель.
14. Запрещается эксплуатировать полностью не погруженный в воду насос. Это может привести к негарантийной поломке насоса.
15. Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать максимально допустимую для данной модели насоса (смотрите таблицу с техническими характеристиками).
16. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. Запрещается обслуживание и ремонт насоса, включенного в сеть электропитания!
17. Запрещается эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
· повреждение штепселя или кабеля электропитания;

· появление дыма и/или запаха гари;
· поломка или появление трещин в корпусных деталях.
18. Запрещается:
· обслуживание и ремонт подключенного к электрической сети насоса;
· эксплуатировать насос в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами;
· подключать насос с неисправным мотором к электросети;
· производить ремонт изделия самостоятельно в гарантийный период.
19. Внимание! Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При появлении течи из сальника Вам необходимо немедленно заменить сальник! Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор, что приведет к негарантийной поломке насоса.
20. Данные насосы имеют встроенную в обмотку статора термозащиту, защищающую мотор от перегрева. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в статоре термическая защита (термозащита), немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев мотора, насос выйдет из строя.  Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса термозащиты сигнализирует о неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора насоса и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными! 
21. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными оптимальными параметрами!
22. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
 11. Хранение.
Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время. Перед хранением, насосу необходимо поработать в чистой воде несколько минут, чтобы удалить загрязнения внутри насоса, затем очистить его снаружи, протереть, высушить, смазать консервационным маслом и хранить в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +40°С.
12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	[image: image1.jpg]YoootoX



Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!
	

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не работает.
	 Низкое напряжение в   питающей сети. 
	Проверьте напряжение в питающей сети. Используйте стабилизатор напряжения. 

	
	 Обрыв кабеля питания. 
	Устраните обрыв кабеля питания. 

	
	 Заклинила крыльчатка. 
	Отключите насос от источника питания и очистите крыльчатку.

	
	Обмотка статора перегорела.
	Замените обмотку статора (обратитесь в специализированную мастерскую).

	Насос внезапно выключается.
	Напряжение не соответствует стандарту. 
	 Установите стабилизатор напряжения.

	
	Срабатывает встроенная термозащита.
	 Отрегулируйте высоту подъема и производительность насоса до номинальных параметров.

	
	Слишком много нерастворимых примесей в перекачиваемой жидкости.
	Используйте насос только в соответствии с его техническими данными. 

	Недостаточная производительность и высота подъема.
	Крыльчатка изношена.
	Замените крыльчатку

(обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Течь в выходном трубопроводе.
	Проверьте герметичность стыков выходного трубопровода. 

	
	Сетчатый фильтр, входной или выходной трубопровод засорен. 
	Устраните засор. 

	
	Высота подъема не соответствует номинальной для данной модели насоса.
	Эксплуатируйте насос на  номинальной высоте подъема.

	Необычный шум или вибрация при работе насоса.
	Шум от подшипника, вызванный его износом. 
	Замените подшипник.

	
	Заклинила или засорена крыльчатка. 
	Отключите насос от источника питания и очистите крыльчатку.

	
	Изношена крыльчатка.
	Отключите насос от источника питания и замените крыльчатку

(обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Насосная камера засорена.
	Очистите насосную камеру.




13. Гарантийные обязательства.
· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
· Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов;  4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 

5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатка и т.д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся!; 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). 

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт изделия производится бесплатно по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.

Продавец:
Дата продажи___________________________________________
Срок действия гарантии________________________________
Предприятие торговли (продавец)_______________________
Место для печати (росписи)______________________________

Покупатель:_________________________________

С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_________________________
1

