[image: image66.png]



Руководство по эксплуатации погружных канализационных насосов моделей: 50WQD10-10-0.75(2P,220V)-VAB, 50WQD10-10-0.75F(2P,220V)-VAB, 50WQ10-10-0.75(2P,380V)-VAB, 65WQ20-9-1.1(2P,380V)-VAB, 65WQD20-9-1.1(2P,220V)-VAB, 50WQ8-16-1.1(2P,380V)-VAB, 50WQD8-16-1.1F(2P,220V)-VAB, 65WQD25-11-1.5(2P,220V)-VAB, 50WQ16-16-1.5(2Р,380V)-VAB, 65WQ20-14-1.5(2P,380V)-VAB, 65WQ25-12-1.5(2P,380V)-VAB, 50WQD8-20-1.5(2P,220V)-VAB, 65WQD15-15-1.5(2P,220V)-VAB, 50WQ15-20-2.2(2P,380V)-VAB, 65WQ25-17-2.2(2P,380V)-VAB, 80WQ40-9-2.2(2P,380V)-VAB, 100WQ50-8-2.2(2P,380V)-VAB, 80WQ45-8-2.2(4P,380V)-VAB, 100WQ60-7-2.2(4P,380V)-VAB, 50WQ15-26-3(2P,380V)-VAB, 65WQ25-22-3(2P,380V)-VAB, 100WQ60-9-3(2P,380V)-VAB, 80WQ40-13-3(2P,380V)-VAB, 80WQ45-13-3.7(4P,380V)-VAB, 100WQ60-12-3.7(4P,380V)-VAB, 65WQ25-28-4(2P,380V)-VAB, 80WQ40-18-4(2P,380V)-VAB, 100WQ60-13-4(2P,380V)-VAB, 50WQ15-30-4(2P,380V)-VAB, 80WQ45-22-5.5(2P,380V)-VAB, 50WQ15-40-5.5(2P,380V)-VAB, 80WQ30-30-5.5(2P,380V)-VAB, 100WQ65-15-5.5(4P,380V)-VAB, 100WQ65-15-5.5(2P,380V)-VAB, 150WQ110-10-5.5(4P,380V)-VAB, 65WQ25-35-5.5(2P,380V)-VAB, 200WQ180-8-7.5(4P,380V)-VAB, 50WQ20-45-7.5(2P,380V)-VAB, 80WQ30-35-7.5(2P,380V)-VAB, 100WQ65-22-7.5(2P,380V)-VAB, 100WQ100-15-7.5(4P,380V)-VAB, 150WQ150-10-7.5(4P,380V)-VAB, 150WQ100-14-7.5(2P,380V)-VAB, 100WQ100-22-11(4P,380V,2S)-VAB, 150WQ150-15-11(4P,380V,2S)-VAB, 200WQ300-9-11(4P,380V,2S)-VAB, 80WQ45-37-11(2P,380V,2S)-VAB, 100WQ65-35-11(2P,380V,2S)-VAB, 150WQ100-20-11(2P,380V,2S)-VAB, 100WQ100-27-15(4P,2S,NSK,380V)-VAB, 150WQ150-20-15(4P,380V,2S)-VAB, 200WQ300-12-15(4P,380V,2S)-VAB, 200WQ250-16-18,5(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 150WQ150-24-18.5(4P,380V,2S)-VAB, 200WQ300-15-18.5(4P,380V,2S)-VAB, 200WQ230-19-22(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 100WQ100-36-22(4P,2S,NSK,380V)-VAB, 150WQ150-28-22(4P,380V,NSK,2S)-VAB, 200WQ300-18-22(4P,380V,NSK,2S)-VAB, 250WQ500-14-30(4P,380V,NSK,2S)-VAB, 300WQ800-8-30(4P,380V,NSK,2S)-VAB, 250WQ500-18-37(4P,2S,NSK,380V)-VAB, 150WQ150-45-45(4P,2S,NSK,380V)-VAB, 150WQ150-40-37(4P,380V,NSK,2S)-VAB, 200WQ300-25-37(4P,380V,NSK,2S)-VAB, 300WQ800-11-37(4P,380V,NSK,2S)-VAB, 400WQ900-11-45(6P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 200WQ300-30-45(4P,380V,NSK,2S)-VAB, 300WQ800-14-45(4P,380V,NSK,2S)-VAB, 200WQ300-38-55(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 250WQ600-20-55(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 300WQ800-14-55(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 400WQ810-15-55(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 400WQ1050-11-55(6P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 200WQ350-40-75(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 250WQ600-27-75(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 300WQ610-25-75(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 200WQ300-50-90(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 250WQ600-32-90(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 300WQ800-23-90(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB. 
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!
Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
Внешний вид насосов:
	[image: image2.png]



Серия WQD (с полезной мощностью 0,75кВт-1,5кВт)
	[image: image3.png]



Серия WQ (с полезной мощностью 0,75кВт-1,5кВт)
	[image: image4.png]



Серия WQD-F

	[image: image5.jpg]


 

Серия WQ-(2P)
(с полезной мощностью
2,2кВт-5,5кВт) 
	[image: image6.png]



Серия WQ–(4P)

(с полезной мощностью

2,2кВт-3,7кВт)
	[image: image7.png]



Серия WQ–(2P)

(с полезной мощностью 7,5кВт-11кВт)

	[image: image8.png]



Серия WQ-(4P)

(с полезной мощностью 5,5кВт-7,5кВт)
	[image: image9.png]



Серия WQ-(4P)

(с полезной мощностью 11кВт-45кВт, 
кроме моделей 200WQ250-16-18,5(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 200WQ230-19-22(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 400WQ900-11-45(6P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB)
	[image: image10.png]



Модели 200WQ250-16-18,5(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 200WQ230-19-22(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB

	[image: image11.png]



Модели 400WQ900-11-45(6P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 300WQ800-14-55(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 400WQ810-15-55(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 400WQ1050-11-55(6P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 300WQ610-25-75(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 300WQ800-23-90(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB
	[image: image12.png]



Модели 200WQ300-38-55(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 250WQ600-20-55(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 200WQ350-40-75(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 250WQ600-27-75(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 200WQ300-50-90(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 250WQ600-32-90(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB


Содержание.
	1.
	Введение.
	Стр. 3-4

	2.
	Предназначение. 
	Стр. 4-7

	3.
	Комплектация.
	Стр. 7-8

	3.1.
	Изображения комплектующих. 
	Стр. 8

	3.2.
	Расшифровка обозначений.
	Стр. 8

	4.
	Технические характеристики.
	Стр. 9-12

	5.
	Графики гидравлической производительности.
	Стр. 13-19

	6.
	Обобщенные схемы устройств насосов.
	Стр. 19-22

	7.
	Примеры установки насосов. Установочные размеры.
	Стр. 22-26

	8.
	Установка и ввод в эксплуатацию.
	Стр. 27-28

	9.
	Техническое обслуживание.
	Стр. 28

	10.
	Меры предосторожности.
	Стр. 29-30

	11.
	Хранение.
	Стр. 30

	12.
	Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 30-31

	13.
	Гарантийные обязательства.
	Стр. 31-33

	14.
	Рекламный проспект.
	Стр. 34

	15.
	Гарантийный талон.
	Стр. 35


1. Введение.

Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.

Данные насосы предназначены для откачивания сточных и дренажных вод, перекачивания чистой воды, а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для откачивания жидкости из сливных колодцев, строительных котлованов, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, коммунального хозяйства, перекачивания загрязненных и щелочных растворов, осушения затопленной местности, орошения полей, в дренажных системах муниципальных очистных станций, сельском хозяйстве, рыбных фермах, предприятиях аквакультуры, на производственных, строительных, коммерческих, хозяйственных объектах и т. д. Эти насосы не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей! 
Насосы серии WQD-F снабжены поплавковым выключателем, автоматически отключающим насос при отсутствии и автоматически включающим насос при наличии жидкости для перекачивания.
Основные преимущества данных насосов: 
1. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики.
2. Насосы оснащены канальной крыльчаткой, разработанной специально для канализационных насосов. Крыльчатка имеет широкий канал, что предотвращает ее засорение твердыми и нерастворимыми фрагментами, имеющимися в перекачиваемой жидкости (смотрите рисунки ниже). 
[image: image13.jpg]s, g




3. Конструкция насосной камеры и крыльчатки обеспечивает высокие гидравлические характеристики насоса и незначительное изменение потребляемой мощности при увеличении производительности от минимальной до максимальной, что существенно продлевает срок эксплуатации насоса и защищает мотор насоса от перегрева. Крыльчатка проходит процедуру сверхточной балансировки, которая значительно снижает вибрацию, а также существенно продлевает срок службы подшипников и торцевых уплотнений.
4. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики. 
5. Использованы высококачественные подшипники китайской корпорации C&U или японской корпорации NSK, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы. 
6. Высококачественные радиальные шарикоподшипники обеспечивают надежную опору для вала насоса, больший запас радиальной и осевой сил, возникающих при работе насоса, плавную работу и длительный срок службы. 7. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304, AISI 420 или 20Cr13 (в зависимости от модели). 
8. Высококачественные торцевые уплотнения обеспечивают надежную защиту от проникновения влаги внутрь статора и расчетное время безотказной работы насоса – не менее 8000 часов. 
9. В насосах с обозначением «Bur» в наименовании модели установлены торцевые уплотнения немецкой компании Eagle Burgmann, отличающиеся долгим сроком службы и высокой износостойкостью. 
10. Насосы серии WQ-VAB(4P) имеют четырехполюсной мотор, обладающий следующими преимуществами в сравнении с двухполюсным: в процессе работы осуществляет меньше оборотов ротора, что увеличивает срок эксплуатации мотора (количество оборотов двухполюсного мотора: 2850 оборотов в минуту, количество оборотов четырехполюсного мотора: 1450 оборотов в минуту); увеличенная производительность, за счет крыльчатки большего размера и более высокого крутящего момента. 
11. Насосы серии WQ–VAB(6P) имеют шестиполюсной мотор, обладающий следующими преимуществами в сравнении с двухполюсным и четырехполюсным: в процессе работы осуществляет меньше оборотов ротора, что увеличивает срок эксплуатации мотора (количество оборотов двухполюсного мотора: 2850 оборотов в минуту, количество оборотов четырехполюсного мотора: 1450 оборотов в минуту, количество оборотов шестиполюсного мотора: 980 оборотов в минуту); увеличенная производительность, за счет крыльчатки большего размера и более высокого крутящего момента.
12. Высокоэффективный мотор с классом защиты IP68 и классом изоляции F или Н рассчитан на долговременную бесперебойную работу в тяжелых условиях эксплуатации. 
13. Верхняя крышка, гнезда подшипников, корпус мотора, корпус насосной камеры, каждое соединение компонентов имеет надежное статическое уплотнение. Каждый узел насоса проверяется гидравлическими испытаниями, для исключения протечек. 
14. Сетевой кабель повышенной эластичности устойчив к воздействию сточных вод, маслосодержащих и щелочных жидкостей, обладает высокой механической прочностью, рассчитан на долговременную эксплуатацию насоса при максимальной температуре перекачиваемой жидкости +40°С. Резиновая муфта кабеля имеет сальниковое уплотнение, что предотвращает попадание жидкости в мотор. Между кабельной муфтой и сердечником статора имеется полимерное уплотнение, предотвращающее попадание жидкости в статор, даже в случае повреждения муфты.
15. Все насосы имеют комплексные улучшения в энергосбережении, гидродинамике, механической конструкции, герметизации, охлаждении, защите от попадания жидкости в статор, термической защите и т. д., что обеспечивает им высокую надежность и продолжительную эксплуатацию.
Типы используемых датчиков защиты.

1. Насосы с полезной мощностью менее 11кВт имеют защиту по току, предотвращающую перегрев мотора и отключающую насос от электропитания, в случае увеличения потребляемого насосом ампеража до критических показателей (смотрите рисунок 1 на странице 7). 
2. MTS (Motor Thermal Sensor) – встроенный в обмотку статора термистор (сенсорный датчик, отключающий питание насоса при достижении обмотки статора заданной температуры), предотвращающий перегрев мотора и отключающий насос при достижении температуры обмотки статора +125°С (±5°С). Данное устройство установлено только у насосов с полезной мощностью от 11кВт и более, ее возможные изображения смотрите на рисунках 2, 2.1 и 2.2 на странице 7. В случае срабатывания термистора, на блоке управления и защиты насосом загорается соответствующий световой индикатор. Данная функция доступна только при эксплуатации насоса с блоком управления и защиты. При эксплуатации насоса без блока управления и защиты встроенный термистор не отключит насос от питания в случае перегрева и насос выйдет из строя, что является негарантийной поломкой насоса. 
3. MS (Moisture Sensor) - в масляной камере насосов с полезной мощностью от 11кВт и более установлен сенсорный датчик, фиксирующий попадание жидкости в масляную камеру и отключающий насос при обнаружении жидкости в масле (возможные изображения датчика смотрите на рисунках 3 и 3.1 на странице 7). В случае срабатывания датчика, на блоке управления и защиты насосом загорается соответствующий световой индикатор. Данная функция доступна только при эксплуатации насоса с блоком управления и защиты. Установка сенсорного датчика защиты насоса от попадания воды в масляную камеру, отключит питание насоса в случае попадания воды в статор, что защитит насос от поломки. При эксплуатации насоса без блока управления и защиты датчик не отключит насос от питания и насос выйдет из строя, что является негарантийной поломкой насоса.
4. BTS (Bearing Temperature Sensor, стандартизированное международное наименование РТ-100) - сенсорный датчик контроля температуры верхнего подшипника ротора, установленный в корпусе подшипника и отключающий насос при превышении заданной температуры, по умолчанию установлена температура отключения питания насоса +90°С, но данное значение может быть изменено пользователем (его изображение смотрите на рисунке 4 на странице 7). В случае срабатывания датчика, на блоке управления и защиты насосом загорается соответствующий световой индикатор. Данная функция доступна только при эксплуатации насоса с блоком управления и защиты. При эксплуатации насоса без блока датчик не отключит насос от питания, подшипник перегреется и насос выйдет из строя, что является негарантийной поломкой насоса. 
Внимание! Насос может быть укомплектован одним, двумя или тремя датчиками, в этом случае в его наименовании появится цифра, обозначающая количество датчиков в комплекте и символ S после нее (например, 2S), а может не иметь ни одного датчика в комплекте.

Вышеуказанные датчики защищают насос от поломок, отключая его от сети питания, до того, как насос выйдет из строя. Срабатывание любого датчика указывает на необходимость ремонта или обслуживания насоса! Ремонт и обслуживание насоса должен производить высококвалифицированный специалист.
Для безопасной и долговременной работы насоса с датчиками в комплекте необходимо обеспечить его эксплуатацию с блоком управления и защиты! 
Примерные изображения датчиков защиты.

           Защита по току.                                      Термистор.

              [image: image14.jpg]


                                 [image: image15.jpg]


         [image: image16.jpg]


         [image: image17.png]



                         Рисунок 1                            Рисунок 2       Рисунок 2.1      Рисунок 2.2
 Датчик жидкости в масляной камере.                                РТ-100
                          [image: image18.jpg]


     [image: image19.png]


                                           [image: image20.jpg]



                    Рисунок 3   Рисунок 3.1                                         Рисунок 4
3. Комплектация: Насос в сборе – 1 шт.; Прокладка для герметизации соединения фланцев – 1 шт. (кроме моделей 250WQ500-14-30(4P,380V,NSK,2S)-VAB, 300WQ800-8-30(4P,380V,NSK,2S)-VAB, 300WQ800-11-37(4P,380V,NSK,2S)-VAB, 300WQ800-14-45(4P,380V,NSK,2S)-VAB); Блок управления и защиты – 1 шт. (насосы с полезной мощностью от 11кВт и более поставляются в двух комплектациях: с блоком управления и защиты или без блока управления и защиты); Руководство по эксплуатации – 1 шт.; Упаковка – 1 шт. *Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию. 
3.1. Изображения комплектующих.

	Изображение
	Наименование

	[image: image21.png]



	Прокладка для герметизации соединения фланцев
(на примере насосов серии WQ-(2P)).

	[image: image22.jpg]



	Угловой переходник с присоединительным штуцером (приобретается отдельно).

	[image: image23.png]



	Угловой фланцевый переходник

(приобретается отдельно).

	[image: image24.jpg]



	Автоматическая муфта

(приобретается отдельно).


3.2. Расшифровка обозначений. 
[image: image25.jpg]YOWODI10-10-0./5K(2P,220V)-VAB

I

CTaHJapTH3HPOBAHHOE HA3BAHHE MOJIETH
Hanpsizkenne cern nurtanus (B)
Kosin4ecTBoO 10/1I0COB MOTOpa

Hannune NomIABKOBOI0 BBIK/IIOUATEIS
Iose3nast MomHOCTH (KBT)

HomuH. BbIcOTa noxbeMa (M) N
HoMuHu. npoH3BoIHTEILHOCTE (M /1)

Onnoda3zapiii MoTOp (B CiIyvae OTCYTCTBHS CHMBOJIA
B HAHMEHOBAHHH, MOTOD - Tpexda3Hblii)

(ijl/lﬂ HOIpY’KHBIX KAHATH3AIITHOHHBIX HACOCOB
JlnameTp BLIXOAHOI0 OTBEPCTHS (MM)




[image: image26.jpg]200W 300-38-55(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VzI\_B

CTaH;laan'mponam—loe Ha3BaHHE MOIEJTH

YcraHOB/IeHBI TOpIEeBbIe YIIOTHeHHs! Komnannn Eagle Burgmann
(B cIydyae OTCYTCTBHA CHMBOJIa B HAHMCHOBAHHH, YCTAHOBJICHBI
HHBIE TOpIEBbIe YIIOTHEHHS)

KoanuecTBo 3aIMUTHBIX TaTYHKOB (B cIydae OTCYTCTBHSI CHMBOJIa
B HAHMCHOBAHHH, TAaTYHKH 3alIHTHI HE ycTaHOBJ’leHbI)

YcTraHoB/IEHBI BBICOKOKA1E€CTBCHHbIC NOAITHITHHKH SIMOHCKOMH
xopnopanuu NSK (B ciryuae oTcyTCTBHS CHMBOJIA B HAHMEHOBAHHH,
ycTaHOBJIeHBI NOTIIHNHUKHA KHTalickoll kopnopanun C&U)

Hanpsizkenne cern nurtanus (B)

Ko.1mm4ecTBo 10.1K0COB MOTOpa

Mommnocts (kBT)

HomuH. BbIcOoTa noxbeMa (M) s

HoMuu. npou3BoIuTeILHOCTH (M /1)

Cepusi HOTPYKHBIX KAHAJTH3AIHOHHBIX HACOCOB
JlaamMeTp BBIXOJIHOIO OTBepCcTHS (MM)




4. Технические характеристики.
[image: image27.jpg]TIapaverpst/ sl =]z & 2
Mozes BE| £| == = 2 = ol & . .
& o |8 5] 5|olx388 (.8 E.%| 4.% = |% | YE LBl &
A | = | B|E “|=z|2E[28 |anz &gag Hag : 3 g HEIRE
il & A FiEEE Sag £a B2g 2 |8 g x| 9]
i 54| f¢lg|585 |22 . Fg58|, 285 & |: L[5 228§
S| 4| E|S8|E| 5 |Z4|lg 5% |2E8 guEc|gEEe 2 g |Eg @ < = g 84 %
§| E| E|2|s|3|8e|¥Es 282 2288/ Egs8 % |E |pEsE | ¢ mmummmu
g S HE IR R =7 ZEFE zgr £ | 8=l85 ¢ F] H % a2
g = Bl E|E|8|E|q2, 5nE|EELR(ESLR 22 |2E(5Rc. B 2 £ s
RN e mmnmnmmmmmﬁxwmmﬁ AT EEERAR e E R
2| 5 |E|E|5|5lc|g|5E8| S5 8E2|2885| ¢ SES3SE E| 8 |c %8 g8
S| = | A|2| 3| g|8|5E=E"=E58(5aE8c|5E88 S8 |mEFg RN E| 2 |8 g|eolao®
i 2 el a| 8|3 R E8¢ c®8s|gLos 2 m%loz2 & Z |8 HE{RIES
g Z| E S| E|88%SEE |8 Zgss 2588 £F gaa < |8 Blgl8
s 2|2 m 5| 2|55 %2 gEE SEEESEEE g% )% z:. < mmmMnmm
2| 5| E|5| 8| FE5 g5 S55/"giu|"Eiz £ | |RglE HEE
| R | B |g|g|2|58|EEz |"eg| 222 s=g & |5 | g2 /(5% 5
gl | & LR & ETO -] = g
= HEAE: i g E g 5] ¢ 8§ 2 |2
O|%| & e g
S0WQD10-10-0.75(2P,220V)-VAB | 1200 | 750 |220B/| - 433 | 167 12|10|10] 36 25 127,25
S0WQD10-10-0.75F(2P,220V)-VAB | 1200 | 750 |50I'm | - |433 | 167 |12/10|10| 36 25 21,25
S0WQ10-10-0.75(2P,380V)-VAB | 1200 | 750 |380B/ Y 433 | 167 12|10/10] 36 25 | 158
65WQ20-9-1.1(2P 380V)-VAB 1460 | 1100 | SOT'm | Y | 550 | 333 |15/9 |10| 46 25 19,2
208/
65WQD20-9-1.1(2P,220V)-VAB 1480 | 1100 nmmmm,n - | 550|333 _m,n 10| 46 25 36
/ [
S0WQ8-16-1.1(2P 380V)-VAB 1600 | 1100 W%:W Y [483 | 133 |18 ,5 10| 40 20
50WQD8-16-1.1F(2P,220V)-VAB | 1600 | 1100 |220B/ - |483 | 133 |1816/10| 40 | 20
65WQD25-11-1.5(2P,220V)-VAB | 1900 | 1500 | S0Tm | - | 617 | 417 20 11[10| 51 25 2| 2850
50WQ16-16-1.5(2P,380V)-VAB | 1930 | 1500 Y | 550 | 267 |2116|10| 46 20 4 5 o i
65WQ20-14-1.5(2P,380V)-VAB 1930 | 1500 um«%:w\ Y | 617 | 333 |20 14|10 51 25 = 2 <L3*10%) 6-10 68 E &L
65WQ25-12-1.5(2P,380V)-VAB | 1930 | 1500 Y | 617 417 |20]12|10| 51 25
S0WQDS8-20-1.5(2P,220V)-VAB | 2100 | 1500 |220B/| - |550 | 133 |21 /20|10 46 20
65WQD15-15-1.5(2P,220V)-VAB | 2100 | 1500 | 50T'm | - | 617 | 250 20|15|10| 51 25
50WQ15-20-2.2(2P,380V)-VAB | 2900 | 2200 Y [ 667 | 250 [22]20[10] 56 20
65WQ25-17-2.2(2P,380V)-VAB | 2900 | 2200 Y | 833|417 |22]17|10| 69 | 20
80WQ40-9-2.2(2P 380V)-VAB 2900 | 2200 3308 Y |1067] 667 |16 9 |10 89 30
100WQ50-8-2.2(2P,380V)-VAB | 2900 | 2200 moﬂm Y [1333]833 15[8 [10] 111 30
80WQ45-8-2.2(4P 380V)-VAB 2900 | 2200 Y [1216] 750 |12 8 |20| 101 50 4 1450
100WQ60-7-2.2(4P,380V)-VAB 2900 | 2200 Y |1666 /1000|127 |20| 139 50 -
50WQ15-26-3(2P,380V)-VAB 3800 | 3000 Y | 767 | 250 |28 26|10| 64 20 2 [2850

TloTpeasiesas MOMHOCTS YKa3aHa NPH SKCITYATANRE HACOCA B ONTHNMATHHBIX TAPAMETPAX U ABSETCS NPHOMMIATETbHOM, MOKeT HIMEHSTHCS! IPH SKCITYATANA HACOCA B HABIX MapaveTpax!
Bamsanue! TIPOMIBOTATEh MMeeT IPABO HIMERSTh BHINEYKAAAAbIE TEXHATeCKH XaPAKTEPHCTHRE B IESTX Y1y MIERHS! IKCIYATANMORKBIX Xap AKTEPHCTHR HIETHS.
TexHETeCKHE 12HHbIE, YKA3AHHBIC B TAGMHIE, SBISIOTCS 0PHEHTHPOBOTHBIME, IOy ICHBI IPH TECTAPOBARKH H3ICTHA B 1260PATOPHBIX YCTOBHSX H MOTYT OTAHTATHCS OT JeACTBATEBHBIX Ha £5%.





[image: image28.jpg]*0pS$F BH XMHIIIIAALIEIT 10 BI91eRAr10 L{1oW B xsEg0rd{ xigndoredoger @ mararen muEedodurddL ndn 9HIRron ‘ANI9ER0g0dHIHINd0 BILOISI'GE ‘JMAIQEL 4 IHHEEENL ‘IIMHHRY JHNIIRHHYI |
“Buraren ymronds e dex XIEHOMIE 1P AITONE BHEAMAAL XBTal § ENALIAGILNPdYY JMOIKINXSL JHEECE.OmTa TBHaNH ogedi 159K GraL0gsHOd]] {HHEKHEG
jxediaeden xamm g vo0oen mETELE ArToNe AN BXLSHANEE 10K ‘HoRTraLHsHLoRdn B1ITAs 1 xediaieden TMRIIYNELIO 4 B00eR HEITELE rToNE HdN PRVEEA 2130mmON BeRaETgadLoT)

ey 901 9 5 €£6¢_| 0C]01] 91 |00SZ] 0007 | X 0052[0026] EVA-(A08E d¥)S L-0T-0STOAOST
SoTer v 05 | 96T | 0z |ST| bT|L99T] €68T| & 005L[0026] AVA-(A08E aP)S L-ST-00TOM00T
[ oer | v € T0C | 0T [cc| S€ | €801] LT4T | & 005L[0026] AVA-(A08E'd0)S'L-TT-S9OM00T
0882 | T S0TT e [ TIT | 0z [Sg| ov | 008 | €e€T | & 005./0026]_ AVA-(A0SE'TD)S LSE0EDM08
0TI | T 54 TS| or sp[es eee| L19 [ X 005L0026]_8VA-(\08E°dDSLSH0TOMOS
(Sl %01 | 3 05| oss | 0z|8|cr 000€] 1999 & 00520028 AVA-(A08E°ar)S'L-8-08TOM00T
[ossz [T [l %t [ T [or[se ey Liv] 098 [ X 00550089 AVA-(AUSETDTS SESTOMED
ostT | ¥ 7 9 s 8LT_| 0C|01| OT | €681 esge | X 0055 0089] AVA-(A08E°dP)S-0T-0TTOMOST
038T | T ¥8 68T v (S €| OT |ST| ST €80T €681 | X 00550089 AVA-(A08EdD)S'S-ST-S9OM00T
ostT | ¥ T esLT| ¥ [ 80C_| 0C|ST| 61 |£80T] 00ST| X 00550089 AVA-(A08£°ar)S'S-ST-S90M00T
¥ | 68'LT| %€ P _ 54 9 [ or [og] 0¢ | 005 | €8 | X |10 [005|0089] EVA-(AOSETDSSOE0EOMOS
| L B b I Ve I el i R “ [ TL | 0T |0v v 0ST| L98 | A |/808€ 0055|0089 VA-(A0SE'dDISSOFSTOMOS
| 18 [ 1801 e s€ #T1_| 01 |cc/ 06| 0SL | €8¥1 | & 0055009 AVA-(AOSE'dDSSTTSHOMOS
0s8T | W e T [ 89 | o1 [og] €6 0sT| 018 | X 0007 [0015| AVA-(A08EdDF-0£-STOAN DS
RGN 0f | 6T1 | 0T [€1] bT 0007 0SST| & 00070015 AVA-(A08E*T)-E1-09DM00T
v Trer| vic 0f | €11 | OT[8T] bT| 199 0SET| & 0007/ 0015|_ AVA-(A08ETD¥ST-0rOAN08
| CREGIED 0C | €8 | OT[8C| €€ | LTv | 000T | X 0007[00TS| AVA-(A08EAD¥ 8T STOMSD
P © [T v [ 18T | 0T |T1| LT 000T] 9912 | & 00L£| 0027 AVA-(A08E'd¥)L'E-TT-09DM00T
FGHIETS [ STT| oz €1 LT 0SL| 00ST| X 00L¢ | 00Lr|_ AVA-(\08E'AR)LEETSHOMO8
| 0 | o [“og | vor [or[er]oc| 199] 05| & 000¢[008¢|_AVA-(AOSETDEET-0POAN08
038T | T 0s | or [S STT_| 016 61000T] €6ST| X 000£/008¢]_ AVA-(A08E'TDE6-090M00T
o5 | o1 [ oL [or || oc| Liv] LT6 [ & 000£[008¢]_ AVA-(A08EADE-TTSTOMED
2 = Q
B g |y & g2 |g
a| |m s e = s g |z Pz g 5|2
gzfely BE 0PI E 351 (33F Gam| BEREpEllLSE|e|S
HHHE - dl8g| 2| § |8%dz (8552|552 | BE(SE|E(3|% [5)% |8 |3
213(2|8 n L] g5 2| 8 |fgSS(E3EF|53°| BE|AF(B|E |2 (3|2 |8 |8
$PR32 5|5 5 | 2| zB7|,2| 3 |B3gF|B3%F Bii| Efdff|z(s|f|ils|:|f
sS1318I5 |2 8| % | § LEBL|EE| ¢ |392C0 |38’ |38E | ZE(EE(E|E|B [T|% |& (2
EAEEE E | = EREEE R PR s |xng E2F|8 ] g |z H]
Y Z|e|E ] 3 SIES(32| 8 |§Hsz Ags KW 22|13 |2(8(8 |2 ¥ | E
HHAHHER R R IR R HHHHEHEHH L
g2|3|8 | ® > 2€3| E| & |S383|sd"5 |sd:| XE|Z )£ 8|3 (8|2 |F |3
S e|7 |8 213 2| 5 |3E="(3E " |9Ez| E2|2FF|F |7 B8 |w|PF
£ 5 = al= 2| £ [EwB [Fol (Eo3 | ZE|EZ|2|u | a |E|E |7 |w
B Ea | &8 & |s s % | g%z 7| |2|2 |3 b avarory
2 b = |8 nadrawedery





[image: image29.jpg]e I £ g ;
B E | 2 1 z o = ulE . ,
Bl g8 3] 3] algi0E |se? BoF gl x B Y 2 B oIE
gla| =g 4| §|¢|5\5g8 |$5F,F56| 255 % |z |«E| § /88
gl 4 m gl £ g Z|%|glax |gEgguceg/8Ece o [E |2g|8 P < | o |=|5 |d|2
R IHE I G HE HE B HE IR HEE
3 Blag |55 8 &5 g a e k.
I S L R HH EE AR
T2 z|El 8|5 |g|gEEsdEaoiicEiE R |ZgiiEE ¢ o8| o|i[f F|gts
AR I e P R EA R AR B
Sl E| |8 5| &G ees (gEgEEceaicE ¢ |z (E50 | 2| & | <8z 5§t
S| S| E|B| B % g|g;EE |£5575dr"E2a £ | |75|E EE|3E
E|F |8 |g ¢|&|2|8g5z: |5y z%g s%8 § |8 | g2 I
=} H m z Z 2 £ 3 m H =4 E g I M
9] - 2 <
150WQ100-14-7.5(2P 380V)-VAB 9200 | 7500 Y [ 2800 | 1667 | 23 [14[20] 233 | 40 6 | 2421 |121,05 2 |2850
100WQ100-22-11(4P,380V 25)-VAB 13300/11000| A | 3167 | 1667 | 31 |22/20| 264 50 4 35 175
150WQ150-15-11(4P,380V 2S)-VAB A | 4333|2500 | 24 [15[20| 361 65 6 35 175 4 (1450
200WQ300-9-11(4P 380V,25)-VAB A | 7500 | 5000 | 17 | 9|20 625 70 8 35 175
80WQ45-37-11(2P,380V 25)-VAB A | 1833 | 750 | 48 |37|20| 153 35 6-10 3% 3421 | 140
100WQ65-35-11(2P 380V,25)-VAB A [ 2083 | 1083 | 48 |35/20| 174 35 4 3421 | 140 2 (2850
150WQ100-20-11(2P,380V 2S)-VAB A | 3333 | 1667 | 29 (20|20 278 50 6 | 3421 | 140
100WQ100-27-15(4P,2SNSK,380V)-VAB 17000 15000/ A | 3500 | 1667 | 35 |27|20| 292 50 4 4474 182
150WQ150-20-15(4P,380V 2S)-VAB A | 4833 | 2500 | 29 120|20| 403 65 6 | 47,11 |23555
200WQ300-12-15(4P,380V 2S)-VAB A | 8167 | 5000 | 21 12|20 681 70 8 | 47,11 | 235,55
200WQ250-16-18,5(4P,380V,NSK 3S,Bur)-VAB | 18500 16700 | A | 6485 | 4167 | 26,4 16/20| 540 71 2 20 <1,3*10°(4~10| +40 | 8 | 46,68 | 216.6 IP68|F |8 1
150WQ150-24-18.5(4P,380V 25)-VAB uhcoo.;moo” A | 5000 | 2500 | 32 [24]20] 417 60 5-10 6 | 57,63 | 288,15
200WQ300-15-18.5(4P,380V 25)-VAB 21900 18500 A | 8833 | 5000 736 | 70 8 | 57,63 | 288,15
200WQ230-19-22(4P,380V NSK 3S,Bur)-VAB 22000 20000 A | 6262 | 3833 522 71 4~10 8 | 57,89 | 2556 41450
100WQ100-36-22(4P,2S NSK,380V)-VAB 24700 220( A | 3667 | 1667 306 50 4 65 268
150WQ150-28-22(4P,380V.NSK.2S)-VAB 25800 2201 A | 5500 | 2500 | 39 (28|20 458 60 6 | 67.89 |339.45
200WQ300-18-22(4P,380VNSK 2S)-VAB  25800/22000 A | 9166 | 5000 | 27 |18/20| 764 70 8 | 67.89
250WQ500-14-30(4P,380V,NSK.25)- VAB 34900 30000/ A 13333/ 8333 | 27 |14|20| 1111 %2 6~10 10 | 91.84
300WQ800-8-30(4P 380V,NSK,25)-VAB 34900/ 30000 A [17333|13333| 22 | 8 |20 1444 90 12 | 91,84
250WQ300-18-37(4P,2S,NSK,380V)-VAB 41000 37000/ A 14333/ 8333 | 30 |18 ﬁe 1194 90 10 | 107.89
150WQ150-45-45(4P,25NSK 380V)-VAB A | 5833 | 2500 | 56 |45/20| 486 55 6 | 13026

THoTpeRnsieast MOMHOCTS YKa3aRa IPH IKCITYATAIINE HACOCA B ONTAMATHHBIX IaPAMeTPAX H ABISCTCS IPHOAMATE b0, MOKET HIMERSTbCS! NPH IKCILTY ATAIAR HACOCA B HHBIX NPaveTpax!
Bamyanne! TIpoMBOTATETh MiceT IPABO HINERSTH BHIIeyKAIAFbe TeXHAY eCkie XaPARTePACTAK B eI YTy TIIEHAS SRCIYATANOKBIX XapAKTePHETHR HIIETHS.
TexumTeckHe 1aRHbIe, YKA3AHHbIE B Ta0MME, SBATOTCH 0PHEATHPOBOTHBINE, NOTyIeRb! NPH TeCTHPOBARKH HYIeTHil B 1a60PATOPHBIX YCIOBANX B MOTYT OTHTATECS OT A€HCTBHTETHHBIX Ha £5%.




[image: image30.jpg]“04$T BH XIMHIIIHALIEL 10 B)91ehArLo L{tow B xsRg0rdS x1andoredoger @ mArarcH nEEesodnLdal ndn 9Bk {ron ‘ENIIERog0dnIHIEd0 EOLOIEIGE ANAIQEL 9 ATHHECENL AIMHHEY JHNIIBHAXI]
“surarsn wnuda e dex XERORIELE {oNe FEEAMALA BTN @ EvmLIEda1edex MY RNTL JMERECE N (amITa LBmaIsH ogedn 139KE TwaLATogsHOd]T joREENTEG
ixedianeden v g vo0oeR mAmeLe drmane AN EXLSHAINGH 12¥0N ‘FoRara1ncAroRdn KLBras 1 xedianeden ITRTCYILLIO 4 ed00vE MHEIEArmove udn emveNs a120mmON BEIGETGI L0

9°€66 | ¥8'9€T | T1 £8 6LLT SO | €E€ET | EPETT| V. 008t8 AV A-(ING'SE SN A08E d)06-£7-008DM00E
9°€66 | 18°9€T | 01 0L SIST 9°9¥  0000T|1818T V 008t8 AVA-Ig'SESNA08E dP)06TE-0090AM0ST
o1l b 9'€66 | ¥8°9EC| 8 1< £89 T'€9| 000§ | 0618 | V 00818 AV A(ING'SE SN A08E d)06-05-00£DM00T
878 | LE'L6T| TI <8 e T°0F | L9T0T|0€58T| V 0000L AVA(ING'SE SN A0SE dH)SLST-0190M00E
878 | LEL6T| OT 0L 99¢T ¥ |0000T|96L8T V 0000L AVA-(Ng'SENSNA08E dP)SLLT-009DM0ST
878 |LEL6I| 8 01~¥, 15 89 6'7S | €€8S | 01T8 | V 0000L AV A-(ING'SE SN A0SE dF)SL-0F-0SEDM00T
086 | 9 819 | #LPFI| 9T o1 STHT +°0T 00SLT|S868T V 0001¢ AVA- (G SEMSNA08E d9)SE-TT-0S0TOM00F
VLI9 | vL'PPT | 9T 001 881 T'ST | 00S€T|€85TT| V s 0001 AV A-(ING'SE SN A08E dp)SSST-0180M00F
| T |8|d|89dl| #'L19 | pLYPT| TI | O+ OT+€T> 0T T 08 00¢T T'9€ | €€€€TS66L1 | V. gm.m 0001 AVA-(Ing'SESNA08E dp)SS+1-008DA008
,omZ v ¥LI9 | pLPPT | OT 12d L1 L'SE 0000T|09€LT V 0001§ AV A (ING'SE SN A08E dH)SE-07-0090M0ST
VLI9 | pLYPT | 8 ¢ 879 TS| 000§ | TESL | V. 0001§ AV A (ING'SE SN A08E dp)SE-8£-00£DM00T
ST'699 | £9°TET | TI ﬂ 06 00ST 8T | €EEET 00081| V 0005+ AVA-(STISN'A08E dP)SH+1-008DM008
ST'699 | €9°TET | 8 06 L16 €F | 0005 |0001T| V 000S¥ AVA-(STISN'A08E dP)SH0E-00£0M00T
086 | 9 PTIS | TH8IT| o1 01~¥, OFT | 08TC |0T| 11| T°LT 000ST €919C V 0091+ AVA-Ing'SESNA08E‘d9)SHT1-0060A100F
L'8FS | $L'60T | TT 06 TLPT |OT|TT| ST |€EEET 999LT| V 000LE AVA-(STISN'A08E‘dP)LETT-008DM008
0StT| ¥ L3S | #L60T | 8 01~9 06 198 |0T|ST| 6€ | 0005 |€€€0T| V. 000LE AVA-(STISN'A08E‘dP)LEST-00£0M00T
L3S | ¥L60T | 9 5y 8¢k 0T 0F| 0S | 00ST | 00sS |V 000LE |00LTF| AVA-(STISN'A0SE‘dP)LE0-0STOMOST
2 ° = 2 |0
w |w PRI = s § 2 8y | E |3
HH AR R R HH HH I
Sl z |8 L] £ Bslzs y (2ES3|2spa@EsEEEE(E|g(8 |2 |5 [F|E |z |8
T HERR A R R R HH HH B HA L
£/5(3(B(F|% | » | > | 8(8F| 5| f |532%|33RFE3: xE(3%(%F|z (303|373
§g |7 |7 g|3% 2| 7 |3EE"|9E3°QFEE EEEE|F |7 |F E & |w ¢
HRES 35 | 8| & 7% [3°f acC| EEE| e B BT |E
2 = ) & S s £ z m H m H m \:.Fﬂﬂ_“_.um





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
[image: image31.jpg]NN W B
S 8 3 8

—
o

BbicoTa nogbema (M) -

o

S 50WQ15-40-5.5(2P,380V)-VAB|
——

S0WQS-16-L1(2B,380)-VAB
SIWQDS-I6-LIFGRIV-VA VAB..‘----_
50WOD8-30-15 zmzov&m
&;

] = 65WQD15-15-1.5(2P,220V)-VAB
RS N eon e o o i ol 0 I
-aﬁlsowomo -10-0.75(F)(2P,220V)-VAB] I

Il 50WQ10-10-0.75(2P,380V)-VAB

0 167 333 500 667 833 1000 1167 1333 1500sn/mus.
0 10 20 30_ 40 5 60 70 80 90 wh.

Mpon3BoaMTENBHOCTL B>




[image: image32.jpg]ﬁ“’wﬂ“‘s””’ﬁ‘.’ﬁ
EEEEEAWE

[ 1
50WQ15- 3(2P.380V) rvab NI
] i

e e e e
,QSW 25-22-3(2P,380V)-VAB

Vﬂ“ﬁmﬂm 22380 VAR
0 167 333 500 667 833 1000 1167 1333 1500 n/muH.

0 10 20 30_ 40 5 60 70 80 90 mh.
MpoK3BOANTENLHOCT P>





[image: image33.jpg]N w B
o o o

BbicoTa nogabéma (M) »
o

[$2)
o

0 10 20 30 40 50 60 7
lpouasoauTensHOCTL B




[image: image34.jpg][$2]
(=]

I O
NI ST
‘_---=_
2 v I O O
100WQ60-9 3“!” -VAB 11—

S
o O

L1 [ [ [ ]
R S S o o
. -15-7 5(4P,380

o

BbicoTa nogbéma (M) »
SN W

Tt T[]
00 333 67 13331667 2000 2333 2667 3opon/MMH

0 20 40 6 80 100 120 140 160 180m’u.
Mpon3BoAUTENLHOCTL P




[image: image35.jpg](S
o

N W S
o o o

BbicoTa nogbéma (m) »-
>

00 333 667 1000 1333 1667 2000 2333 2667 3000 n/muh.
6

0 20 40 0 80 100 120 140 160 180mu.
Mpoun3BoaUTENLHOCTb B




[image: image36.jpg]FI50WQ150-28-22( zz(ﬁ ‘N ézs -vas I

Z V‘

0 40k =-100WQ65-22 -7.5(2P,380V)-VAB
‘i'n-ﬂmwvo 22-11(4P 380V,25) VAR o g

Ea SNEEp S IO D eeriari

N L |
0 667 1333 2000 2667 3333 4000 4667 5333 6000 n/muH.
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360mu.
npOVISBOﬂMTeﬂbHOCTb >




[image: image37.jpg]BbicoTta noabéma (M)

0

I I N

WQ25.35.550P380V) ALl IR
N Xh
A i
SN
S “k
VA TR 1ooWst 35- 112P,380v2s "VAB
SR BN S .
.-‘ VBB 00WQ60-12-3.7(4P380V)-VAB
TN T ‘ﬁllsowqwo -20-11(2P,380V,25)-VAB
— N ‘;-——“|80WQ45 37-11(2P380V;25)-VAB

667 1333 2000 2667 3333 4000 4667 5333 6000 n/muH

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360m.

[Mpon3BoanTENLHOCT B>




[image: image38.jpg]N W S
OOOg

—_

BbicoTa nogbéma (M) »-
o

o

ﬁ--ﬂ

5 150WQI§0 50-15-11(4P,380V,25)-VABg;

v WO Y
oﬁlso SrETE ﬁmsovzs -VAB "JWﬂzis 4P:380V.28). VAB

- =
Q150-10-7.5(4P,380V)-VA ‘-E‘EQ
1] T T
0 667 1333 2000 2667 3333 4000 4667 5333 6000n/muH.

40 80 120 160 200 240 280 320 360m’u.
[pon3BOANTENBHOCTL B>

150W

o




[image: image39.jpg]—
o

A0 N

2 18- 22(4P 380VNSK. 25, VAS o N I

g4 NQSIL 1185V S) VAL g
8 30 S 105012 15450\29 VAL
é =ElﬂWQ300-25-37(4P,380V,NSK,ZS)-VAB
€ 7 T I I

o [

g

o]

)

3

)

0 O O 0,

0 1167 2333 3500 4667 5833 7000 8167 9333 10500 /.

0 70 140 210 280 350 420 490 560 630 wu.
[pon3BoaUTENLHOCTL B>




[image: image40.jpg]N Y ) Y N P
;OBWQ300-30-45(4P,380V,NSK,2S) -VAB

P T,

‘ﬁowosoo-s-so(ﬂ,ssov,Nsx,m) VAB
] F—

SO0WQBUD-L1-37(42350VNSK.29) VAB
}b-soowwo 14-45(4R380V,NSK.25)-VAB
= _‘-==

Sy
‘\

002000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1600018000 s

0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 wu.
Tpou3BOAUTENBHOCTL P




[image: image41.jpg]-.- 200WQ100 0—90(4]’ 380V,NSK, “S ,Bur)- VAi

Bbicota nogbema (M)

1667 3333 5000 6667 8333 10000 n/muH.

100 200 300 400 500 600 m/u.
MpounssoanTENbHOCTL B




[image: image42.jpg]A 50 = E&E@@Q&ﬂx
5 -“ ‘4. ------.q
~ 40 200WQ300-38 55(4?380V.NSKJSBIII’)—VAB
i
N -
8301
[¢]
n e
210 T ]
o N
£ 0 --_ ﬂo“QZSﬂ 16—185(4]’,380‘,]‘15[\.35,]111:) -VAB
0 1667 3333 5000 6667 8333 10000 11667 13333 15000mns

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900m7u.
[pon3soauTensHOCTL B




[image: image43.jpg]——
300WQB00-14-55(4R380V,NSK,35,Bur)-VAB g -------

_--
[ [~

— 5
Q2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500/

0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350m'.
[TpoM3BOAUTENBHOCTL B





[image: image44.jpg]a?---—
S T B
300WQSI05 SR HIVNSK 35 5ur-oB H I R I I
T . O N S
I 0 SN B U

0 2500 5000 7500 1000012500 15000 17500 20000 22500s/muH.

0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350m'.
[pon3BoanTENLHOCTL B>





[image: image45.jpg]Bbicota nogbéma (M)

I 400WQ810-15-55(4P,380V,N; SK,SS.Bur)-\'AB-I

e e T S o e e )

I e " [ |00 W Q1050-11-55(GP, 380V,NSK,35,Bur)-VAB

e —1 T T cop—
R

st SO I 400w Q900-1145(6P,380V;NSK, 35, Bur)-VAB
i e e o S I

““—

0 3333 6667 10000 13333 16667 20000 23333 26667 30000s/mMuH.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800m’/u.

n POU3BOAUTENBHOCTL P




[image: image46.jpg]>

Bbicora nogbéma (M)

a4 a4 N
o N 0 »

65WQD25-11-1.5Q2P,220V

100 200 300 400 500

600

700

800 n/muH.

6 12 18 24 30
MpPOU3BOANTENLHOCTE B

36

42

48 M4




[image: image47.jpg]S a N W
® N o » O

BbicoTa nogbéma (M) »

65WQ20-14-1.
65WQ25-12-1.
7

2P,380V)-VAB

S(
S(2P,380V)-VAB

——

I
% 65WQ20-9-1.1(2P,380V)-VAB

100 200

300 400 500

600 700 800 n/muH.

0 6

12

18 24 30
MpousBOANTENBHOCTL B

36

42

48 My




[image: image48.jpg]Beicora nogbéma (M) »

o
o

= N 0 b
O O O

o o
(o}

100WQ100-36-22(4P,2S,NSK.,380V)-VAB
—] s

S80WQ45-22-5.5(2P,380V)-

500

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000n/mMuH.

o

30

60 90 120 150 180 210 240 m/u.
MpoussoanTensHOCTL B




[image: image49.jpg][2]
o

150\\'Q1‘50 45-45(4P,2S,NSK,380V)-VAB
q)“ Q500-18-37(4P,2S,NSK,380V)-VAB

>
a
o

Ma (M
w b
9 O

‘20“ Q180-8-7.5(4P,380V)-VAB
N —
‘

0 2000 4000 eqoo 8000 10000 12000 14000 16000n/mut.

0 120 240 360 480 600 720 840 960 m'u.
MponsBoAUTENbHOCTL B

BbicoTa nogbéma (
a2 N
o o o





6. Обобщенные схемы устройств насосов.
6.1. Для насосов с полезной мощностью менее 11кВт
(на примере модели 50WQD8-16-1.1F(2P,220V)-VAB).
[image: image50.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Винт (-ы).
	17.
	Ротор.

	2.
	Шайба (-ы).
	18.
	Шпонка.

	3.
	Ручка для переноски.
	19.
	Статор.

	4.
	Зажим кабеля.
	20.
	Корпус мотора.

	5.
	Втулка.
	21.
	Основание.

	6.
	Болт (-ы).
	22.
	Входная пластина.

	7.
	Сетевой кабель.
	23.
	Колпачковая гайка.

	8.
	Поплавковый выключатель.
	24.
	Прокладка.

	9.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	25.
	Крыльчатка.

	10.
	Верхняя крышка мотора.
	26.
	Втулка вала.

	11.
	Пусковой конденсатор.
	27.
	Сальник.

	12.
	Защита по току.
	28.
	Насосная камера.

	13.
	Крышка подшипника.
	29.
	Пластина сальника.

	14.
	Волнистая шайба.
	30.
	Сальник.

	15.
	Подшипник.
	31.
	Пробка масляной камеры.

	16.
	Шайба подшипника.
	32.
	Масляная камера.


6.2. Для насосов с полезной мощностью от 11кВт до 45кВт

(за исключением моделей 200WQ250-16-18,5(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 200WQ230-19-22(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 400WQ900-11-45(6P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB).
[image: image51.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Сетевой кабель.
	19.
	Датчик «MTS».

	2.
	Зажим кабеля.
	20.
	Статор.

	3.
	Шайба (-ы).
	21.
	Корпус мотора.


	4.
	Зажим кабеля.
	22.
	Основание.

	5.
	Кабельный ввод.
	23.
	Насосная камера.

	6.
	Болт (-ы).
	24.
	Уплотнительное кольцо.

	7.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	25.
	Пружинная шайба.

	8.
	Кольца для переноски.
	26.
	Прессующий упор.

	9.
	Верхняя крышка мотора.
	27.
	Крыльчатка.

	10.
	Зажим.
	28.
	Фиксирующая пластина.

	11.
	Гайка.
	29.
	Сальник.

	12.
	Винт.
	30.
	Держатель сальника.

	13.
	Клеммный блок.
	31.
	Пробка масляной камеры.

	14.
	Крышка подшипника.
	32.
	Масляная камера.

	15.
	Волнистая шайба.
	33.
	Датчик «MS».

	16.
	Подшипник.
	34.
	Прокладка.

	17.
	Ротор.
	35.
	Пластина сальника.

	18.
	Шпонка.
	
	


6.3. Для насосов с полезной мощностью от 51кВт до 90кВт и 
моделей 200WQ250-16-18,5(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 200WQ230-19-22(4P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB, 400WQ900-11-45(6P,380V,NSK,3S,Bur)-VAB.
	[image: image52.jpg]



№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Верхняя крышка мотора.
	12.
	Торцевое уплотнение (сальник).

	2.
	Ручка для переноски.
	13.
	Датчик «MS».

	3.
	Верхний подшипниковый узел.
	14.
	Подшипник.

	4.
	Кожух мотора.
	15.
	Статор.

	5.
	Нижний подшипниковый узел.
	16.
	Ротор.

	6.
	Опора нижнего подшипника.
	17.
	Датчик «MTS».

	7.
	Крышка масляной камеры.
	18.
	Опора верхнего подшипника.

	8.
	Насосная камера.
	19.
	Датчик «BTS».

	9.
	Шайба крыльчатки.
	20.
	Клеммный блок.

	10.
	Уплотнительное кольцо.
	21.
	Зажим кабеля.

	11.
	Крыльчатка.
	22.
	Сетевой кабель.


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные конструкции насосов с целью их совершенствования.

7. Примеры установки насосов.
Установка насоса с использованием углового              Установка насоса с использованием
переходника с присоединительным штуцером:             углового фланцевого переходника:
          [image: image53.png]


                                 [image: image54.jpg]



Установка насоса с использованием автоматической муфты:
[image: image55.jpg]



7.1. Установочные размеры.
7.1.1. При использовании углового переходника с присоединительным штуцером.

[image: image56.jpg]



7.1.2. При использовании углового фланцевого переходника.

[image: image57.jpg]oM M2

N2





[image: image58.jpg]Mozexs macoca ©A1[0B1[0C1 [n@dl (b1 [h2 [h3 [WL[W2] H [O[P [Q[L [ D [M |[M2 [N [N
S0WQD10-10-0.75(2P,220V)-VAB | 50 | 110 | 140 | 4014 [200 195 | 95 | 315 [120 | 450 | 93 100 | 90 | 129 | 190 [ 195 | 231 | 314 | 394
50WQD10-10-0.75F(2P,220V)-VAB | 50 | 110 | 140 | 4014 200|195 95 | 315 [120 | 450 | 93 [100 | 90 [129 | 190 | 195 | 231 | 314 | 394
S0WQ10-10-0.75(2P,380V)-VAB. 50 [ 110 | 140 | 4014 200195 | 95 | 300 [120 | 450 | 93 [100 | 90 |129 | 190 | 195 | 231 | 314 | 394
65WQ20-9-1.1(2P,380V)-VAB 65 | 130 | 160 | 4014 (214214 | 94 [ 325 [120 [ 470 | 93 [ 99 | 90 [135 | 192 | 207 | 257 | 332 | 430
65WQD20-9-1.1(2P,220V)-VAB 65 | 130 | 160 | 4014 |214 214 | 94 | 325 [120 | 470 | 93 | 99 | 90 |135 | 192 | 207 | 257 | 332 | 430
S0WQ8-16-1.1(2P,380V)-VAB 50 [ 110 | 140 | 4014 (197 192 | 92 [325 [120 | 464 | 90 | 90 | 90 [134 | 180 | 200 | 236 | 316 | 396
50WQDS-16-1.1F(2P,220V) VAB 50 | 110 | 140 | 4014 [197 192 | 92 | 325 [120 | 464 | 90 | 90 | 90 |134 | 180 | 200 | 236 | 316 | 39
65WQD25-11-1.52P,220V)-VAB 65 | 130 | 160 | 4014 [214 214 | 94 | 345 [120 | 490 | 93 | 99 [ 90 [135 | 192 | 207 | 257 | 332 | 430
50WQ16-16-1.52P 380V)-VAB 50 [ 110 [ 140 | 4014 (197 192 | 92 [345 [120 | 484 | 90 | 90 | 90 [134 | 180 | 200 | 236 | 316 | 396
65WQ20-14-1.5(2P,380V)-VAB 50 | 130 | 160 | 4014 212192 [ 92 | 345 [120 | 484 | 90 | 90 | 90 | 134 | 180 | 200 | 236 | 323 | 406
65WQ25-12-1.5(2P,380V)-VAB 65 | 130 | 160 | 4014 (214 214 | 94 | 345 [120 | 490 | 93 | 99 | 90 |135 | 192 | 207 | 257 | 332 | 430
50WQDS-20-1.5(2P,220V)-VAB 50 | 110 | 140 | 4014 [197 192 | 92 | 345 [120 | 484 | 90 | 90 | 90 | 134 | 180 | 200 | 236 | 316 | 39
65WQDI5-15-1.52P,220V)-VAB 50 [ 130 | 160 | 4014 (212192 | 92 [ 345 [120 | 484 | 90 | 90 | 90 |134 | 180 | 200 | 236 | 323 | 406
50WQ1520-2.22P 380V)-VAB 50 | 110 | 140 | 4014 [211 205|106 | 410 [145 | 573 106|113 [100 | 164 | 213 | 200 | 266 | 363 | 438
65WQ25-17-2.2(2P,380V)-VAB 65 | 130 | 160 | 4014 |226| 226 | 106 | 410 | 145 | 573 | 106 | 115 [100 | 164 | 215 | 236 | 286 | 375 | 463
S0WQ40-92.2(2P,380V)-VAB 80 | 150 | 190 | 4018 |257 252 112 | 415 [150 | 580 | 108 | 116 100 | 160 | 216 | 252 | 302 | 395 | 502
100WQ50-8-2.22P 380V)-VAB 100 | 170 [ 210 | 4018 [293 252 [122 | 425 | 160 | 589 | 107 | 116 [ 100 | 164 | 216 | 266 | 316 | 422 | 528
S0WQ45-8-2.2(4P,380V)-VAB 80 | 150 | 190 | 4618 |310 305 165 | 475 [232 | 592 | 163 | 176 | 160 | 225 | 336 | 317 | 367 | 518 | 625
100WQ60-7-2.2(4P 380V)-VAB 100 | 170 [ 210 | 4018 [335 315 [165 | 475 |232 | 592 | 163 176 [ 160 | 225 | 336 | 328 | 378 | 540 | 646
S0WQI526-32P 380V)-VAB 50 | 110 | 140 | 4014 |211 205|105 | 425 [145 | 600 | 106 | 113 [100 | 164 | 213 | 230 | 266 | 363 | 438
65WQ2522-32P 380V)-VAB 65 | 130 | 160 | 4014 226|226 105 | 425 [145 | 600 | 108 | 115 [100 | 164 | 215 | 236 | 286 | 375 | 463
100WQ60-9-32P 380V)-VAB 100 | 170 | 210 | 4018 [293 272 [122 | 450 | 170 | 624 | 107 | 116 | 100 | 164 | 216 | 266 | 316 | 425 | 528
80WQ40-13-32P 380V)-VAB 80 | 150 | 190 | 4018 268 | 263 |124 | 450 | 170 | 626 | 108 | 116 [100 | 154 | 216 | 246 | 296 | 390 | 497
80WQ45-13-3.7(4P,380V)-VAB 80 [ 150 | 190 | 4018 [310 305 165 | 540 [232 | 657 | 163 |176 160 |225 | 336 | 317 | 367 | 518 | 625
100WQ60-12-3.7(4P,380V)-VAB 100 [ 170 | 210 | 4018 335|315 | 165 | 540 |232 | 657 | 163 | 176 | 160 | 225 | 336 | 328 | 377 | 540 | 646
65WQ2528 4P 380V)-VAB 65 | 130 | 160 | 4014 (240|240 [121 | 455 |160 | 616 | 116 |115 | 115|179 | 231 | 251 | 301 | 397 | 486
80WQ40-18-4P 380V)-VAB 80 | 150 | 190 | 4014 |278 273 | 133 | 480 | 185 | 643 | 115|115 [115 | 160 | 230 | 252 | 302 | 410 | 517
100WQ60-13-4(2P,380V)-VAB 100 | 170 [ 210 | 4018 [303 | 283 [133 | 480 | 185 | 643 | 115 | 115 [ 115 | 175 | 230 | 277 | 327 | 443 | 547
S0WQI5-30-4(2P 380V)-VAB 50 | 110 | 140 | 4014 (225220 |121 | 455 [160 | 616 | 115 116 [115 179 | 231 | 245 | 281 | 386 | 466
80WQ45-22.5.5(2P,380V)-VAB 80 | 150 | 190 | 4018 |277 272 |132 | 495 | 175 | 687 | 125|128 125 | 180 | 253 | 272 | 322 | 429 | 537
50WQI5-40-5.52P 380V)-VAB 50 [ 110 | 140 | 4014 (233228 128 | 475 [160 | 667 | 125 128 [125 | 175 | 253 | 241 | 277 | 390 | 467
80WQ30-30-5.5(2P,380V)-VAB 80 | 150 | 190 | 4018 274|269 [129 | 495 [175 | 683 | 125|125 [125 | 175 | 250 | 267 | 317 | 430 | 537
100WQ65-15-5.5(4P,380V)-VAB 100 | 170 [ 210 | 4018 [358 338 [188 | 585 | 255 | 806 | 185|197 [175 | 280 | 372 | 383 | 433 | 617 | 722
100WQ65-15-5.5(2P,380V)-VAB | 100 | 170 | 210 | 4018 305 | 285 [135 | 505 |190 | 697 | 129 |140 [125 | 181 | 265 | 283 | 333 | 465 | 570
150WQ110-10-5.5(4P,380V)-VAB | 150 | 225 | 265 | 8-018 | 432 | 407 | 207 | 615 | 285 | 838 | 194 | 214 | 175 | 300 | 389 | 454 | 504 | 722 | 832





[image: image59.jpg]TSTT [8LTT| STL | 8TL | 819 | 05k | 69T | 6¥€ | OT€ | 69T | OLS | OLTT | €4T | €19 | €19 | TZOTT | Skb | 00F | 00€ | AVA-(INE'SEIISNASE dP)06€7-008DM00E
TTTT [ 6¥TT | 989 [ 989 | TLO | OL¥ | 86T | €LE | LEE [ TTLT | 009 | 00TT | ¥6T | 879 | 879 | TZOTT | S6€ | 0SE | 0ST | AVA-(ING'SEDISN'AOSE dP)06-T€-009DMOST
OTTT [ ZTSOT | L€9 | L£9 | 679 | 0t | L8T | Tw€ | ¥IE | #8IT | 09S | 09TT | 8ST | 8IS [ 8IS | 8TO8 | 0T | 08T | 00T | AVA-(ME'SESISNA0SE dF)06-0S-00£DM00T
TSTT [ 8LTT| 8TL | 8TL | 819 | 05k | 69T | 6¥€ | OTE [ 69T | OLS | O0TT | 4T | €19 | €19 | TTOTT | Spb | 00F | 00€ | AVA-(ME'SEISNAOSE dPSLST0T9IDMO0E
TTTT | GVIT| 989 | 989 | 1,9 | OLb | 86T | SL€ | LEC | LPOT | 009 | OZIT | b6T | 829 | 829 | TZOTT | S6¢ | 0SE | 0ST | BVA-CINE'SEISN'A0SEAPSL-LT-009DAN0ST
OTTT [ ZTS0T| L€9 | L£9 | 679 | 0t | L8T | Tv€ [ #IE | 609T | 09S | S80T | 85T | 8IS [ 8IS | 8TO8 | 0IE | 08T | 00T | AVA-(MEA'SEIISN A0S dPSL-0F0SEDAN00T
= = = - | 998 [ 66 | €1 | 96¥ | 9c¥ | €80T | 009 [ 0LZT[ 86T | - [ - [9TOOT| S0¢ | SIS | 00F | AVA-(INE'SEISN A08E'dIISSTI-0S0TOAN00F
- - - - | o6L | ozs | sec | sv | 96€ | €TLT | 059 [ 00€T| Toc | - [ - [ 97@9T| S9¢ | SIS | 00r | GVA-(ME'SEISNA0SE dPSSST-0T8DOAM00F
TOZT | 8TIT| 899 | 899 | 919 | 00 | 8ST | 8S€ | OT€ [ TLST | 00§ | OSTT | 4T | €19 | €19 | TZOTT | Skb | 00F | 00€ | AVA-(INE'SEIISN'AOSE dPSSHT-008DM00E
$STL [ T80T | 9¥9 | 9v9 | €19 [ 0S¥ | €9 | 6¥€ | OIE | €LST | 00S [ OSTT | OLT | OT9 [ OT9 [ TTGTT | S6€ | 0S€ | 05T | AVA-(ME'SEIISNA0SE dPSS0T-009DM0ST
S66 | 956 | LLS | LLS | €8S [ 06€ | TST | 18T | 8ST| L¥ST | 00S | OFTT | €5T | €IS | €IS | 8TOG8 | 0T€ | 08T | 00T | VA-(ME'SEISN‘A0SE dPSS8€-00£DAN00T
SOET| - | ©%6 | - | 6L9 | 08F | T6T| L8E | ObE | OTST | 05k | 096 | T | ZLL| - | TCOTT| Shb | 00b | 005 |  BVA-(STIISNAOSE dNSHHT-008DM00E
8L0T | 86 | ¥29 | ¥6S | 8S | 06E | TLT| OTE | 88T | 98T | 08€ | 056 | LT | T0S | 78S | TCO8 | OVE | S6T | 00T |  EVA-(STIISN'ASE dNSHOE-00£0M00Z
= = = - | 998 | €16 | oce | 96¥ | 9c¥ | pTOT | 009 [ 00ZT| 86T | - | - [ 97@9T| S9¢ | SIS | 00¥ | AVA-(ME'SEIISNA0SE dSHTT-0060MM008
SOST| - | ev6 | - | 6.9 | 08% | T6T | L8E | OFE | OTET | 05K | 0T6 | TIE | TLL | - | TTOTT| Skp | 00F | 00€ AVA(STIISN'A08E dP)LE TT-008DM00E
8L0T | 86 | ¥29 | ¥6S | 8S | 06E | ZLT| OTE | 88T | T6TT | 08€ | 068 | LT | T0S | 78S | T208 | ObE | S6T | 00T |  EVA-(STIISN'AOSE'dLEST00E0M00T
166 | 188 | €8S | €6 | 95 | 0BE | TLT | #8T | €LT | TSTT | OVE | 0S8 | ST | TS | LLb | TCO8 | 082 | ObT | 0ST | EVA-(STIISNAOSEdPLE 0 0STOMOST
L66 | 188 | €8S | €65 | 965 | 08€ | TLT | ¥8T | €LT | 8¥TT | ObE | 068 | TST | TS¥ | LL¥| TZO8 | 08T | 0T | 0ST AVA(AOSEISN'ST' dP)SHSHOSTOMOST
I8TT| - | 86L | - | S09 | otk |ziz| ecc| T0€ | £9TT | 00¥ | 048 | LLT|T99 | - | TZ@TI| S6€ | 0SE | 0ST AVA(AOSEISN'ST'dP)LEBT-00SDMOST
SOST| - [ ev6 | - | 6,9 [08% | T6T | L8E | OVE | SOTT | 0Sk | 086 | TIE | TLL | - [ TTOTT| Skp | 00F | 00€ AVA-(STISN'A08E"dr) 0£-8-008DAN00€
I8TT| - | 86L | - | 09 | OTk | TLT| €6€ | TOE | 9TTT | 00F | 088 | LLT|L99 | - | TZOTT| S6€ | 0SE | 0ST AVA(STIOISNA08E A 0E P T-00SDMOST
L86 | L88 | €8S | €65 | TLk [ 0SE | TIT | 09T | €6T | TLOT | STE | 08L | ¥ET | ¥OF [ #¥S | TCO8 | ObE | S6T | 00T AVA(STIISNA08E AP TT8T-00£DM 00T
668 | S8L | 655 | 68 | Lvb | Se€ | TIZ| 95T | 72T | $SOT | S8T| 09L | ¥TT | ¥I¥b | 65% | 8108 | S9T | STC | 0ST | EVA-(STISNAOSE'dNIT8TOSTOMOST
008 | ¥69 | 8Ly | 8z | 8¢¥ | Sze | TIT| LTT | 81T | 8€0T | SST| 9€L | 6T | #¥€ | #9€| 8TOF | 01T | 0LT | 00T AVA-(A0SEIISN'ST' AP TT-96-001DM 00T
¥16 | SS8 | T2 | TTS | Ovk [ SE€ | L6T | €T | TET | pITT | 00F | 006 | €TT | €8¥ | €8 | 8TG8 | 0IE€ | 08T | 00T | GVA-(ME'SEISNA0SE dPTT6T0ETOM00T
86 | 88 | €8S | €55 | Tk | 0SE | TIZ| 09T | €62 | TSOT | ST€ | 09L | ¥ET | ¥9¥ | v¥S | T2O8 | OvE | S6T | 00T VA(STAOBE NS BTST-00£DM00T
€68 | S8L | 665 | 68F | Ly | SOE | TIT| 95T | TTT | bEOT | S8T| OFL | bTT | ¥Tb | 65% | 8TO8 | 9T | ST | 0ST AVA(STAOBE APS BT-HT-OSTOMOST
¥16 | S68 | Tz | TzS | Ovk | SE€ | L6T | €T | TET | 8ETT | 00F | 006 | €T | €8¥ | €8% | 8TO8 | 0I€ | 08T | 00T | AVA-(INA'SEISN'A0SE APSBT-IT-0STOM00T
996 | 998 | PLS | ¥¥S | 29 | ObE | TIT| 1ST | T2C | BOOT | STE | OFL | ¥ET | ¥9¥ | bS | T2O8 | OvE | S6T | 00T EVA(STAOBE APST-LT-00DM00T
198 | 6SL | ¥TS | bL | 9% | 0TE | TIT| STT| T1Z| 866 | S8T| STL | bZT | ¥Tb | 6bb | 8TO8 | 9T | ST | 0ST AVA(STAOBE APST-0T-0STOMOST
8LL | €9 | €8v | Tiv | 8zv | 01€ | TIT| L1T| TTT| 6L6 | SST| S69 | #OT | ¥S€ | pLE| 8TOF | 01T | 0LT | 00T AVA(AOSEIISN'ST' AST-LT-00IDM 00T
80L | 009 | $Tv | $9€ | ¥T€ | OTC | 29T | 29T | TOT| ¥b8 | SbT| ST | 6LT | 6LE | WOV | 8TO8 | 9T | ST | 0ST AVA-(STA0BE dDTT-0Z-00TOMOST
T29 | OTS | ¥SE | bOE | bZE | 20T | 79T | TOT | 9T | 678 | OFT | 009 | bLT | bZE | #¥E| 8TOF | OTC | OLT | 00T AVA-(STA08E dDTT-S£-S90M00T
T09 | ¥6b | € | ¥6T | bTE | 20T | 79T | TOT | 19T | 678 | OET | 009 | bLT | bI€ | 6T | 8IOP | 061 | 0ST | 08 AVA-(STAOSEADIT-LESHO MO8

996 | 998 | PLS | ¥¥S | 9% | ObE | TIC| 1ST| T2 | €96 | STE| 00L | ¥ET| ¥9¥ | bS | TCO8 | ObE | S6T | 00T | EVA-(STA08E AP TT-6-00£DM00T
198 | 6L | ¥TS | wib | 95w | 0ze | Tiz| Stz | Tiz| €56 | S8T| 089 | vet | veb | 6bb| 8TO8 | 9T | ST | ST AVA(ST'AOBE D) TT-ST-0STOMOST
SLL | €19 | €9% | €T | 8Tb | OT€ | TIC| LTT| TIZ| bE6 | SST| 0S9| bOT | #5E | biE| 8TOF | 0T | OLT | 00T AVA(STA0BE P TT-22-00TOM00T
969 | 885 | PIv | $9% | 60€ | OTZ | 0ST | 65T | OST | 8IL | STZ| SSS | #9T | #9€ | 68¢| 8108 | 9T | Ser | 05T AVA-(A08E'dDS LHT-00TOMOST

068 | T2L | ¥OS | €5¥ | 68€ | 00F | SLT | bTT | b6T | €88 | S8T| 099 | L0T | LO¥ | Tew | 8TO8 | 9T | Ser | 05T AVA-(A08E dP)S L0T-0STOMOST

T2 | 919 | Tcv | 286 | TLE | 0BT | SLT| L6T | SBT| 158 | S52| 069 | 88T | 8ec | 856 | 8TOF | 012 | OLT | 00T EVA-(A08EP)S LST-00TOMO00T

T29 | OTS | ¥SE | bOE | bZ€ | 20T | 29T | 79T | T9T | ¥8L | OFT| 09S | bLT | bZE [ #bE | 8TOF | OTC | OLT | 00T AVA-(A08E°dDS L-TT-S90M00T

665 | T6b | Tb€ | T6T | bzc | 00 | T9T | 9T | 79T | €9L | OTZ| OvS | 65T | 667 | €05 | 81O+ | 06T | 0ST | 08 AVA-(A08E°dDS LSE0EOMO8

¥ES | vSk | T0€ | 99T | vT€ | 00 | T9T | 29T | 79T | €9L | OTZ| OvS | 65T | 65C | #9T| ¥1OF | OPT | OTT | 0§ AVA-(A08E"dDS LSP0TOMOS

8L6 | 8L8 | €8T | €55 | 6vb | 0SE | 61| LST| STz | LT6 | 0Z€ | S69 | 62T | 65¥ | 655 | 2208 | OvE | S6T | 00T AVA-(A08E"dP)S L-8-08TOM00Z

708 L6T | LbT | €T | SLT | GTT| 8CT| STT| L[99 | 09T | SLP | 8CT | 8¥T | 8¥Z| IO | 09T | 0ET | S9 EVA-(A8E"dDS SSESTOMEY

w TN | TN @ |10 [d| 0| H [eM|IM|cu|cu|Tu] 0T 100|180 IVO €203EH GLRLOI





7.1.3. При использовании автоматической муфты.

[image: image60.jpg]



[image: image61.jpg]Mozens
aToMammueckoil | OA | OB | OC | NOd | T1 | T2 | T3 T4 TS T6 | T7 T8 | T9 | KI K2 | S | bl | h2 | h3 | b4
ydret
050/ 265/ | 215/ | 105/ | 25/ | 42/ | 2007 | 215/ 67 | 165/ | 135/ | 63 160/ | 250/ | 280/
50-50(PN6) o |10 100 | e [T ERTENE ST I as O LT | e |25 | 130 | 200 | -
065/ 280/ | 230/ | 125/ 235/ 70/ 1907 | 155/ | 90/ 165/ | 265/ | 295/
GS65EN6) | oy o | 190 [ 160 | agaa | S| TS B SO g | LS 125 | 1ao |28 |
080/ 3157|265/ | 145/ | 27/ | 50/ | 255/ | 225/ 78/ | 215/ | 155/ | 771 190/ [ 305/ | 335/
S080PNG) | oy 150 | 190 | 08 | 77| SRR S a0 | 0 T T g 25 | ey |
g 0100/ 365/ | 305/ | 170/ |32/ | 551 | 295/ | 260/ 95/ | 263/ | 175/ | 100/ 230/ | 350/ | 380/
100-100@N6) | o 170 | 210 | goa | TR T i 35 [0 1 e 25 20 |338 | -
. 0100/ 280/ 400/ | 260/ | 280/ | 24/ 48/ | 400/ | 410/ 280/ | 300/ [ 192/ 390/ | 300/ | 480/
1soaso@ne) | GO | 225 | 20| s | 400V 2007 2007 2RI SO | s | 200 SO0 |30 | -
200-200@x10y | 0200 | 2957330184007 | 2607 280/ 247 48 4007 4457 1107 95/ 3007 | 3557 2307 | 4oy | 3257 550/ |
Gs» |280 |30 |e@an8 | - | - | - |- |- | - 33| - |10 - | - |154| - |250 [474
" 0250/ 400/ | 260/ | 280/ | 24/ 481 | 460/ | 560/ 95| 360/ | 430/ | 301/ | 460/ | 315/ [ 630/
250250BNL0) | oo, | 350 | 395 | nzpzz | T[S R A S A g | s | | |5 | -
0300/ 480/ [ 295/ | 340/ | 31/ | 67/ | 550/ | 570/ 115/ | 410/ | 415/ | 280/ | 5707 | 400/ | 730/
S00300BNL0) | e | 400 | 4ds |12z | B SRR S s | e | |35 | es | -
» 0400/ 570/ 500/ | 325/ | 360/ | 31/ |62/ | 620/ | 660/ 115/ | 490/ | 510/ [ 365/ | 770/ | 560/ | 960/
SOANENLO) | Grer |51 |sas |02 ||| - e %% s | - | - [se] - |4solsso| -
“Tlepaoe suanenne ya1amo 214 Hacocos b3 050 TeR IR (BU B HAUNEROBANIN MOZEI, BTOpOE — 1% HACOCOB € O50ImATen ey BU B RameROB AN
Moexs
Mozens macoca asroMammueckol | HI | H2 | H3 | H4 Al (A2 (A3 A4 P | Q| D EIxE2
S g || I I N N ) A
S0WQD10-10-0.75(2P220V)-VAB |  SO-S0PN6) | 65 | 185 | 365 | 515 | 157 | 286 | 379 | 512|100 | 90 |10 | 6305350
50WQD10-10-0.75F(2P,220)-VAB | _ 50-50(PN6) | 65 | 185 | 365 | 515 | 157 | 286 379 512 | 100 | 90 | 190 |  650x550
S0WQ10-10-0.75(2P,380V)-VAB 50-50(PNG) | 65 | 185 | 365 | 515 | 157 | 28 379 | 512 | 100 | 90 | 190 | 630x50
65WQ209-1.1(2P 380V)- VAR 6565PN6) | 76 | 200 | 405 | 546 | 157 | 292 | 385 | 555 | 99 | 90 | 189 |  630x550
65WQD20-9-1.1(2P,220) VAR 6565PNG) | 76 | 200 | 405 | 546 | 157 | 292 385 | 555 | 99 | 90 | 189 | 630xS0
S0WQ8-16-1.1(2P 380V)-VAB S50-50(PNG) | 68 | 188 | 393 | 53 | 157|291 381 | 514 | 90 | 90 | 180 | 650xSS0
50WQDS-16-1.1F(2P220V).VAB 5050(PNG) | 68 | 188 | 393 | 532 | 157 | 291 | 381 | 514 | 90 | 90 | 180 |  630x50
65WQD25-11-1.52P.220V)-VAB 6565(PNG) | 76 | 200 | 425 | 566 | 157 | 292 | 385 | 555 | 99 | 90 | 189 |  GS0xSS0
S0WQI6-16-1.5(2P 380V)-VAB 50-50PN6) | 68 | 188 | 413 | 552 | 157|291 381 | 514 | 90 | 90 | 180 | 650x550
65WQ20-14-152P 380V)-VAB 50-50(PNG) | 68 | 188 | 413 | 52 | 157 |291 381 | 514 | 90 | 90 | 180 |  630x50
65WQ25-12-1.52P 380V)-VAB 6565(PNG) | 76 | 200 | 425 | 566 | 157|292 | 385 | 555 | 99 | 90 | 180 |  650x550
50WQDS-20-152P,220V)-VAB S50-50(PNG) | 68 | 188 | 413 | 5% | 157 | 291 381 | 514 | 90 | 90 | 180 |  630x50
65WQDIS-15-152P,220V) VAR 50.50(PNG) | 68 | 188 | 413 | 5 | 157 | 291 381 | 514 | 90 | 90 | 180 |  650x5S0
50WQI5-20-22(2P 380V)-VAB S050(PNG) | 54 | 199 | 464 | 627 | 157 | 321 | 427 | 560 | 113 [ 100 | 213 | 630x550
65WQ25-17-2.2(P 380V)-VAB 6565(NG) | 65 | 210 | 475 | 638 | 157 | 321 429 | 599 | 115 [ 100 | 215 | 650x5S0
80WQ40-9-22(2P 380V)-VAB 8080(PNG) | 78 | 228 | 493 | 658 | 178 | 338 446 | 618 | 116 | 100 | 216 |  650x550
100WQS0-8-2.2(P 380V)-VAB 100-100(BN6) | 108 | 268 | 533 | 969 | 200 | 366 | 473 | 678 | 116 [ 100 | 216 | 630x550
80WQ45-8-2.2(4P380V)-VAB 80-80(PNG) | 25 | 260 | 500 | 617 | 178 | 403 | 566 | 738 | 176 | 160 | 336 | 8003600
100WQE0-7-2.34P 380V)-VAB 100-100(PN6) | 65 | 297 | 540 | 657 |20 | 427 | 590 | 795 | 176 | 160 | 336 | 8003600
50WQ1526-3(2P,380V)-VAB "S0.50(PN6) | 55 200 | 480 | 654 | 157 | 321 | 427 | 560 | 113 | 100 | 213 | 650x550
65WQ25-22.32P 380V)-VAB 6565(PNG) | 63 | 210 | 490 | 664 | 157 | 321 | 429 | 599 | 115 | 100 | 215 | 630x50
100WQ60-9-32P,380V)-VAB 100-100(PN6) | 108 | 278 | 558 | 731 | 202 | 366 | 473 | 678 | 116 [ 100 | 216 | 7003550
S0WQ40-13-32P 380V)-VAB 80-80(PNG) | 66 | 236 | 516 | 693 | 178 | 332 440 612 | 116 | 100 | 216 | 650xS0
80WQ45-13-3.7¢4P,380V)-VAB 80-80PN6) | 25 | 260 | 560 | 682 | 178 | 403 | 566 | 738 | 176 | 160 | 336 | 8003600





[image: image62.jpg](OINDO0E-00€

VA (NE'SEMSNA08E dP)06-£2-008DM00€

OINDOST-05T

VA GRE'SESN'ACSE dP06-T0090M0ST

(OIND00Z-00T

AVA-(nE'SEIISNA08E dF)06-0S-00£OAN00T

(OINDO0E-008 |

OINDOST-0ST

| VA (RE SEISNA0SE dPSL ST 0I9DM00E

| AVA-GNE‘SEOISNA0SE dPSLLT-009DMOST

OIND00Z-007

VA R SEISNAOSE dPSL-0F0SEOM00T

OINDO0F-00F

AVA-GNE'SE SN A08E°d9)SS-TT-0S0TOAN00F

(OINDO0F-00+
OINDO00E-00¢
OINDOST-05T

AV A-(nE SEVISNA08E PSS-S T-0 18OAN00F
HVA-URE'SESNAO8E dPSS+T-008D M 008
AVA (UNE'SEISN'AOSE dPSS-0Z-0090M0ST

| oosxostt

OIND00Z-00T
(OINDO0E-00¢
OIND00Z-00Z

VA GRE SEISN'AOSE dPSS 85 00FOM00T
AVA(STIASN A0S APSHFT-008DAN00E
AV A(STOSN'AOSE dPSF0£-00£ DM 00T

OINDO0F-00F

AVA (N SEOISNACSE d9)SH TT1-0060M 00F

[“oosxo0rT

OIND00£-00¢

AVA(STISN'AOSE IPLE TT-0080M 008

| oosxosiT
[“oszxosTr.

(OIND00Z-00T

8% | (ONaOST-0ST

(ONDOST-0ST

AV A-(STISN A0S dP)LE-0F-0ST

AVA(AOSEISN'ST IP)SHSF0STOMOST

WOINDOST-05T
(OIND00E-00¢

| OINDOST-05T

AVA(AOSEISN'STPLE 8T00SOMOST
AVA-(STIISN A0SE dP)0E-8-008D AN 00€

AV A-(STISN A0S AP 0E-F1-00SDM0ST

| oTND00z-00T |

(ONDOST-0ST

(OND00T-00T

AVA(STOISN'A08E AN TT 8T-00£OM00T

| aVA(STISN'A0SE dPIIT BT OSTOMOST
| aVAC(AOSEISN'STANTT9£-00TOM00T

I
["osox0s0T

QINDO00Z-002

AVA-URE'SENSNAO8E AP TT-6 1-0£TOM00T

AVA-(STAOBE RIS BT-ST-00£DAN00T

[ossxosor

(ONDOST-0ST

VA (STAOBC NS BT PT 0STOANOST

|osox0soT

(OIND00Z-00T

| (OIND00Z-00T

(ONDOST-0ST

AVA- (A SENSN A0S dPS BT-91-0STOMN00T |

AVA-(STASE ANSTTI-008DM00T
AV A-(ST'AOBE dPST-0Z-0STOMOS T

(ON.D00T-00T

AVA(AOSEISNST ANST-LT-00TOM 00T

(ONDOST-0ST
OND00T-00T

AVA(STABEdDIT-0T 001OMOST
HVA-(STAOSE dDTI-S£-50DA00T

(OND08-08

AVA(STAOSE DI I-LESFOMO8

[“osoxosor

OIND00Z-002

VA (STA0SEINTT-6-00£DAN00T

| 009x000T

(ONDOST-0ST
(OND00T-00T

AVA-GST'AOBE dNTT-ST-0STOMOST
AV A-GSTAOBE N TT-ZZ-001DM00T
AVA(A0SE DS L PT-001OMOST

AVA(AOSE dr)S L -0T-0STOMOST

(OND001-001

AVA(A0SE dr)S L ST 001OM00T

o1Lav BREOHMTO 1o Lai>iko10 m

(OND00T-00T
(ON08-08

nonmer 5

AVA(A08E°dDS L-TT-$90MM001T
AVA-(AOSE dDS L-SE-0£D 08
VA (A0SE°dDS LSP-0TOAM0S

["osoxosoT

OIND00Z-002
(ONA)S959
ONDOST-0ST

AVA-(A08E°dP)S L8 08TOMO0T
VA-(AOBE dDS SSE-STOMSY
HVA(A0SEdPISS0T-0TTOMOST

(ONDOOT-00T

AVA-(A08E°d DS S ST-S9OM00T

(OND001-001

AVA-(A0BEdFIS S ST-S9OM00T

(ON 0808

(OND0S-08

AVA-(A08E° DS S0£0£D M08

AVA-(AOSE dDS S-0P-STOA0S

(OND0808

AVA-(ASE dDS S TT SPOAOS

(ONDOS-08

AVA-(A0SS dDF-0£-STOMOS

ONDO0T-00T
(ON08-08

AVA-(A0SE dDF£1-090M001
HVA-(AOSE dOFBT-0rD MO8

(ONDS959

AVA-(A08E dDP 8T STOMS9.

ONDO0T-00T
LA

HoMdnuLENOLEE

arsvom

AVA-(A0SCIPL T TT-090AN00T

w200en araro





*C.W.L – уровень жидкости для работы насоса продолжительное время.

*L.W.L – минимальный уровень перекачиваемой жидкости, возможна только кратковременная работа насоса.

* установочные размеры указаны в мм.

8. Установка и ввод в эксплуатацию.
	[image: image63.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц или 380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! 


1. Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля, штепселя и всех частей насоса. При обнаружении какой-либо неисправности обратитесь в гарантийную мастерскую.

2. Убедитесь, что сопротивление изоляции превышает 2 MΩ.
3. Произведите пробный запуск продолжительностью не более 10 секунд перед погружением насоса. В это время необходимо проверить, чтобы направление вращения ротора мотора совпадало с направлением стрелки, указывающей направление вращения (только для трехфазных моторов). Если ротор мотора вращается в противоположную сторону, поменяйте две фазы местами.

4. Перед установкой трубопровода к насосу необходимо сначала к выходному фланцу насоса присоединить один из трех вариантов установочной арматуры: 1) угловой переходник с присоединительным штуцером; 2) угловой фланцевый переходник; 3) автоматическую муфту (не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно). Перед монтажом предварительно установите прокладку для герметизации соединения (поставляется в комплекте) и затяните болты. Внимание! Прокладка не должна закрывать отверстия фланцев. Диаметр напорного шланга должен быть равным или больше диаметра штуцера насоса. При укладке напорного шланга не допускайте его перегибов! 
5. Привяжите эластичную веревку или трос (не входит в комплект поставки) к ручке/кольцам для переноски насоса, приподнимите насос и медленно опустите его в жидкость. Зафиксируйте насос, трубу и веревку. Перемещайте насос, держа его только за веревку/трос. Запрещается перемещать насос при помощи сетевого кабеля или поплавкового выключателя! Крепление насоса должно иметь эластичную часть!

6. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Правильное сечение проводов в удлинителе должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.
7. Насос должен быть надлежаще заземлен. Источник питания насоса должен быть оборудован УЗО.
8. Подключите насос к электрической сети. Насос начнет свою работу. Для прекращения работы насоса отсоедините насос от источника питания.
9. Насосы серии WQD-F будут работать в автоматическом режиме. При подъеме уровня воды поплавковый выключатель автоматически включит насос. Если уровень воды опустится ниже необходимого для работы насоса, насос автоматически выключится. Внимание! Запрещается фиксировать поплавковый выключатель насоса в определенном положении! Поплавковый выключатель должен свободно перемещаться вместе с изменяющимся уровнем воды!
9. Техническое обслуживание.

Внимание! Перед техническим обслуживанием отключите насос от источника питания. Техническое обслуживание насоса должен производить квалифицированный специалист.
1. Регулярно проверяйте состояние насоса.
2. Периодически проверяйте целостность сетевого кабеля. При необходимости своевременно произведите его замену.

3. Регулярно проверяйте сопротивление изоляции насоса. Сопротивление изоляции насоса должно быть не менее 2 MΩ. Уменьшение сопротивления изоляции сигнализирует о потере герметичности сальниками или уплотнительными прокладками насоса и необходимости их замены.

4. Если насос проработал более 2000 часов, желательно произвести его комплексное техническое обслуживание:
· внимательно осмотрите быстроизнашивающиеся детали (подшипники, сальники, уплотнительные кольца, крыльчатку и т. д.). В случае необходимости замените износившиеся части. Необходимо своевременно менять изношенные детали насоса!
· открутите заливную пробку масляной камеры насоса и заполните масляную камеру на 80-90% специальным пищевым маслом без запаха,
· после технического обслуживания насоса необходимо произвести тестовую проверку насоса под давлением 0.2 МПа в течение 3-х минут на предмет наличия следов утечки.
Внимание! Запрещено сливать отработанное масло в почву, водоемы и т.д. Отработанное масло необходимо утилизировать в соответствии с требованиями природоохранных норм.

5. При очистке насоса запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители. Для очистки внешней поверхности корпуса насоса рекомендуется использовать мягкую ткань и спецсредства. Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, осмотр и своевременная очистка продлевают срок службы и повышают эффективность работы насоса.
10. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.

2. Когда температура окружающей среды ниже +4°С или если насос долго не будет использоваться – слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводной системы. Если в насосной камере насоса нет воды, запрещено включать его!
3. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.
4. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц (для однофазных насосов) или 380В, 50 Гц (для трехфазных насосов).
5. Запрещено изменять конструкцию насоса.
6. Не допускайте попадания влаги на штепсель питающего кабеля. Штепсель питающего кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.

7. Во избежание несчастного случая строго запрещается прикасаться к включенному в электросеть насосу!
8. Запрещается подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию прямых солнечных лучей, мороза и нефтепродуктов.
9. Запрещается эксплуатировать насос без заземления и УЗО.

10. Насос не предназначен для перекачивания химически агрессивных, взрывоопасных, легковоспламеняющихся жидкостей, а также для работы вблизи мест, где существует возможность взрыва.

11. Перед установкой, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва и по окончании работы - всегда отключайте насос от сети электрического питания.
12. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.
13. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за сетевой кабель или поплавковый выключатель.
14. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. Запрещается обслуживание и ремонт насоса подключенного к сети электропитания!

15. Запрещается эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение штепселя и/или кабеля электропитания; появление дыма и/или запаха гари; поломка или появление трещин в корпусных деталях.
16. Запрещается: 1) эксплуатировать насос в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 2) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 3) производить ремонт изделия самостоятельно в гарантийный период.
17. Внимание! Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При появлении течи из сальника Вам необходимо немедленно заменить сальник! Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор, что приведет к негарантийной поломке насоса.

18. Насосы с полезной мощностью менее 11кВт имеют встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения. Нормальная работа насоса исключает срабатывание защиты. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в статоре защита (термозащита), немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев мотора, насос выйдет из строя. Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса защиты сигнализирует о неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора насоса и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными!

19. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!

20. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
11. Хранение.
Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время. Перед хранением насосу необходимо поработать в чистой воде несколько минут, чтобы удалить внутренние загрязнения, затем очистить его снаружи, протереть, высушить, смазать консервационным маслом и хранить в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +40°С. 
12. Возможные неисправности и способы их устранения.

	[image: image1.png]


Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!
	

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не работает.
	Низкое напряжение в питающей сети. 
	Используйте стабилизатор напряжения. 

	
	Обрыв кабеля питания. 
	Устраните обрыв кабеля питания. 

	
	Заклинила крыльчатка. 
	Отключите насос от источника питания и очистите крыльчатку.

	
	Обмотка статора перегорела.
	Замените обмотку (обратитесь в специализированную мастерскую).

	Недостаточ-ная производи-тельность и высота подъема.
	Крыльчатка изношена.
	Замените крыльчатку

(обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Течь в выходном трубопроводе.
	Проверьте герметичность стыков выходного трубопровода. 

	
	Засор в насосной камере или выходном трубопроводе.
	Устраните засор. 

	
	Высота подъема не соответствует номинальной для данной модели насоса.
	Эксплуатируйте насос на  номинальной высоте подъема.

	
	Ротор мотора вращается в обратном направлении (только для трехфазных моделей).
	Поменяйте местами две фазы (только для трехфазных моделей).

	Насос внезапно выключается.
	Заклинила крыльчатка. 
	Отключите насос от источника питания и очистите крыльчатку.

	
	Обмотка статора перегорела.
	Замените обмотку (обратитесь в специализированную мастерскую).

	Необычный шум или вибрация при работе насоса.
	Шум от подшипника(ов), вызванный его износом. 
	Замените подшипник( и).

	
	Засорена крыльчатка. 
	Отключите насос от источника питания и очистите крыльчатку.

	
	Изношена крыльчатка.
	Отключите насос от источника питания и замените крыльчатку

(обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Насосная камера засорена.
	Очистите насосную камеру.


13. Гарантийные обязательства.
· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
· Гарантийный срок эксплуатации для насосов с защитными датчиками в комплекте, при условии их эксплуатации с блоком управления и защиты - 24 месяца с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 24 месяца); для насосов без защитных датчиков в комплекте - 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев);
·  Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. 
· Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 
· 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 
· 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 
· 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 
· 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 
· 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 
· 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:
Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________[image: image64.jpg]


[image: image65.png]



1

