[image: image28.emf]
Руководство по эксплуатации автоматизированных самовсасывающих насосных мини-станций моделей: 
1WZB-125, НСБ-300, НСБ-128, 1WZB-250, НСБ-136, НСБ-370, 1WZB-550, НСБ-750.

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!
Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Внешний вид мини-станций: 
	[image: image2.png]



1WZB-125, 1WZB-250, 1WZB-550
	[image: image3.jpg]



НСБ-300

	[image: image4.jpg]



НСБ-128 
	[image: image5.png]



НСБ-136

	[image: image6.jpg]



НСБ-370
	[image: image7.jpg]



НСБ-750


Содержание.
	1. Введение.
	Стр. 2

	2. Предназначение.
	Стр. 2-3

	3. Комплектация.
	Стр. 3

	4. Технические характеристики.
	Стр. 4

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 5

	6. Обобщенные схемы устройства мини-станций.
	Стр. 6-7

	7. Примеры схем установки мини-станций. 
Установочные размеры.
	Стр. 7-9

	8. Установка мини-станции.
	Стр. 9-11

	9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
	Стр. 11-12

	10. Меры предосторожности.
	Стр. 12-14

	11. Хранение.
	Стр. 14

	12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 14-16

	13. Гарантийные обязательства.
	Стр. 16-17

	14. Рекламный проспект.
	Стр. 18

	15. Гарантийный талон.
	Стр. 19


1. Введение. 

Уважаемый покупатель!
VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.
Данные автоматизированные насосные мини-станции предназначены для перекачивания пресной чистой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для увеличения потока и давления воды, орошения, ирригации, перекачивания жидкости из колодцев, резервуаров, рек, прудов и т. д. 
Все мини-станции являются самовсасывающими и не требуют предварительного заполнения насосной камеры водой, за исключением первого пуска, рассчитаны на работу в автоматическом режиме. 
Данные мини-станции не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания агрессивных и абразивных веществ, соленой воды, а также легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!
Некоторые преимущества: 
1. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.

2. Все части, контактирующие с водой, изготовлены из коррозионностойких материалов или имеют антикоррозионное покрытие. 
3. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики. 
4. Встроенная в обмотку статора термозащита, предотвращающая перегрев мотора. 
5. Крыльчатка изготовлена из латуни.

6. Использованы высококачественные подшипники корпорации C&U, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы. 
7. Антиблокировочные накладки из латуни, защищающие крыльчатку от «залипания».
3. Комплектация:
Мини-станция в сборе – 1 шт.;
Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
Упаковка – 1 шт.


*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.
4. Технические характеристики.
[image: image8.jpg]0SL-90H
0SS-dZMT
0LE-90H
9€T-90H
0ST-9ZMT
8TI-90H
00€-90H
STI-dZMT

€
o

T
o

T

0SL
oLe
0LE
0z
00€
0!

0!

/ALTOIA

1adrawedery

[IoTp eb.1sieMast MOIHOCTB, BT

“BALILEH MHLAd L edex

0€S
06€ | 0SS
09T
09T
0cT
01T
081
081

[[To;1e3Ha% MOmMHOCTE, BT

T4

€0

nIos

apayerpst cern murramus

€18
Sor
o€
8°TE
e
8°8T
8°TE

MaKc. IPOH3BOIHT e IbHOCTD,
1/ MEH

<
T

€L
zo
8T
1
LT

T
991

|HoMHH. IPOH3BOIHTeILHOCTD,
U/ MEH

iXedLoweden XI9HH 9 HHENHEL)-HHAN HHETELEAITINE
60§

1€

€€

e

0s
23

[Makc. BBICOTA MOIBeMA, M

T
€1
L
ot

L'8T| €£°5¢
T

S°8i
8°91

Hoyun. BbicoTa mogmema , M

Maxkc. BBICOTA BCACHIBARAA, M

89°T
89°T
9€'T
vI°T
vI°T

'8
89
LS
LS

SO'LT | T¥'E
'8

or+

[PaGowmii Tox, A

MycxoBoii Tox, A

[Maxkc. Tevmepatypa
oKkpYy:Katomeii cpeasr, °C

09+

Maxkc. Tevmepatypa
nepexaHBaeMOil KHAKOCTH, °C

10

[MaxKc. mpomeHTHOE
COOTHOIIEHHe B3B eI eHHBIX
HepACTBOPHMBIX YA CTHII B

mep exaumBAeMoil uHAKOCTH, Y%

Maxkc. tnmeiinsrii pazyep
HepACTBOPHMBIX TACTHI B
I1ep eKA'THBAEMOH KHAKOCTH, MM,

/Tmanazon PH mepexa=mBaeyoit
[KHIAKOCTH

roLaenrondm BILIBI gl B Xedroweden XISHIFENALIO § HETHEL)-HHAN HENeLeArmye ndn eHeced L 41L0HMON BeNIBIroddLofT

Tnamerp pessd
[BXO/IHOI0/BBIX0THOTO
OTBepcTHi, TH0iiM

8T-T

Tuanason craprooro
laanenus, Gap

[EMKOCTh THIP 0AKKYMY.IATOPA,
k1

[Kaace 3amuTer

Tmma cerenoro xageas,

XISHHOHNMELEAUIONE BHHIMBAUA XBrom 9 EMHELIAdIINedeX JIHMIIRHHXIL JIGHHEERNAIMIdS JLBHOWEH odedm LIWH draLlarogeHod[] [PHHUWHHG

HdI BYILEHINEH LOW.OW ‘HOH





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы мини-станции соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация мини-станции в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке.
[image: image9.jpg]BbicoTa nogbema (M) »

40

36

32

28

24

20

16

12

-
S
\\\§ \\
N N
N\
NN W
AN 370
\\
\\\
Ny
N, \\\\\ \;
N NN
N,
SN
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 n/MUVH.
0 0,24 0,48 0,72 0,96 1,2 1,44 1,68 1,92 2,16 2,4M3/q.

Mpon3sBoanTernbHOCTL >




[image: image10.jpg]BbicoTa nogbema (M) »

54

48

42

36

30

24

18

12

AN
R
R
N
DA m
1W25-550 ANNIN
\\
\\ -
\\ \\\
\‘\\

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 n/MUH.
0 0,36 0,72 1,08 1,44 1,8 2,16 252 288 3,24 3,6 M°/u.

NMpounsBoanTernbHOCTL >




6. Обобщенные схемы устройств мини-станций.
6.1. Модели 1WZB-125, 1WZB-250, 1WZB-550.
[image: image11.jpg]Pene pasnexus

THIPOAKKYMYIATOD

p g

“ Kpbiwka

HacocHas kamepa

IyCKOBOTO
_KOH/ieHCaTopa
ITyckoBoH KOHIEHCATOp
3amuTHAA KPHIKA
KPBLIBIATKH
OXITaK/ICHHA

KpsiasaaTka

TMopumnryk OXTTAKIEHHA

.
Crarop MoawmnHmk

Potop




6.2. Модели НСБ-128, НСБ-136, НСБ-300.
[image: image12.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Передняя крышка насосной камеры.
	11.
	Ротор.

	2.
	Болт.
	12.
	Статор.

	3.
	Крыльчатка.
	13.
	Задняя крышка мотора 
(упорная пластина).

	4.
	Стопорное кольцо.
	14.
	Крыльчатка охлаждения.

	5.
	Торцевое уплотнение (сальник).
	15.
	Защитная крышка крыльчатки охлаждения.

	6.
	Насосная камера.
	16.
	Пусковой конденсатор.

	7.
	Пробка заливного отверстия.
	17.
	Крышка пускового конденсатора.

	8.
	Передняя крышка мотора.
	18.
	Гидроаккумулятор.

	9.
	Подшипник.
	19.
	Реле давления.

	10.
	Шпонка.
	
	


6.3. Модели НСБ-370, НСБ-750.
[image: image13.jpg].{‘gtf,
1 2 3 4 5 6 7 6 &8 910 11 12 13 14 15 16




	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Защитная крышка крыльчатки охлаждения.
	13.
	Торцевое уплотнение (сальник).

	2.
	Крыльчатка охлаждения.
	14.
	Крыльчатка.

	3.
	Задняя крышка мотора (упорная пластина).
	15.
	Передняя крышка насосной камеры.

	4.
	Кожух мотора.
	16.
	Болты.

	5.
	Статор.
	17.
	Насосная камера.

	6.
	Подшипник.
	18.
	Уплотнительная прокладка.

	7.
	Ротор.
	19.
	Верхняя крышка насосной камеры.

	8.
	Винт.
	20.
	Реле давления.

	9.
	Фланец.
	21.
	Передняя крышка мотора.

	10.
	Уплотнительная прокладка фланца.
	22.
	Гидроаккумулятор.

	11.
	Подставка.
	23.
	Крышка пускового кнденсатора.

	12.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	24.
	Пусковой конденсатор.


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные конструкции мини-станций в целях их совершенствования.
7. Примеры схем установки мини-станций.
7. 1. Схема установки в систему водоснабжения.
	№
	Наименование

	1.
	Пробка сливного отверстия.

	2.
	Насосная камера.

	3.
	Водопроводный кран.

	4.
	Соединитель.

	5.
	Выходной трубопровод.

	6.
	Гидроаккумулятор.

	7.
	Пробка заливного отверстия.

	8.
	Входной трубопровод.


[image: image14.jpg]



7. 2. Схема установки в колодец.

	№
	Наименование

	1.
	Пробка сливного отверстия.

	2.
	Насосная камера.

	3.
	Водопроводный кран.

	4.
	Соединитель.

	5.
	Выходной трубопровод.

	6.
	Гидроаккумулятор.

	7.
	Пробка заливного отверстия.

	8.
	Входной трубопровод.

	9.
	Обратный клапан.

	10.
	Вода.

	11.
	Фильтр.


[image: image15.png]2




*действительный внешний вид мини-станций может отличаться от изображений.
7. 3. Электрическая схема.
	Пояснения к электрической схеме:

	BK
	Провод черного цвета.

	RD
	Провод красного цвета.

	GY
	Провод серого цвета.


[image: image16.jpg]Konpencarop

Tlepemenmniit
Tox 220B/50T

Tennomoi
npezoxpamHTenE




7.4. Установочные размеры. 

Модели 1WZB-125, 1WZB-250.                        Модель 1WZB-550.
[image: image17.jpg]


                  [image: image18.jpg]ci..v 3
(’ \(s

‘ )\'/
\





Модель НСБ-136.                                            Модель НСБ-300.
[image: image19.jpg]


                 [image: image20.jpg]



Модели НСБ-370, НСБ-750.                           Модель НСБ-128.
[image: image21.jpg]


                                [image: image22.png]



8. Установка мини-станции.
	[image: image23.png]



	Установку и подключение мини-станции должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить мини-станцию к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц). Источник питания, к которому подключается мини-станция, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить мини-станцию, гидроаккумулятор и трубопроводы!


1. Перед установкой мини-станции проверьте состояние ее кабеля электропитания и частей корпуса на отсутствие механических повреждений. Мини-станция должна быть установлена на ровном горизонтальном основании, в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от воздействия дождя, снега, мороза, прямых солнечных лучей помещении, но может быть установлена и на улице, при условии, что имеется необходимая защита от солнца, дождя и мороза. Максимальная температура окружающего воздуха, при которой разрешена эксплуатация мини-станции: +40°С. 

2. Мини-станция имеет опорные ножки либо подставку с отверстиями для крепления к основанию при помощи болтов. Необходимо надежно зафиксировать мини-станцию при установке! Если мини-станция находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для ее подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемой мини-станции и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос мини-станции не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Сечение удлинителя должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.
3. Заземление мини-станции должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к мини-станции с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.
В качестве заземлителей могут быть использованы:
а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм).
б. Металлические трубы артезианских колодцев.
в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем.
г. Проволока диаметром не менее 3 мм.
Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.

4. Для обеспечения эффективной работы мини-станции входной трубопровод должен быть как можно короче, иметь не более одного соединения коленчатого типа, герметичен и надежно зафиксирован. В качестве входного трубопровода запрещается использовать эластичный шланг, чтобы избежать его деформации и блокирования подачи воды. Оптимальным материалом для входного трубопровода является труба из нержавеющей стали, меди или пластика.
5. Если мини-станция будет использоваться для перекачивания воды из водоемов, то на входном трубопроводе необходимо установить обратный клапан и фильтр (смотрите пункт 7). Обратный клапан необходимо располагать вертикально на расстоянии не менее 30 см от дна, для предотвращения всасывания донных отложений, песка и глины. Внимание! Всегда следите за падением уровня воды во время работы мини-станции, обратный клапан на входном трубопроводе всегда должен находиться ниже поверхности воды (смотрите рисунок ниже).

[image: image24.jpg]A AR




6. Если длина входного трубопровода превышает 10м, или высота превышает 4м, то его диаметр должен быть больше диаметра входного отверстия мини-станции. Внимание! Обращайте внимание на герметичность всех соединений во входном и выходном трубопроводах - даже небольшой подсос воздуха или течь во входном трубопроводе резко сокращает производительность и высоту всасывания мини-станции, в выходном – производительность и высоту подъема. 
7. Диаметр входного трубопровода должен быть больше или равным диаметру входного отверстия мини-станции, чтобы избежать гидравлических потерь, уменьшающих ее производительность.

8. Крепежные соединения входного трубопровода должны быть герметичны, трубопровод должен иметь как можно меньше соединений коленчатого типа! При наличии более двух соединений коленчатого типа всасывание воды будет затруднено или невозможно. Внимание! Каждое коленчатое соединение во входном или выходном трубопроводе уменьшает высоту подъема и высоту всасывания мини-станции примерно на 1 м.
[image: image25.jpg]


             [image: image26.jpg]



9. Убедитесь, что во время установки трубопроводов корпус мини-станции не нагружается их весом!
10. Регулярно очищайте фильтр и обратный клапан!
9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.

	[image: image27.jpg]




	Не прикасайтесь к корпусу работающей мини-станции, это может привести к ожогу или удару электрическим током. Любое техническое обслуживание мини-станции или трубопровода разрешено проводить только после отключения мини-станции от электропитания! Не включайте мини-станцию, прежде чем насосная камера не заполнена жидкостью! Не прикасайтесь к мини-станции, если не прошло более 5 минут после ее выключения.


1. Перед первым запуском необходимо заполнить насосную камеру мини-станции водой. Для этого открутите пробку заливного отверстия и залейте в насосную камеру воду. Затем плотно закрутите пробку заливного отверстия. Мини-станция является самовсасывающей и требует заполнения водой только при первом пуске или после слива воды из насосной камеры. Также убедитесь в наличие воды во входном трубопроводе. Если вода сливается из насосной камеры и входного трубопровода произвольно, необходимо заменить или очистить от загрязнений обратный клапан, который потерял герметичность. Внимание! Не включайте мини-станцию прежде, чем насосная камера не заполнена водой! Допускается пробное включение мини-станции с незаполненной водой насосной камерой длительностью не более 10 секунд. Запрещено включать мини-станцию более, чем на 10 секунд без предварительного заполнения насосной камеры водой! Это приведет к быстрому износу сальников, потере ими герметичности. Сальник является быстроизнашивающейся деталью, особенно если мини-станция иногда работает без воды. При появлении течи из сальника необходимо немедленно заменить сальник! Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор мини-станции, что приведет к ее негарантийной поломке. Признаками негерметичности сальника являются: течь из насоса мини-станции, срабатывание УЗО в цепи питания мини-станции, появление шума подшипников. Внимание! Если температура окружающей среды опускается ниже +4°С, необходимо принять соответствующие меры для защиты мини-станции и трубопроводов от замерзания воды в них.
2. Перед включением мини-станции максимально откройте водоразборный кран. Затем подключите мини-станцию к сети электропитания.

3. Отрегулируйте поток воды в соответствии с необходимым Вам. В случае, если после запуска мини-станции вода не поступает больше 3-х минут, выключите ее, повторно наберите воду в насосную камеру и снова включите. Устраните причину отсутствия поступления воды, в случае повторения проблемы.

4. Во избежание «размораживания» корпусных деталей мини-станции в осенне-зимний период, если она установлена в неотапливаемом помещении или долго не будет эксплуатироваться, полностью слейте воду из насосной камеры, гидроаккумулятора и трубопроводов. Перед следующим запуском мини-станции, прежде чем включить ее, открутите пробку заливного отверстия, наполните насосную камеру водой и плотно закрутите пробку. После этого мини-станцию можно использовать.  Внимание! Если температура окружающей среды опускается ниже +4°С, необходимо принять соответствующие меры для защиты мини-станции и трубопроводов от замерзания воды в них. 

5. После примерно 1000 часов работы необходимо проверить состояние быстро изнашиваемых частей мини-станции, таких как: подшипники, сальники, крыльчатка, прокладки, мембрана и т. д. В случае необходимости замените изношенные части в специализированном сервисе.

6. Избегайте попадания осадков на мини-станцию. Это приведет к ее поломке.
7. Если Вы не будете использовать мини-станцию в течение длительного времени, воду с нее необходимо сливать. Прежде чем поместить мини-станцию на хранение в хорошо проветриваемое сухое помещение, ее корпус   желательно почистить и покрыть противокоррозионным средством, например, машинным маслом.
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1) эксплуатировать мини-станцию при возникновении во время ее работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение штепселя или кабеля электропитания; появление запаха и/или дыма, характерного для горящей изоляции; высокий уровень шума при работе; появление трещин в корпусных деталях; 2) эксплуатировать мини-станцию внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 3) подключать мини-станцию с неисправным мотором к электросети; 4) производить ремонт мини-станции самостоятельно в гарантийный период.
10. Меры предосторожности.
1. Для правильной и безопасной эксплуатации мини-станции внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2. Эксплуатировать мини-станцию разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.
3. Питание мини-станции должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц.

4. Запрещено изменять конструкцию мини-станции.

5. Не рекомендуется эксплуатировать мини-станцию на высоте, превышающей 1000 м над уровнем моря.
6. При эксплуатации необходимо соблюдать все требования безопасности, указанные в данном руководстве по эксплуатации, не подвергать ее ударам, перегрузкам, воздействию пыли, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 
7. Запрещается перемещать мини-станцию за шнур электропитания. 

8. Не допускайте попадания влаги на штепсель питающего кабеля. Штепсель питающего кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.

9. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шнура питания, а также соприкосновения его с острыми, горячими и масляными поверхностями. 
10. Не включайте мини-станцию более чем на 10 секунд, если насосная камера не заполнена водой. Внимание! Работа мини-станции без воды свыше допустимого времени может привести к преждевременному износу сальников мини-станции! 
11. При перекачивании воды из открытого водоема запрещено купаться вблизи работающей мини-станции.

12. Не допускайте попадания воды на мини-станцию, а также полного погружения ее в воду!

13. Не допускайте закрытия вентиляционных отверстий мини-станции.

14. Все работы с насосной станцией необходимо производить при выключенном электропитании.

15. Когда температура окружающей среды ниже +4°C или если мини-станция долго не будет использоваться, слейте жидкость из насосной камеры мини-станции и трубопроводной системы!

16. Во избежание несчастного случая строго запрещается прикасаться к включенной в электросеть мини-станции!

17. Запрещается:
· обслуживание и ремонт подключенной к электросети мини-станции;
· включать мини-станцию в электросеть без заземления и УЗО;
· изменять схему включения мини-станции в сеть;
· эксплуатировать мини-станцию без защитных кожухов деталей, находящихся под напряжением;
· проверять на ощупь нагрев мотора работающей мини-станции;
· прикасаться к винту заземления работающей мини-станции;
· эксплуатировать мини-станцию внутри котлов, резервуаров, в помещениях с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами;
· перекачивать легковоспламеняющиеся, взрывчатые, агрессивные жидкости, соленую воду;
· подключать мини-станцию с неисправным мотором в электросеть;
· разбирать мотор мини-станции с целью устранения неисправностей (в гарантийный период);
· эксплуатировать мини-станцию при возникновении во время ее работы хотя бы одной из следующих неисправностей: 1) повреждение шнура электропитания, 2) появление дыма и/или запаха гари, 3) поломка или появление трещин в корпусных деталях.
18. Мини-станция имеет встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения. Нормальная работа мини-станции исключает срабатывание защиты. Если мотор мини-станции перегрелся, и сработала установленная в его статоре защита, немедленно отключите мини-станцию от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев. Признаками перегрева мотора мини-станции являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев, мотор мини-станции выйдет из строя. Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса мини-станции термозащиты сигнализирует о ее неправильной эксплуатации, которая вызывает перегрев мотора и существенно сокращает срок службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки мини-станции, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными! 
19. Мини-станцию необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!

20. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение мини-станции, вызванные ее неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
11. Хранение.
Если Вы не будете использовать мини-станцию в течение длительного времени, воду из нее необходимо полностью слить. Храните мини-станцию в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +40°С. Избегайте попадания воды на внешние детали насосной станции. Это приведет к ее поломке.
12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	[image: image1.png]


Все работы с мини-станцией производите после ее отключения от сети электропитания! Ремонт и обслуживание мини-станции должен производить квалифицированный специалист.

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Мини-станция не работает.
	Плохое соединение с сетью электропитания.
	Почините контакты.



	
	Плохой контакт в клеммной панели мини-станции.
	Проверьте контакты и затяните клеммы питания.

	
	Сгорел пусковой конденсатор.
	Замените конденсатором того же типа (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Заклинила  крыльчатка.
	Осторожно проверните вал мини-станции при помощи крыльчатки охлаждения. Если вал не проворачивается – разберите насосную камеру и удалите засор. 

	
	Перегорела обмотка статора.
	Замените обмотку статора (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	Недостаточное давление или производитель-ность.
	Входной или выходной трубопровод слишком длинный, имеет много изгибов или неправильно выбран его диаметр.
	Используйте трубопровод с необходимым диаметром и структурой, укоротите входной или выходной трубопровод.

	
	Входной трубопровод, фильтр или насосная камера засорены.
	Устраните засор.

	Мини-станция вибрирует.
	Мини-станция не прикреплена к основанию.
	Затяните болты крепления.

	
	В трубопроводе и/или в насосной камере есть инородные предметы. 
	Проверьте и очистите трубопровод и/или насосную камеру. 

	
	Основание недостаточно устойчиво.
	Закрепите мини-станцию на устойчивом основании.

	Течь сальника.


	Сальник поврежден или изношен. 
	Замените сальник.

	Мини-станция работает с перебоями, перегревается или обмотка статора перегорает.

	Мини-станция находится в режиме перегрузки долгое время.
	Отрегулируйте высоту подъема и производительность в соответствии с расчетными оптимальными параметрами.  Мини-станция должна работать в номинальном режиме! 

	
	Засорены крыльчатка и/или насосная камера, трубопровод, обратный клапан или фильтр.
	Очистите систему от засоров.



	
	Неправильное заземление, разрыв в питающем кабеле. Напряжение не соответствует стандарту.
	Найдите и устраните причину, вызывающую нестабильную работу мини-станции. Используйте стабилизатор напряжения.

	Необычный шум при работе мини-станции.
	Шум от подшипника, вызванный его износом.
	Замените подшипник.

	
	Засорена крыльчатка.


	Проверните вал мини-станции при помощи крыльчатки охлаждения. Если вал  проворачивается с большим усилием – разберите насосную камеру мини-станции и устраните засор.

	Срабатывает встроенная термозащита.
	Перегрев мотора.
	Устраните причину, вызвавшую перегрев.


13. Гарантийные обязательства.

· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

· Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

· Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, применения изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатка и т.д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:

Дата продажи________________________________________________________
Срок действия гарантии_______________________________________________
Предприятие торговли (продавец)______________________________________
Место для печати (росписи)____________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 

(Место для росписи покупателя)_____________________________________
17

