[image: image41.png]



Руководство по эксплуатации центробежных насосов моделей: XST40-125/15-VC(110°С,IE3), XST32-160/15-VC (110°С,IE3), XST50-125/22-VC (90°С,IE2), XST32-160/22-VB (110°С, IE3), XST40-125/29-VB (110°С, IE3), XST32-160/30-VA (110°С,IE3), XST40-125/22-VA (110°С,IE3), XST40-160/30-VB(110°С,IE3), XST65-125/40-VC (90°С,IE2), XST32-200/30-VC (110°С,IE3), XST50-125/30-VB (110°С,IE3), XST50-125/40-VA (110°С,IE3), XST40-160/40-VA (110°С,IE3), XST50-160/55-VB (110°С,IE3), XST65-125/55-VB (110°С,IE3), XST32-200/40-VB(110°С,IE3), XST50-160/75-VA (110°С,IE3), XST65-125/75-VA (110°С,IE3), XST40-200/75-VA (110°С,IE3), XST32-200/75-VA (110°С,IE3), XST80-160/92-VE (110°С,IE3), XST50-200/106-VC (110°С,IE3), XST65-160/117-VС (110°С,IE3), XST32-250/92-VC (110°С,IE3), XST50-200/92-VB (110°С,IE3), XST80-160/110-VD (110°С,IE3), XST65-160/92-VB (110°С,IE3), XST32-250/55-VB (110°С,IE3), XST40-250/110-VB (110°С,IE3), XST50-200/110-VA (110°С,IE3), XST65-160/110-VA1 (110°С,IE3), XST80-160/159-VC (110°С,IE3), XST100-160/150-VC (90°С,IE2), XST40-250/150-VA1 (110°С,IE3), XST65-160/150-VA (110°С,IE3), XST32-250/75-VA(110°С,IE3), XST65-200/150-VC (110°С,IE3), XST65-200K/185-VC1 (110°С,IE3), XST50-250/150-VC (110°С,IE3), XST80-160/150-VB (110°С,IE3), XST100-160/185-VB (90°С,IE2), XST65-200/185-VB (110°С,IE3), XST50-250/185-VB (110°С,IE3), XST80-160/185-VA (110°С,IE3), XST80-200/220-VC (90°С,IE2), XST100-160/220-VA (90°С,IE2), XST100-200/220-VB (90°С,IE2), XST65-200/220-VA (110°С,IE3), XST50-250/220-VA (110°С,IE3), XST100-200/300-VA (90°С,IE2), XST65-250/300-VB (110°С,IE3), XST80-200/220-VB (110°С,IE3), XST100-200/370-V (90°С,IE2), XST65-250/370-VA (110°С,IE3), XST80-250/370-VC (90°С,IE2), XST80-200/300-VA (110°С,IE3)), XST80-250/450-VB (90°С,IE2), XST80-250/550-VA (90°С,IE2).
Внимание! Производитель может указывать модель насоса без  класса энергоэффективности электромотора:IE2, IE3 и т. д.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!
Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
Внешний вид насосов: 
	[image: image2.jpg]



Насосы с потребляемой мощностью менее 15кВт (кроме серии XST-V(90°С,IE2))  
	[image: image3.jpg]



Насосы с потребляемой мощностью
от 15кВт до 23кВт 

	[image: image4.jpg]



Насосы с потребляемой мощностью более 23кВт (кроме серии XST-V(90°С,IE2))  


Содержание.
	1. Введение.
	Стр. 2-3

	2. Предназначение.
	Стр. 3

	3. Комплектация.
	Стр. 3

	3.1. Расшифровка обозначений.
	Стр. 3

	4. Технические характеристики.
	Стр. 4-6

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 7-13

	6. Обобщенная схема устройства насосов.
	Стр. 13

	7. Примеры схем установки насосов. Установочные размеры.
	Стр. 14-16

	8. Установка насоса.
	Стр. 16-18

	8.1. Схема электрического подключения насоса.
	Стр. 18

	9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
	Стр. 18-20

	10. Меры предосторожности.
	Стр. 20-21

	11. Хранение.
	Стр. 21

	12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 21-23

	13. Гарантийные обязательства.
	Стр. 23-25

	14. Рекламный проспект.
	Стр. 26

	15. Гарантийный талон.
	Стр. 27


1. Введение.
Уважаемый покупатель!

VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.
Данные насосы предназначены для перекачивания пресной чистой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в системах: повышения давления, ирригации, кондиционирования, фильтрации, циркуляции охлаждающей жидкости, водоподготовки, обратного осмоса, сепарации, а также в гидротехнических сооружениях, бассейнах, моющих, очистных, дистилляционных, вспомогательных системах и т. д. 
Эти насосы не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!
Основные преимущества данных насосов: 1. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 420 или 20Cr13 (в зависимости от модели); 2. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики; 3. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики; 4. Встроенная в обмотку статора термозащита, предотвращающая перегрев мотора (кроме насосов серии XST–V(90°С,IE2)); 5. Использованы высококачественные подшипники корпорации C&U, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы. 
3. Комплектация:

Насос в сборе — 1 шт.;
Руководство по эксплуатации — 1 шт.;
Упаковка — 1 шт. 
*Производитель оставляет за собой право изменить вышеуказанную комплектацию.
3.1. Расшифровка обозначений.
[image: image5.jpg]A5 140-125/15-vC (110°C 1ES

N’

Tun motopa

Makc. TeMneﬁa%a

nepeKkaynBaeMo JKUAKOCTH
CTaH,Z[IE/IIpTI/ISI/IpOBaHHOG Ha3BaHUE
MOJEI

HoMmuH. nuamerp KpbuibdaTKu (MM)
JlnameTp BBIXOJHOTO OTBEepCTHUs (MM)
Cepust HEHTPOOEIKHBIX HACOCOB




4. Технические характеристики.
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image6.jpg]® . -
M = M = ol = um
B = o X = o =
R = M = = = = o /A M., <J- 0., m 2 m M =
- '~ = = ? - N, = 2 = o 2 = = -
2 = = = A A2 < | S = = = =2 R o S = &
= - = ) = B S22 E5 ek =9 & Z S = S
9 o2 = =] 3) 2 2|23 EZS5E S = 2 2 > = < =|
S| 5| 5| 2| ¢ 5| 2|5EggEc8Ez_ |s50 F | EE | ¢ | E|E E
= = = =) T Sl =5l @ 7 = =l 2 =x°.| B a ]
S| E| 5| | 5| 5|88 5 8858 55528 37| g5 || |28 ¢
Mapavierpey s £ 8 2 E|E|z|ESiziciz gz 288 23 £E =z % | 3|8z
Moaeanb = = — B = = 5| S|l s S £ & =EE| S22 EX = = & = | S
§ S| = | BE|E| §| 5| |85 528s 2|22 88 S2 | 2| £ 8|g 2
S| £ 5| E| 8| 2| 2| =FEB8gLERE~¥ S| g° Bg || 8| 5 g ¢
S| S| 2|8 5|2 g|Ege558c8 ¢ |28 | g5 | £ &% |2
= = =¥ = 2 S < ) )
2 2 E| S F I | £2587588¢ |58 | % 2 z
S = s| g E = |2 =3 S =g E = 3 2 = 3
= S| 3 = = 2 = > nMa = =
S| = | =
XST40-125/15-VC (110°C,IE3) | 2300 | 1610 Y | 500 | 250 |[17.4]16| 03 0,2 6-9 |[Or-10 no 2 1/2*%11/2 | 6,05 | 30,25 —_— 1
XST32-160/15-VC (110°C,IE3) | 2300 | 1610 Y | 350 | 175 |24,7|22| 0,3 0,2 6-9 +110 2%11/4 | 6,05 | 3025 1
XST50-125/22-VC (90°C,IE2) | 2500 | 2200 Y |668,3| 400 |17.6|15| 0,3 0,2 6,5-8,5 oﬂ%% 21/2%2 | 6,58 | 32,9 |IP45 1
XST32-160/22-VB (110°C,IE3) | 2900 | 2200 Y | 400 | 200 | 29 |25| 0,3 0,2 6-9 2%11/4 | 7,63 | 38,15 1
XST40-125/29-VB (110°C,IE3) | 2900 | 2200 Y | 550 | 225 [213]18| 03 0,2 6-9 21/2*%11/2| 7,63 | 38,15 1
XST32-160/30-VA (110°C,IE3) | 4100 | 3000 Y | 450 | 225 [36,8(33| 03 0,2 6-9 oﬂ__oono 2%11/4 110,79 | 53,95 | IP55 1
XST40-125/22-VA (110°C,IE3) | 4100 | 3000 Y | 600 | 300 [252(24| 03 0,2 6-9 2 1/2%11/2 {10,79 | 53,95 1
XST40-160/30-VB (110°C,IE3) | 4400 | 3080 Y | 600 | 300 [30,1]28| 03 0,2 6-9 21/2*%11/2 | 11,58 | 57,9 1
XST65-125/40-VC (90°C,IE2) | 4900 | 4000 A | 1316 | 833 |17,6/16| 03 0,2 6,5-8,5 oﬂ%% 31/4%21/2 [ 12,89 | 64,45 | IP45 1
XST32-200/30-VC (110°C,IE3) | 5200 | 4000 (380B/| Yy | 450 | 225 | 41 |35| 03 0,2 6-9 140 2%11/4 |13,68| 684 Fll
XST50-125/30-VB (110°C,IE3) | 5500 | 3850 | 2T | v | 1200 | 600 [202]18| 03 0.2 6-9 212%2 | 1447] 72,35 1
XST50-125/40-VA (110°C,IE3) | 5500 | 4000 Y | 1200 | 600 |252(23| 0,3 0,2 6-9 21/2%2 | 14,47 | 72,35 1
XST40-160/40-VA (110°C,IE3) | 5700 | 4000 A | 650 | 325 [35,6/34| 03 0,2 6-9 21/2%112| 15 75 1
XST50-160/55-VB (110°C,IE3) | 6700 | 5500 A [1300| 650 [32,1{30| 03 0,2 6-9 21/2%2 17,63 | 88,15 1
XST65-125/55-VB (110°C,IE3) | 7200 | 5500 A | 2000|1100 | 22 |20| 03 0,2 6-9 | Ot-10 o 31/4*21/2 | 18,95 | 94,75 _— 1
XST32-200/40-VB (110°C,IE3) | 8000 | 5600 A | 600 | 300 |52,8/43| 03 0,2 6-9 +110 2*11/4 |21,05] 105,25 1
XST50-160/75-VA (110°C,IE3) | 9400 | 7500 A | 1300 | 650 |37,9/35| 03 0,2 6-9 21/2%2 24,73 | 123,65 1
XST65-125/75-VA (110°C,IE3) | 9500 | 7500 A | 2200|1100 {264 (25| 0,3 0,2 6-9 31/4%21/2 | 25 125 1
XST40-200/75-VA (110°C,IE3) | 9800 | 7500 A | 700 | 350 |57,7|54| 0,3 0,2 6-9 2 1/2%1 1/2 | 25,79 | 128,95 1
XST32-200/75-VA (110°C,IE3) | 9900 | 7500 A | 600 | 300 | 61 [54| 0,3 0,2 6-9 2%11/4 26,05 130,25 1
XST80-160/92-VE (110°C,IE3) | 9900 | 8910 A | 2800 | 1400 {22.4(20| 0,3 0,2 6-9 4%3 1/4 26,05 | 130,25 1

[oTpebasieMast MOIHOCTH YKA3aHA NMPH IKCIIYaTALHH HACOCA B ONITHMAJIbHBIX IAPAMETPAX H SIBJISIETCSI NPUOIH3HTE/IBLHOM, MOKET H3MEHSITHCSI MPH IKCILIYaTAIHH HACOCA B

uHbIX mapamerpax! Buumanue! [lpousBoauTens HMeeT MpaBo H3MEHATH BbILIEYKA3aHHbIE TEXHHYECKHE XaPAKTEPHCTHKH B LENAX YIyYIIeHHs IKCIIYyaTAIHOHHBIX
XapaKTepHCTHK u3Aenus. Texnnyeckne JaHHbIE, YKa3aHHbIE B Ta0J/UIe, ABJISIIOTCS OPHEHTHPOBOYHBIMH, NOJIYY€eHbI IPH TECTHPOBAHHH H3Je/IHH B 1a00PAaTOPHBIX YCJOBHSAX H
MOIYT OTJIHYATHCH OT AeliCTBUTEAbHBIX Ha £5%.





[image: image7.jpg]*0/,GF BH XITHIIQ LHILIHAY

10 B)9LEhHI'L0 LAIOW H XBHEO0INA X19Hdoredoger g nurdren HHHEg0dHLIIL HAN I9HILAIrON ‘HNITHROZ0dNLHINAO BILOIBIrGE ‘QNHIQEL g JITHHRERNA QIIHHBY JUMIIhHHXJ I,

*BHIRYTEH MHLdYNdILedeX XIIHHOMNBLEAIIINE BHHIMBALIA XBI N 9 UMHLIHAILMRdRX 9MMIIhHHXIL JIMHHBERNAIMIMd ILBHINEN ogedl LdnH ardLnrogenod]] jouHenuHg jxedianweden
XIIHH 9 BJOJBH HHNEBLBAIrIdNE HA 1 BOILEHIWEH LIMON ‘HOHAIRLUENIrgHdI BILIBIraE H XedLonweden XI9HIIrBWHLIO 9 BJ0JBH HUNMBLBAIIONE HAI BHBERIA 9LIOHIMON BBWIBI'QddLOT|

I Stdl| €9LT | 9T°SS Y%S oqwmﬁo §‘8-6°9 0 €0 8T 19°S€| 008T | 006E | V 00581 | 00012 | (THAID006) AA-SST/091-00LLSX
I SPY9T | 68°TS | /1 €xb 679 0 €0 z¢ | se [osLi|oose| v 06081 | 00102 | (€ATDo0IT) A-0ST/091-08LSX
I S1°€9T | €9°CS | T«T/1 C 69 0 €0 89 |SIL| 0S9 | 00€T | V 000ST | 00002 | (€ATD0LL) DA-0ST/0ST-0SLSX
I SLYYT | S6°8Y | T/T Txb/1 € 69 0 €0 v | €9%| 0011 | 00ZT | V 000ST | 00981 [ (€ATD0IT) IDA-SSI/M00T-S9LSX
I SSdI| S8°90T | LE'I¥ | T/ Tub/1 € oqooﬂ.wo 679 20 €0 by |€9%| 0011 | 00TT | V 000ST | 00981 | (EATDoOLT) DA-0SI/00T-S9LSX
I SI‘8ET | €9°L¥ | #/1 14T 6-9 0 €0 06 | €6 | 00¢ | 00S | V 000ST [ 00181 | (€ATDo0IT) VA-SL/OST-TELSX
[ S8°90T | LE T¥ | T/T Txb/1 € 679 0 €0 8¢ |90t | 001 | 00VT | V 000S1 | 00081 | (€AI‘Do01T) VA-0SI/091-S9LSX
I ST0ET | SO9F | T/1 14T/1 € 69 0 €0 08 | S8 | 0SE | 00L | V 000ST | 005L1 | (€AT*Do0IT) IVA-0ST/0ST-0+LSX
[ Stdl| L°€TT |vLvY Y4S %%NO §‘8-6‘9 0 €0 ST | 1€ | 189C | 00LE | V . 000ST | 000L1 | (TAID006) DA-0ST/091-001.LSX
10S
r|d 60T |¥8°IY| P/l exy | OVF 679 z0 €0 LT | L0E| STOT | 0STE | V |/goge| O1€rT | 00681 | (€AIDoOLT) DA-6ST/091-08LSX
[ SOTLT | 8S°I¥ | T/T Tx¥/1 € 69 0 €0 9¢ |S8¢| 00CI | 00YT | V 0zzh1 | 008ST | (€ATD00IT) IVA-0TT/091-S9.LSX
I SO°T0T | €SO | T«T/1 T 69 0 €0 GG | €8S| 0S9 | 00€T | V 098€T | 00ST | (€AID0LL) VA-OLL/00T-0SLSX
I SH681 | 68°LE|T/T 1xT/1 T 679 0 €0 TL |SSL| 0SE | 00L | V 00011 | 00b¥1 | (EATD0IT) A-0LT/0ST-0PLSX
I St681 | 68°LE| /T 14T 679 0 €0 8L | T8 | 0ST | 00S | V 00011 | 00t¥1 (€AT*Do0TT) IA-SS/0ST-TELSX
[ SSdI| SOTLT | 1THE | T/T Txb/1 € oqooﬂ.ﬁo 679 0 €0 Z€ 19%€| 00T | 00VT | V 00011 | 000€1 | (€ATD0TT) HA-T6/091-S9LSX
I [°L91 |T¥'€E| /1 €« 679 0 €0 ¥ [¥°9Z| 00ST | 000E | V 00011 | 00221 | (€AT*Do0IT) AA-0TT/091-08LSX
[ SI°€91 | €9°C€| TxT/1 T 69 0 €0 6V | IS | 009 | 001 | V 00011 | 00vZl | (€ATD0IT) A-T6/002-0SLSX
I 99ST | ZTETE| /1 14T 679 0 €0 99 | OL | 0ST | 00S | V 0026 | 00611 | (€AI*Do0IT) DA-L6/0ST-TELSX
I S6°EST | 6L°0€ | T/T Txb/1 € 679 0 €0 LT |T1€] 0021 | 00YT | V 0026 | 00L11 | (€AI'DOIL) DA-LIL/09I-S9LSX
I St6ET | 68°LT| TxT/1 T 69 0 €0 v |9°S| 009 | 001 | V 0056 | 00901 | (€ATD0LT) DA-901/00Z-0SLSX
@)
W F = | m m m

= = ] uv = ¢ @ M A () —

= = 2 2 = s B z8 Bz T |z | E |8 |g|= S

= z : = = = E & S = © =S : Qo = =

= & s 2T S g e 2|8 | g = e | o S =

= 3 s S = C |ESZz|28% |E (2 |=s B |2|= = @

m Z| = = mm m,m = mm & S |ES S5 =3¢ |F e S S |2 |2 & =

T |® | g e = o & c® E<S |x = |8 2 m 28 Z2=|= m o g = | = = .

S le|B 7 3 sz |88 |ET T Tles=z_ (S8 E(E |5 8 |8 B X =

El=|% |8 |E£|3E |E53|3EE8|5=|2555|25E|8 |5 5 |E|2|Z2 |z |¢8 "

z m m = = = s | Z W S8z m = : m 2 Mn 5 mﬁ = - m = m m £ - madronedey

= . = s 2 : =2 S |8 & ¥ = & = Z | = = |8 | = = S

= = = = < Ae .82 |2 % |2 =z |E = |3 |[S | 2 = E

N-E - g w ° < = @ = = = a =

E§ 2 |F |0 |88 | Z|0gE| Z[fEE:Z|EEg B 2|2 E |S|E|§ |¢=

== > 2 7 g T & =S 2322|1828 | & | 3 |8 | =8 r &

= o) = S = ® 6= =& |6 = = 2 2 & = & o < c

Z = & e = 2183 E & SES |8 ¥ |F | ¥ |E|E = ‘q

E S m m n m Wk W T |z |2 1 = z | & o~

= 3 = = s |2 < = | £ |E B





[image: image8.jpg]M = W > ° = vm
= = © 3
2 = | 2| €| B = = 425 2 | .8 | E 5 5
, = s | 5| 5 A - =) Z 2 3 = = S = -
= /M = | = 3 = ;| S| 2z E == F| 3 2 2 S = 2
= - = | o = = S|l = 2 =251 o = o | & S % S =
< o2 ~ = 5 Q9 = 2| 9 R M S S F S = = @ = = = < = 2
= | B E|Z g% 2|2 2fz EfgZE E_ F:io|F | Ef | 3| %3
= s = A = TS|l xS | 2275|832 x° oV 8 3 = = =N
= = o = el | = o A = = € < s s = S ®| 4
=] el w4 L o
IMapamerpsl/ = m m m m m M s um 2 um =2 3 M = m g 2 m W = S UM, = = m m ..mo
o
Monaeib 2 = Z | Z = | 5 mmmmm m.mmm anmmww mﬂ = m ww@
s B B|E 5| f|:2 =8| ¢Es:8 %555/ 8° g% | £ |5%¢
) = e N s} = = J2ai x
= S| 2|35 8| 8| || s5=5| 8588 S5 %| E = A = %28
S| 5| &|5 8| 5| E|E 285 "f2k/ 5 |58 |B | g° :
S E | Elgl 5| 2| S|g SgE| Sg8|5 |EE | 2 =
S =138 ¢ = = -9 ST g g = 3 Z = S
= S| & = = = | = a S = =
S = | 2 =
XST65-200/185-VB (110°C,IE3) | 22600 | 18500 A | 2400 | 1200 52,6 50 0,3 0.2 S P 314%2172 | 5947 [29735| 1
XST50-250/185-VB (110°C,IE3) | 23000 | 18500 A | 1300 | 650 | 78 |75 0,3 0,2 6-9 H+.:omo 21/2%2 | 60,53 | 302,65 | 1
XST80-160/185-VA (110°C,IE3) | 23700 | 21330 A | 3750 | 1875 39,837 0,3 0,2 6-9 4*31/4 | 62,37 |311,85 1
XST80-200/220-VC (90°C,IE2) | 26000 | 22000 A | 3000 | 2100 | 54 |38 0,3 0,2 6585| o 44314 | 6842 | 3421 | 1
XST100-160/220-VA (90°C,IE2) | 26000 | 22000 A | 4000 | 2800 | 40 |34 0,3 0.2 6,5-8,5 HS% 5%4 6842 | 342,1 | 1
XST100-200/220-VB (90°C,IE2) | 26000 | 22000 A | 5000 | 3736 38,527 0,3 0.2 6,5-8,5 5%4 68.42 | 342.1 !
XST65-200/220-VA (110°C,IE3) | 26600 | 22500 A | 2400 | 1200 | 61 |57 0,3 0.2 69 |0Or-10 10 314%2 12| 70 | 350 |1p 1
XST50-250/220-VA (110°C,IE3) | 28500 | 22500 A | 1300 650 | 90 |87 0,3 0.2 6-9 +110 2 1/2%2 75 | 375 |55 1
XST100-200/300-VA (90°C,IE2) | 35000 | 30000 A 5000 | 3864 | 44 [33] 03 0.2 g.5-q.5 | Pr-l0m se4 | o211 | 46055 | % 1
’ \ +90 45
XST65-250/300-VB (110°C.IE3) | 37800 | 30000 | >39B/["A [2400 | 1200 | 81 | 75| 03 0.2 6-9 | Or-10 10| +40 |3 1/4%21/2| 9947 |49735 |1p | F | 1
2 500w a
XST80-200/220-VB (110°C,IE3) | 37800 | 30000 A | 3750 | 1875 50,8 | 47 0,3 0,2 6-9 +110 4*31/4 | 9947 |49735 |55 1
9
XST100-200/370-V (90°C,IE2) | 38000 | 34200 A | 5000 | 4250 | 55 |37 0,3 02 §.5.9,5 | Ur-1010 5%4 100 | so0 |P 1
’ +90 45
XST65-250/370-VA (110°C,IE3) | 45000 | 37000 A | 2600 | 1300 | 90 |85 03 02 6-9 o,_,+._ﬁ_oopo 31/4%21/2 | 118,42 | 592,1 Wm 1
XST80-250/370-VC (90°C,IE2) | 42000 | 37000 A | 3116 | 2219 | 66 |56 0,3 0.2 6,5-8,5 oﬂ%% 4*31/4 | 110,53 | 552,65 Mm 1
XST80-200/300-VA (110°C,IE3) | 45000 | 37000 A | 4000 | 2000 |59.6 |57 03 02 6-9 ow.__ﬁoomo 4%31/4 | 118,42 | 5921 Wm 1
XST80-250/450-VB (90°C.,IE2) | 55000 | 45000 A | 3500 | 2375 | 88 |66 0,3 0,2 6,5-8,5 | OT-10 o 4*%3 1/4 | 144,74 | 723,7 |IP 1
b) pi\
XST80-250/550-VA (90°C,IE2) | 63000 | 55000 A 32332567 | 92 |88 0,3 0.2 6,5-8,5| +90 4%3 1/4 | 165,79 | 828,95 |45 1

IMoTpedasieMast MOIHOCTH YKA3aHA MPH YKCILUIYATAHH HACOCA B ONTHMAJIbHBIX MAPAMETPAX H SIBJISIETCS NPHOIH3HTEIbHOM, MOKET H3MEHATHCH MPH IKCIJIYATALHH HACOCA B HHBIX
napamerpax! Bunmanue! [lpousBoaurens uMeeT NPaBo H3MEHATH BbIIEYKA3AHHbIE TEXHHYECKHE XaPAKTEPHCTHKH B HEIAX YIYYIIeHUs IKCIIYATAHOHHBIX Xapa KTEPUCTHK H3/IeTUsl.
Texnuveckue JaHHBIE, YKa3aHHbIE B TAOIHIE, SIBJSIOTCH OPHEHTHPOBOYHBIMH, MOJIy4€HbI IPH TECTHPOBAHUH H3IEJIH B JIA00PATOPHBIX YCJIOBHSX H MOTYT OTJIHYATHCS OT
JeHCTBUTENbHBIX HA £5%.





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
[image: image9.jpg]120

XST32-200/75-VA (110°C.IE3) |
XST32-200/40-VB (110°C,IE3) |

A 100 XS132-250/55-VB (110°C,IE3) |
=, XST32-250/75-VA (110°C,IE3) |
s 8o X5T32-250/92-VC (110°C.IE3)
D XST32-160/15-VC (110°C,IE3) |
= 60
o
=
£ a0
S
- ]
M 20

o

o 100 200 300 400 500 600 n/mun.

o 5] 12 18 24 30 36 m°/u.
MpouszsBoanTErNbHOCTb B




[image: image10.jpg]120

>
a
o
[e]

[o:)
o

XST40-125/15-VC (110°C,IE3) |
XST40-125/22-VA (110°C,IE3)

Bbicora nombéma ()
A0
o (o]

N
o]

o]

XST40-160/30-VB (110°C.IE3)

100 200 300 400 500 600 n/mum.
6 A2 18 24 30 36 m/u.
MpouszsBoaANTENbHOCTbL B

070




[image: image11.jpg]MpouvzBOoAMTENTBHOCTE B

60
A 50
=
< 40
=
-
&= 30
=)
=
©
5 20
=
=
(== Ke]
o
o 80 160 240 320 400 480 n/mun.
(&) a8 S.6 14,4 19,2 2a 28.8 m/a.




[image: image12.jpg]120

\ST40 250/150IVA1 (110°'( IE3) |
A 100 XST40-250/110-VB (1I10°C.JE3) _H
XST40-200/75-VA (110°C.IE3) |
XST40-160/40-VA (110°C.IE3) H

"]
o]

Bicora nogséva ()
o
o

40
20
o
o 150 300 450 500 650 800 n/mun.
o (=] 18 27 36 45 54 wm/a.

MpounsBoaAMTErNTBHOCTEL B




[image: image13.jpg]T
XST50-200/92-VB (110°CIE3)
XST50-125/30-VB (110°C.IE3)
XST50-125
XST50-200/106.VC (110°C TE3)

40

30

20

Bbicora nompéva

10

200 400 600 800 1000 1200 n/mun.
12 24 36 48 60 72 ma.
NMpounzBoanMTeribHOCTbEL





[image: image14.jpg]|

I

300 600 200 1200 1500

1800 n/mun.

o
o 18 36 54 TR 20
MpomMsBOAMTENBHOCTL B

108 m/a.




[image: image15.jpg]Bhicora nogpén
N B

0 o0 ©

300

600 9200 1200 1500

1800 n/mun.

00

18

36 54 W Q0
MpounsBOAMTENBHOCTEL B

A08 m/a




[image: image16.jpg]XST65-125/55-VB (110°C.IE3)

XST65-125/75-VA (110°C.IE3)

Bricora nogbéa () >

400

800 1200 1600 2000 2400 s/muw.

00

24

a8 i e~ o6 120 144 m/ya.
NMpounzsBoAMTErN TBEHOCTE




[image: image17.jpg]60

XSTﬁi 160/117-V( (110°C IE3)
XSTﬁi 160/150 VA (110°C,IE3)
XST65-200/150-VC (110°C.IE3)
= 40 B 55
=
B
8: 30
2
=
23 20
3
oo 10
o
o 400 800 1200 1600 2000 2400 n/muH.
o 24 48 72 o6 120 144 m/ya.

MpouzBoaAMTENTBHOCTEL B




[image: image18.jpg]120

A 100

80

60

Buicora nogbéna (v)

400

800 1200 1600 2000 2400 n/mun.

2a

a8 72 S6 120
NMpounsBoAMTENTBHOCTE

AAa w4,




[image: image19.jpg]180

A 150 x XSTSO 160/92- VE (110°C IE3)
‘=120 =

)

= XSTSD 160/1*0 VB (110°( TE3)
s g
2
=5 00
=]
=
g °°
g
B sn
OO 700 1400 2100 2800 3500 4200 n/mur.
o a2 84 126 168 210 252 m/a.

MpounaBoAaAMTerTBHOCTE




[image: image20.jpg]a
[0}
o]

A 150
=

s120 XST80-160/159-VC (110°C.IE3)
2 o0 XSTSO 160/185 VA (110°c TE3)
g ! \STSO 2001220-VB (110°c 1E3)
< XST80-200/300-VA (110°C,IE3)
5 60

=

2

(aa}

W
()

1400 2100 2800 3500 4200 n/muH.

84 126 168 210 252 mu.
MpouzBoaAMTEIN TIBHOCTbL B




[image: image21.jpg]Momesn _VC (900

Bicora nogbéa () »

20
15
10
s
o
o 300 600 900 1200 1500 1800 n/mum.
S a8 36 5a = S0 A08 /o




[image: image22.jpg]Buicora nogbéa ) »

800 s/munr.

NMpoumnaBoamMreriTEHOCTE B

54 nME/




[image: image23.jpg]Bbicora nogbéMa () »

[lorpebnaemas

MoLHocTb (kBr)

KoadpcpmuwenT nonesHoro aeiictans (%

1200

1600 2000 2400 2800

3200

3600

4000 n/MuH.

72

o6 120 144 168
MpoussoAMTENBHOCTEL B

192

216

240 m/4.




[image: image24.jpg]o
]

Byicora nogeéna (1) p

Morpebnsenas
MoLuHocTs (kB)

010

=

54 &
=

a8 £
2

42 %
36 £
2

30 B
2

24 2
=

18 &
]

1z =
=

6 =
8

o =
300 600 200 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000n/MuH.

18 36 54 72 S0 108 126 144 162 180 m*/u.

MpousBoaAUTENbHOCTEL B




[image: image25.jpg])
IS

IS
o

»
N

Bsicora nogbéva (v)

MorpeGnsenas
HowLHoCTS (Br)

W
)

N
by

gy
N ®

"iaks
03wt noneatoro gelicrans (o

o]

951

1268 1585 1902 2219

2536

2853

3170n/MmuH.

76 S5 1ia 133
MpouzsoAnTENEBEHOCTEL B

152

fa]

190 m7/u.




[image: image26.jpg]%) BHBLOML 0JOHEBLIOL JHaMMMDEDy

o MmO oONDy - ¢
NO D TTONNTNDO

T 00N
o N e e

C 0 N ®
T 00N

(1) engatiou eLonag (1) swoomon
BewatLgadLo||

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000n/MuH.

500

240 270 300 m*/u.

o

3

60 20 120 150 180 2
NMpouzsBoaoMTENbBHOCTEL B

30





[image: image27.jpg]Bbicora nogeéva (1) »

NorpeGnseas

MoLLHocrs (1Br)

30

04 2
N

Koadeuunest nonestoro geiictans (%

o]

1149

1532 1915 2298 2681

3064

3447

3830 n/muH.

69

o2 115 138 61
MpoussoANTENELHOCTEL B

i8a

207

230 My




[image: image28.jpg]Morpebinsenas

Byicora nobéva (i)

MowLHocTs (kBr)

100

=

20 54 =

=S

80 as 2

2

70 a2z Z

60 36 8§

<2

50 30 B

S

40 24 2

=

30 18 $

=h

20 12 =

=

10 e g

o o =
65.00
52.00
39.00
26.00
13.00
0.00

o 333 666 299 1332 1665 1998 2331 2664 2997 3330n/MuH.

o 20 a0 60 80 100 120 140 160 180 200 M7/

MpounsBoaAUTENBHOCTEL B




[image: image29.jpg]Bicora nogbéva () »

Morpebnsemas

MoLHocTs (KBr)

0,0

=
54 &=
=
48 5
=2
az g
36 2
=
30 8
24 2
=
5 &
2
12 5
s &
S
o =2
400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 n/muH.
2a as 72 S6 120 144 168 192 216 240 m/a.

MpounssBoaAnTErNbEHOCTEL B




[image: image30.jpg]Byicora nombéa () p

[lopebndemas

MouHocs (kBr)

Koadduument noneatoro aeficraus (%,

1500

2000 2500 3000 3500

4000

4500

5000/MuH.

90

120 150 180 210
NMpousBOAMNTENBHOCTL B

240

270

300 M /u.




[image: image31.jpg]BbicoTa nogbéma (m) B

I'loTpebnsaemasn
MOLLHOCTb (KBT)

s
.p.
<
[NY
x

130.18
20.12
10.06
0.00

g D
©® B O

KoadhduumeHT nonesHoro aenctens (%)

383 766 1149 1532 1915 2298 2681 3064 3447 3830n/mun
23 46 69 92 115 138 161 184 207 230 M°/u.
Mpou3BoaNTENbLHOCTL B





[image: image32.jpg]INoTpebnaemas

BbicoTa nogbéma (M)

MowHOCTb (KBT)

1\
70-V (90°C,IE2 I

KoadhduumeHT nonesHoro aenctens (%)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270
npOMSBOﬂMTSTIbHOCTb | 3

5000n/MuH.
300M°4.




6. Обобщенная схема устройства насосов.

[image: image33.jpg]£ ; 9 10 11 12
6 15 14

19 22 20

;18 51920 21

\mmuﬁu—uw




	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Входной фланец.
	12.
	Винт.

	2.
	Выходной фланец.
	13.
	Защитная крышка крыльчатки охлаждения.

	3.
	Насосная камера.
	14.
	Ножка.

	4.
	Крыльчатка.
	15.
	Корпус мотора.

	5.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	16.
	Статор.

	6.
	Болты.
	17.
	Гайка.

	7.
	Суппорт.
	18.
	Торцевое уплотнение (сальник).

	8.
	Крышка клеммной коробки.
	19.
	Подшипник.

	9.
	Клеммная коробка.
	20.
	Сальник.

	10.
	Задняя крышка мотора

(упорная пластина).
	21.
	Ротор.

	11.
	Крыльчатка охлаждения.
	22.
	Волнистая шайба.


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную конструкцию насосов с целью ее совершенствования.

7. Примеры схем установки насосов.
7.1. Рядом с водоемом.

	№
	Наименование

	1.
	Фильтр.

	2.
	Обратный клапан.

	3.
	Входной трубопровод.

	4.
	Опора.

	5.
	Суппорт входного трубопровода.

	6.
	Соединительная муфта.

	7.
	Пробка заливного отверстия.

	8.
	Соединительная муфта.

	9.
	Выходной трубопровод.

	10.
	Насос.


[image: image1.png]



7.2. В систему кондиционирования.

[image: image34.png]Ml





	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Компрессор.
	9.
	Датчик температуры жидкости.

	2.
	Конденсатор.
	10.
	Бак.

	3.
	Сушильный фильтр.
	11.
	Манометр.

	4.
	Расширительный клапан.
	12.
	Насос.

	5.
	Испаритель.
	13.
	Предохранительный клапан.

	6.
	Входной трубопровод.
	14.
	Регулятор низкого давления.

	7.
	Смеситель антифриза.
	15.
	Регулятор высокого давления.

	8.
	Поплавковый выключатель.
	16.
	Вентилятор охлаждения.


7.3. Установочные размеры.

[image: image35.jpg]



	
	A

(мм)
	B

(мм)
	C

(мм)
	D

(мм)
	E

(мм)
	F

(мм)
	G

(мм)
	H

(мм)

	XST32-160/30-VA (110°С,IE3)
	497
	82
	72
	292
	132
	240
	190
	16

	XST32-200/40-VB (110°С,IE3)
	615
	100
	72
	340
	160
	266
	214
	16

	XST32-250/75-VA (110°С,IE3)
	615
	100
	72
	340
	160
	266
	214
	16

	XST40-125/15-VC (110°С,IE3)
	470
	80
	70
	252
	112
	210
	160
	15

	XST40-125/22-VA (110°С,IE3)
	470
	80
	70
	252
	112
	210
	160
	15

	XST40-160/40-VA (110°С,IE3)
	532
	82
	72
	292
	132
	242
	190
	16

	XST40-200/75-VA (110°С,IE3)
	615
	100
	72
	341
	160
	266
	241
	16

	XST50-125/30-VB (110°С,IE3)
	518
	100
	66
	302
	132
	241
	190
	15

	XST50-125/40-VA (110°С,IE3)
	518
	100
	66
	302
	132
	241
	190
	15

	XST50-160/55-VB (110°С,IE3)
	615
	100
	72
	341
	160
	266
	214
	16

	XST50-160/75-VA (110°С,IE3)
	615
	100
	72
	341
	160
	266
	214
	16

	XST65-125/75-VA (110°С,IE3)
	623
	100
	95
	340
	160
	280
	212
	16

	XST65-125/55-VB (110°С,IE3)
	749
	100
	95
	360
	160
	282
	212
	16

	XST50-250/150-VC (110°С,IE3)
	751
	102
	95
	405
	180
	320
	250
	16

	XST50-250/185-VB (110°С,IE3)
	751
	102
	95
	405
	180
	320
	250
	16

	XST50-250/220-VA (110°С,IE3)
	751
	102
	95
	405
	180
	320
	250
	16

	XST50-200/92-VB (110°С,IE3)
	623
	101
	72
	362
	160
	266
	214
	16

	XST50-200/110-VA (110°С,IE3)
	751
	101
	72
	362
	160
	266
	214
	16

	XST40-250/110-VB (110°С,IE3)
	745
	102
	95
	405
	180
	325
	250
	16

	XST40-250/150-VA1 (110°С,IE3)
	745
	102
	95
	405
	180
	325
	250
	16

	XST32-160/15-VC (110°С,IE3)
	482
	82
	72
	292
	132
	240
	190
	16

	XST32-160/22-VB (110°С,IE3)
	482
	82
	72
	292
	132
	240
	190
	16

	XST32-200/30-VC (110°С,IE3)
	550
	100
	72
	340
	160
	266
	214
	16

	XST32-250/55-VB (110°С,IE3)
	612
	85
	95
	405
	185
	327
	250
	16

	XST40-160/30-VB (110°С,IE3)
	497
	82
	72
	292
	132
	242
	190
	16

	XST65-160/92-VB (110°С,IE3)
	749
	100
	95
	360
	160
	282
	212
	16

	XST65-160/110-VA1 (110°С,IE3)
	749
	100
	95
	360
	160
	282
	212
	16

	XST65-160/150-VA (110°С,IE3)
	749
	100
	95
	360
	160
	282
	212
	16

	XST65-200/150-VC (110°С,IE3)
	749
	100
	95
	405
	180
	320
	250
	16

	XST65-200/185-VB (110°С,IE3)
	749
	100
	95
	405
	180
	320
	250
	16

	XST65-200K/185-VC1 (110°С,IE3)
	749
	100
	95
	405
	180
	320
	250
	16

	XST65-200/220-VA (110°С,IE3)
	749
	100
	95
	405
	180
	320
	250
	16

	XST80-160/110-VD (110°С,IE3)
	781
	125
	92
	405
	180
	320
	250
	14

	XST80-160/150-VB (110°С,IE3)
	781
	125
	92
	405
	180
	320
	250
	14

	XST80-160/185-VA (110°С,IE3)
	781
	125
	92
	405
	180
	320
	250
	14

	XST80-200/300-VA (110°С,IE3)
	880
	125
	96
	430
	180
	345
	276
	14

	XST80-200/220-VB (110°С,IE3)
	880
	125
	96
	430
	180
	345
	276
	14

	XST32-200/75-VA (110°С,IE3)
	615
	100
	72
	340
	160
	266
	214
	16

	XST32-250/92-VC (110°С,IE3)
	612
	85
	95
	405
	185
	327
	250
	16

	XST40-125/29-VB (110°С,IE3)
	470
	80
	70
	252
	112
	210
	160
	15

	XST65-160/117-VС (110°С,IE3)
	621
	100
	95
	360
	160
	282
	212
	16

	XST65-250/370-VA (110°С,IE3)
	935
	100
	120
	450
	200
	360
	280
	22

	XST65-250/300-VB (110°С,IE3)
	935
	100
	120
	450
	200
	360
	280
	22

	XST80-160/159-VC (110°С,IE3)
	781
	125
	92
	405
	180
	320
	250
	14

	XST80-160/92-VE (110°С,IE3)
	781
	125
	92
	405
	180
	320
	250
	14

	XST50-200/106-VC (110°С,IE3)
	623
	101
	72
	362
	160
	266
	214
	16

	XST50-125/22-VC (90°С,IE2)
	518
	100
	66
	302
	132
	241
	190
	15

	XST65-125/40-VC (90°С,IE2)
	623
	100
	95
	340
	160
	280
	212
	16

	XST80-200/220-VC (90°С,IE2)
	781
	125
	96
	430
	180
	345
	276
	14

	XST80-250/370-VC (90°С,IE2)
	1060
	129,5
	86
	535
	250
	404
	310
	18

	XST80-250/450-VB (90°С,IE2)
	1160
	129,5
	86
	535
	250
	404
	310
	18

	XST80-250/550-VA (90°С,IE2)
	1225
	129,5
	86
	535
	250
	404
	310
	18

	XST100-160/150-VC (90°С,IE2)
	786
	130
	110
	435
	185
	340
	262
	16

	XST100-160/185-VB (90°С,IE2)
	786
	130
	110
	435
	185
	340
	262
	16

	XST100-160/220-VA (90°С,IE2)
	786
	130
	110
	435
	185
	340
	262
	16

	XST100-200/220-VB (90°С,IE2)
	809
	140
	115
	530
	225
	404
	324
	17

	XST100-200/300-VA (90°С,IE2)
	975
	140
	115
	530
	225
	404
	324
	17

	XST100-200/370-V (90°С,IE2)
	975
	140
	115
	530
	225
	404
	324
	17


8. Установка насоса.

	[image: image36.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Выполните электрическое соединение по схеме «звезда» (Y) или «треугольник» (∆) в зависимости от модели насоса (смотрите раздел 4). Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопроводы!


1. Перед установкой насоса проверьте целостность частей корпуса на отсутствие механических повреждений! Насос должен быть установлен на ровном горизонтальном основании, в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от воздействия дождя, снега, мороза, прямых солнечных лучей помещении, но может быть установлен и на улице, при условии, что имеется необходимая защита от солнца, дождя и мороза. Максимальная температура окружающего воздуха, при которой разрешена эксплуатация насоса +40˚С. 
2. Насос имеет опорные ножки с отверстиями для его крепления к основанию при помощи болтов. Необходимо надежно зафиксировать насос при установке! Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Сечение удлинителя должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.
3. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 6 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода присоединить к заземлителю. В качестве заземлителей могут быть использованы: а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм); б. Металлические трубы артезианских колодцев; в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем; г. Проволока диаметром не менее 6 мм. Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.

4. Для обеспечения эффективной работы насоса входной трубопровод должен быть как можно короче, герметичен и надежно зафиксирован. В качестве входного трубопровода запрещается использовать эластичный шланг, чтобы избежать его деформации и блокирования подачи воды. Оптимальным материалом для входного трубопровода является труба из нержавеющей стали, меди или пластика.

5. Если насос будет использоваться для перекачивания жидкости из водоемов, то на входном трубопроводе необходимо установить фильтр (1) и обратный клапан (2) (смотрите раздел 7.1.). Обратный клапан необходимо располагать вертикально на расстоянии не менее 30 см от дна для предотвращения всасывания донных отложений, песка и глины, а также для предотвращения гидравлического удара при внезапной остановке мотора насоса. Внимание! Всегда следите за падением уровня воды во время работы насоса, обратный клапан на входном трубопроводе всегда должен находиться ниже поверхности воды.
6. Крепежные соединения входного трубопровода должны быть герметичны, трубопровод должен иметь как можно меньше соединений коленчатого типа! При наличии более двух соединений коленчатого типа всасывание воды будет затруднено или невозможно. Внимание! Каждое коленчатое соединение во входном или выходном трубопроводе уменьшает высоту подъема и высоту всасывания насоса примерно на 1 м.

7. Диаметр входного трубопровода должен быть больше или равным диаметру входного отверстия насоса, чтобы избежать гидравлических потерь, уменьшающих его производительность. 

8. Обращайте внимание на падение уровня воды во время использования насоса!
9. Если длина входного трубопровода превышает 10м, или высота превышает 4м, то его диаметр должен быть больше диаметра входного отверстия насоса.

10.
Убедитесь, что во время установки трубопроводов корпус насоса не нагружается их весом! Обращайте внимание на герметичность всех соединений во входном и выходном трубопроводах - даже небольшой подсос воздуха или течь во входном трубопроводе резко сокращает производительность и высоту всасывания насоса, в выходном – производительность и высоту подъема.
11.
 Регулярно очищайте фильтр и обратный клапан!


8.1. Схема электрического подключения насоса.

	[image: image37.png]



	Внимание! Электрическое подключение насоса должен осуществлять только квалифицированный специалист! Не открывайте клеммную коробку, пока насос не отсоединен от сети электропитания. Всегда соблюдайте способ электрического соединения (смотрите раздел 4)!  Неправильное подключение электромотора к электросети вызовет его негарантийную поломку! 


Проверка направления вращения ротора: проверьте направление вращения ротора. Направление вращения ротора насоса должно быть по часовой стрелке, если смотреть со стороны крыльчатки охлаждения. Если ротор насоса вращается в противоположную сторону, поменяйте две фазы местами.
[image: image38.jpg]C110c06 3IeKTPHIECKOTO COCTHHEHHA
METOJIOM A “TPEyTONLHHK"

C110c06 3IEKTPHIECKOTO COCTHHEHHA
MetofioM Y “3Be3ya”

z(@® X ® Y ®

T

] I [
Mortop 380B 380B

[ I [
Morop  380B  380B





9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.

	[image: image39.jpg]



	Не прикасайтесь к корпусу работающего насоса, это может привести к ожогу или удару электрическим током. Любое техническое обслуживание насоса или трубопровода разрешено проводить только после отключения насоса от электропитания! Не включайте насос, прежде чем насосная камера не заполнена водой! Не прикасайтесь к насосу, если не прошло более 5 минут после его выключения.


1. Перед первым запуском необходимо заполнить насосную камеру насоса водой. Для этого открутите пробку заливного отверстия и залейте в насосную камеру воду. Затем плотно закрутите пробку заливного отверстия. Также убедитесь в наличии воды во входном трубопроводе. Если вода сливается из насосной камеры и входного трубопровода произвольно, необходимо заменить или очистить от загрязнений обратный клапан, который потерял герметичность. Внимание! Не включайте насос прежде, чем насосная камера не заполнена водой! Допускается пробное включение насоса с незаполненной водой насосной камерой длительностью не более 10 секунд. Запрещено включать насос более чем на 10 секунд без предварительного заполнения насосной камеры водой! Это приведет к быстрому износу сальников, потере ими герметичности. Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При появлении течи из сальника его необходимо немедленно заменить! Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор насоса, что приведет к его негарантийной поломке. Признаками негерметичности сальника являются: течь из насоса, срабатывание УЗО в цепи питания насоса, появление шума подшипников.
2. Перед включением насоса максимально откройте водоразборный кран. Затем подключите насос к сети электропитания.

3. Отрегулируйте поток воды в соответствии с необходимым Вам. В случае если после запуска насоса вода не поступает больше 3-х минут, выключите насос, повторно наберите воду в насосную камеру и снова включите. Устраните причину отсутствия поступления воды, в случае повторения проблемы.
4. Во избежание «размораживания» корпусных деталей насоса в осенне-зимний период, если насос установлен в неотапливаемом помещении или долго не будет эксплуатироваться, открутите пробку сливного отверстия и полностью слейте воду из насосной камеры и трубопроводов. После этого плотно закрутите пробку сливного отверстия. Перед следующим запуском насоса, прежде чем включить его, открутите пробку заливного отверстия, наполните насосную камеру водой и плотно закрутите пробку. После этого насос можно использовать. Внимание! Если температура окружающей среды опускается ниже +4°С, необходимо принять соответствующие меры для защиты насоса и трубопроводов от замерзания воды в них.
5. После примерно 1000 часов работы необходимо проверить состояние быстро изнашиваемых частей насоса, таких как: подшипники, сальники, крыльчатка, прокладки и т. д. В случае необходимости замените изношенные части в специализированном сервисе.

6.

Избегайте попадания осадков на насос. Это приведет к его поломке.

7. Если Вы не будете использовать насос в течение длительного времени, воду из него необходимо слить. Прежде чем поместить насос на хранение в хорошо проветриваемое сухое помещение, корпус насоса желательно почистить и покрыть противокоррозионным средством, например, машинным маслом.

8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1) эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: появление запаха и/или дыма, характерного для горящей изоляции; высокий уровень шума при работе; появление трещин в корпусных деталях; 2) эксплуатировать насос внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 3) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 4) производить ремонт насоса самостоятельно в гарантийный период.
10. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.

2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

3. Запрещено изменять конструкцию насоса.

4. Не рекомендуется эксплуатировать насос на высоте, превышающей 1000 м над уровнем моря.

5. При эксплуатации насоса необходимо соблюдать все требования безопасности, указанные в данном руководстве по эксплуатации, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию пыли, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

6. Не включайте насос более чем на 10 секунд, если насосная камера не заполнена водой. Внимание! Работа насоса без воды свыше допустимого времени может привести к преждевременному износу сальников насоса!
7. Запрещено купаться вблизи работающего насоса!
8. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 380В, 50 Гц.

9. Все работы с насосом необходимо производить при выключенном электропитании.

10. Когда температура окружающей среды ниже +4℃ или если насос долго не будет использоваться, слейте жидкость из насосной камеры насоса и трубопроводной системы!

11. Не допускайте попадания воды на насос, а также полного погружения насоса в воду!
12. Внимательно следите, чтобы при температуре окружающей среды ниже 0°С лед не повредил корпус насоса.

13. Насос имеет встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения (кроме насосов серии XST–V(90°С,IE2)). Нормальная работа насоса исключает срабатывание защиты. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в его статоре защита, немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев мотора насоса. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев, мотор насоса выйдет из строя. Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса термозащиты сигнализирует о неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора насоса и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными! 
14. Запрещается:

· обслуживание и ремонт подключенного к электросети насоса;

· включать насос в электросеть без заземления и УЗО;

· изменять схему включения насоса в сеть;

· эксплуатировать насос без защитных кожухов деталей, находящихся под напряжением;

· проверять на ощупь нагрев мотора работающего насоса;

· прикасаться к винту заземления работающего насоса;

· эксплуатировать насос внутри котлов, резервуаров, в помещениях с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами;

· перекачивать легковоспламеняющиеся, взрывчатые, агрессивные жидкости, соленую воду;

· подключать насос с неисправным мотором в электросеть;

· разбирать мотор насоса с целью устранения неисправностей (в гарантийный период);

· эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: 1) появление дыма и/или запаха гари, 2) поломка или появление трещин в корпусных деталях.

15. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!
16. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
11. Хранение.

Если Вы не будете использовать насос в течение длительного времени, воду из него необходимо полностью слить. Храните насос в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +40°С. Избегайте попадания воды на внешние детали насоса. Это приведет к его поломке.

12. Возможные неисправности и способы их устранения.

	[image: image40.png]


Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не работает.
	Плохое соединение с сетью электропитания.
	Почините контакты.



	
	Плохой контакт в клеммной панели насоса.
	Проверьте контакты и затяните клеммы.

	
	Заклинил подшипник.
	Замените подшипник (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Заклинила крыльчатка.
	Осторожно проверните вал насоса при помощи крыльчатки охлаждения. Если вал не проворачивается – разберите насосную камеру насоса и удалите засор. 

	
	Обмотка статора повреждена.
	Замените обмотку статора (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	Насос работает, но не поступает вода.
	Насосная камера не заполнена водой.
	Заполните насосную камеру водой.

	
	Повреждена крыльчатка.
	Замените крыльчатку (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Течь во входном или выходном трубопроводе.
	Проверьте герметичность стыков   трубопроводов.

	
	Высота подъема воды выше максимальной для данной модели насоса. 
	Уменьшите высоту подъема воды до номинальной.

	
	В трубопроводе или в насосной камере замерзла вода.
	Начните использовать насос после того, как растает лед.

	Недостаточное давление или производитель-ность.
	Входной или выходной трубопровод слишком длинный, имеет много изгибов или неправильно выбран его диаметр.
	Используйте трубопровод с необходимым диаметром и структурой, укоротите входной или выходной трубопровод.

	
	Входной трубопровод, фильтр или насосная камера засорены.
	Устраните засор.

	Насос вибрирует.
	Насос не прикреплен к основанию надежно.
	Затяните болты крепления.

	
	В трубопроводе и/или насосной камере есть инородные предметы.
	Проверьте и очистите трубопровод и/или насосную камеру.

	
	Основание недостаточно устойчиво.
	Закрепите насос на устойчивом основании.

	Насос работает с перебоями, перегревается или обмотка статора перегорает.
	Насос работает в режиме перегрузки долгое время.
	Отрегулируйте высоту подъема и производительность в соответствие с расчетными номинальными параметрами насоса. Насос должен работать в номинальном режиме!

	
	Засорена крыльчатка и/или насосная камера, трубопровод, обратный клапан или фильтр.
	Очистите систему от засоров. 

	
	Неправильное заземление, разрыв в питающем кабеле. Напряжение не соответствует стандарту.
	Найдите и устраните причину, вызывающую нестабильную работу насоса. Используйте стабилизатор напряжения.

	Течь сальника.
	Сальник поврежден или изношен.
	Замените сальник.

	Необычный шум при работе насоса.
	Шум от подшипника, вызванный его износом.
	Замените подшипник.

	
	Засорена крыльчатка.
	Проверните вал насоса при помощи крыльчатки охлаждения. Если вал проворачивается с большим усилием – разберите насосную камеру насоса и устраните засор.

	
	Превышена расчетная высота подъема и/или производительность.
	Установите величины, указанные в таблице с характеристиками для данной модели насоса.

	Срабатывает встроенная термозащита
(кроме насосов серии XST–V(90°С,IE2)).
	Перегрев мотора.
	Устраните причину, вызвавшую перегрев.


13. Гарантийные обязательства.

· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

· Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 24 месяца). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

· Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 
· 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 
· 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.;
·  3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 
· 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 
· 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся!; 
· 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). 
· Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:
Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________
2

