[image: image53.png]



Руководство по эксплуатации циркуляционных насосов моделей: XRS20/4-130, XRS25/4-130, XRS25/4-180, XRS25/4-180-X, 
XRS32/4-180, XRS20/6-130, XRS25/6-130, XRS25/6-180, 
XRS32/6-180, XRS40/6-180-W, XRS25/8-180-W, XRS50/9-180, XRS25/8-180, XRS32/8-180, XRS20/13-X (auto), XRS40/8-200F, WRS25-370, WRS32-370, WRS40-370-F, WRS40-370-F-EVRO(GRF, 220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS25-550, WRS32-550, WRS40-550-F, WRS40-550-F-EVRO(GRF, 220V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F, WRS40-750-F-EVRO(GRF, 220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-750-F, WRS50-750-F-EVRO(GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-1100-F, WRS40-1100-F-EVRO(GRF, 220V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F, WRS50-1100-F-EVRO(GRF, 220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1100-F, WRS65-1100-F-EVRO(GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1100-F-EVRO(GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1500-F-EVRO(GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1500-F, WRS50-1500-F-EVRO(GRF, 220V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F, WRS65-1500-F-EVRO(GRF, 220V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-2200-F-EVRO(GRF,380V), WRS80-2200-F-EVRO(GRF,380V). 
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
Внешний вид насосов:
	[image: image2.jpg]



Модели XRS20/4-130, XRS25/4-130,  

XRS20/6-130, XRS25/6-130
	[image: image3.jpg]



Модели XRS25/4-180, XRS32/4-180, XRS25/6-180, XRS32/6-180

	[image: image4.jpg]



Модель XRS25/4-180-X
	[image: image5.jpg]



Модель XRS40/6-180-W

	[image: image6.jpg]



Модель XRS25/8-180-W
	[image: image7.jpg]



Модель XRS50/9-180 

	[image: image8.jpg]



Модели XRS25/8-180, XRS32/8-180
	[image: image9.jpg]



Модель XRS20-13-X(auto)

	[image: image10.jpg]



Модель XRS40/8-200F
	[image: image11.png]



Модели WRS25-370, WRS32-370,

WRS25-550, WRS32-550

	[image: image12.jpg]



Модели WRS40-370-F, WRS40-550-F, WRS40-750-F, WRS50-750-F, WRS40-1100-F, WRS50-1100-F, WRS65-1100-F, WRS50-1500-F, WRS65-1500-F
	[image: image13.png]



Серия WRS-EVRO(GRF, 220V)

	[image: image14.png]



Серия WRS-EVRO(GRF, 380V)


Содержание.
	1. Введение.
	Стр. 3-4

	2. Предназначение.
	Стр. 4

	3. Комплектация. 3.1. Изображения комплектующих.
	Стр. 5-6

	4. Технические характеристики.
	Стр. 7-9

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 10-14

	6.  Обобщенные схемы устройств насосов.
	Стр. 14-17

	7. Примеры установки насоса. 7.1. Установочные размеры.
	Стр. 18

	8. Установка насоса. 8.1. Удаление воздуха.
	Стр. 20-23

	9. Рабочие жидкости (теплоносители) циркуляционных насосов.
	Стр. 23

	10. 10. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание. 
	Стр. 24-25

	11. Меры предосторожности.
	Стр. 25-26

	12. Хранение.
	Стр. 26

	13. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 26-28

	14. Гарантийные обязательства.
	Стр. 28-29

	15. Рекламный проспект.
	Стр. 30

	16. Гарантийный талон.
	Стр. 31


1. Введение.
Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.
Данные насосы предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в различных системах водоснабжения, отопления, кондиционирования, повышения давления жидкости, охлаждения промышленного оборудования и т. д. Важными характеристиками насосов являются: низкий уровень шума, возможность непрерывной долговременной работы, надежность, отсутствие необходимости технического обслуживания и герметичная конструкция. 
Насосы моделей XRS25/4-130, XRS25/4-180, XRS20/6-130, XRS25/6-130, XRS25/6-180, XRS32/4-180, XRS32/6-180, XRS25/8-180, XRS32/8-180 имеют инновационный керамический вал, обладающий максимальной износо-, термо- и коррозионной стойкостью. Также отличительной особенностью данных моделей является крыльчатка из полиэфирсульфона, который характеризуется  высокой термической и химической стойкостью в сочетании с превосходными механическими свойствами.
Насосы моделей XRS20/4-130, XRS25/4-130, XRS25/4-180, XRS25/4-180-X, XRS32/4-180, XRS20/6-130, XRS25/6-130, XRS25/6-180, XRS32/6-180, XRS40/6-180-W, XRS25/8-180-W, XRS50/9-180, XRS25/8-180, XRS32/8-180, XRS20-13-X(auto), WRS25-370, WRS32-370, WRS25-550, WRS32-550 подключаются к системе при помощи штуцеров. Насосы моделей XRS40/8-200F, WRS40-370-F, WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-550-F, WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F, WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-750-F, WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-1100-F, WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F, WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1100-F, WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1500-F, WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F, WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V) WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-2200-F-EVRO(GRF,380V), WRS80-2200-F-EVRO(GRF,380V) подключаются к системе при помощи фланцев. 
Насосы серии WRS-F-EVRO (GRF) имеют такие же установочные размеры, как аналогичные модели циркуляционных насосов компании «Grundfos», благодаря чему могут взаимозаменяться без изменения системы, в которой они функционируют. 
Данные насосы не предназначены для перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!
3. Комплектация:
Насос в сборе – 1 шт.;
Штуцер с гайкой для присоединения насоса к трубопроводу – 2 шт. (кроме моделей XRS40/8-200F, WRS40-370-F, WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-550-F, WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F, WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-750-F, WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-1100-F, WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F, WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1100-F, WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1500-F, WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-2200-F-EVRO(GRF,380V), WRS80-2200-F-EVRO(GRF,380V)); 
Комплект уплотнительных колец – 1 комплект;
Комплект болтов с гайками - 1 комплект (только для моделей XRS40/8-200F, WRS40-370-F, WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-550-F, WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F, WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-750-F, WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-1100-F, WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F, WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1100-F, WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1500-F, WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-2200-F-EVRO(GRF,380V), WRS80-2200-F-EVRO(GRF,380V));
Ответный фланец – 2 шт. (только для моделей XRS40/8-200F, WRS40-370-F, WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-550-F, WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F, WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-750-F, WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-1100-F, WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F, WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1100-F, WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1500-F, WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F, WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-2200-F-EVRO(GRF,380V), WRS80-2200-F-EVRO(GRF,380V)); 

Лента ФУМ – 1 шт. (только для моделей XRS40/8-200F, WRS40-370-F, WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-550-F, WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F, WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-750-F, WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-1100-F, WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F, WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1100-F, WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1500-F, WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F, WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-2200-F-EVRO(GRF,380V), WRS80-2200-F-EVRO(GRF,380V)); Руководство по эксплуатации – 1 шт.; Упаковка – 1 шт. *Производитель оставляет за собой право изменять   вышеуказанную комплектацию.
3.1. Изображения комплектующих.
	Изображение
	Наименование

	[image: image15.jpg]



	Штуцер с гайкой.

	[image: image16.jpg]



	Уплотнительное кольцо.

	[image: image17.jpg]


или [image: image18.jpg]



	Ответный фланец. 

	[image: image19.jpg]



	Комплект болтов с гайками.

	[image: image20.jpg]



	Лента ФУМ.


4. Технические характеристики.
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image21.jpg]%

5 : | é = s E
3 - - -
£ = 5 18 | =] % = = Zwf | .=t z =& -
= = = = m - s (D) = @) == o = o b= m N -
e g z = = = S| 3 S = S T EZ | ==& Z 2 ¥ = 2
4 = S | g E < 3| 2 = s = < 5= |28 = - o 2E 2 =8
5 | = | g ¢ |g | 2% So| 5% |82 o582 |&3 % 2| 5 |3E|z %5 8
zchm.if\ = m i m = M M = < = nm WJUH ~ 2 S = J ple~! = 2 bl = | \© = = m M =T = =
= = = =2 2 = = ? < L = © HB ER2HT 220 S| 2 = F&| 8w I o —
ITapamerpsl = = w S| 8 M o | = & a4 =8| &5 8 = 2 = =2 = S| 2SS e = 52 5 B 2
=) m = oM = ~ =S < > 2| 2 9 o 5 C g 2o = = = &5 % o 7 e = 2 =
S 2 z (=2 |& [§5|g| & S |E5|cS§ |2% £:5:53% S53 =3 B EZ EEg g &
3 = = | F & | F z| =2 = & =S| 5= s 2 Wmm.n S5= g=|AsE|l ot o3| 8 =
3 g = | gz Exz| | E S = 5| g% |9k g252 |g5E |Sg| 222/ 2E8 g ¢
: : 5 |z g5/ E5/ 2/ £ 2 § |EE|2g |2z £:58: 2322 |52/ 558 :2% :£2¢€ £ ¢
= = < 2 S22 c2| &8 = el < S S 3 @) S = S 235 S0 =S| =SSRl =S| =Ear s =
= = = = ===~ |T = A > 2l o5l 23| 2SSz |mpxEasSHe|lHaolHe| e[| &£
XRS20/4-130 22/32/44 36/52/72 +| 40 22 4 | 3 0,5/0,6/1 0,2/0,2/0,3 10 +40 0,1 0,2 5-8 1 - 3/4 1,2 | 1P42
XRS25/4-130 22/32/44 36/52/72 + | 45 26 4 | 3 0,5/0,6/1 0,2/0,2/0,3 10 +40 0,1 0,2 5-8 11/2 - 1 1,2 | 1P42
XRS25/4-180 22/32/44 36/52/72 +| 50 26 4 (2,6 0,5/0,6/1 0,2/0,2/0,3 10 +4(0 0,1 0,2 5-8 1172 - 1 1,2 | 1P42
XRS32/4-180 22/32/44 36/52/72 +| 60 | 31 | 4 |2,6] 05/0,6/1 | 02/02/03 | 10 +40 0,1 0,2 5.8 2 - 114 [12]1P42
XRS25/4-180-X 32/47/65 36/52/72 +| 40 | 23 | 4 | 3| 1115 | 020203 | 10 +40 0,1 0,2 58 | 112 | - 1 |[1,1] 1P42
XRS20/6-130 33/42/60 55/70/100 + | 40 23 6 | 4| 0708/1,5 | 0,3/0,3/0,5 10 +40 0,1 0,2 5-8 1 - 3/4 1,2 | 1P42
XRS25/6-130 33/42/60 55/70/100 +| 45 26 6 | 4 | 0,7/0,8/1,5 | 0,3/0,3/0,5 10 +40 _ 0,1 _ 0,2 5-8 11/2 - 1 1,2 | 1P42
XRS25/6-180 33/42/60 55/70/100 +| 50 30 6 | 41| 0,7/08/1,5 | 0,3/0,3/0,5 10 +4(0 0,1 0,2 5-8 11/2 - 1 1,2 | 1P42
XRS32/6-180 33/42/60 55/70/100 220B/ | +| 60 35 6 | 4 0,7/08/1,5 | 0,3/0,3/0,5 10 +110 +40 0,1 0,2 5-8 2 - 11/4 |1,2| 1P42
XRS40/6-180-W 33/42/60 55/70/100 S50I'm |+ | 45 30 6 | 4| 0,70,8/1,5 | 0,3/0,3/0,5 10 +40 0,1 0,2 5-8 11/2 - 11/4 |1,2| 1P42
XRS25/8-180-W 50/70/100 81/113/168 + | 60 36 8 5 1/1,5/2 0,4/0,5/0,8 10 +40 0,1 0,2 5-8 11/2 - 1 1,2 | 1P42
XRS50/9-180 85/120/145 | 140/195/235 + | 120 62 9 |6,1 2/2,5/3 0,6/0,9/1 10 +40 0,1 0,2 5-8 2 - 11/4 | 1,2 | 1P42
XRS25/8-180 82/114/130 | 150/200/248 +| 80 44 8 | 5,5 2/2,5/3 0,7/0,9/1,1 10 +4(0 0,1 0,2 5-8 11/2 - 1 1,2 | 1P42
XRS32/8-180 90/ 132/142 | 150/200/248 + | 130 68 8 5 2/2,5/3 0,7/0,9/1,1 10 +40 _ 0,1 _ 0,2 5-8 2 - 11/4 _ 1,2 | 1P42
XRS20/13-X (auto) 90/ 120/ 150 | 150/200/248 +| S8 42 13| 8 2/2,5/3 0,7/0,9/1,1 10 +40 _ 0,1 _ 0,2 5-8 1 - 3/4 _ 1,2 | 1P42
XRS40/8-200F 90/ 120/ 150 | 150/200/248 + | 130 66 8 |6,1 2/2,5/3 0,7/0,9/1,1 10 +40 0.1 0,2 5-8 11/2 11/2
WRS25-370 220 370 -1 130 80 10| 6 4 1,7 10 +40 0,2 5-8 11/2 -
WRS32-370 220 370 - 130 80 10| 6 4 1,7 10 +40 0,2 5-8 2 -

ITorpedisieMast MOLHOCTH YKA3aHA NPH IKCINIYaTALHH HACOCA B ONITHMAJIBHBIX IAPAMeETPAaX U SIBJSIeTCH NPHOJIH3UTEIbHOI, MOKEeT H3MEHATHCS I PH IKCIUIyaTALMU HACOCA B HHBIX napamerpax! Buumanue! IlpousBoaurenns
MMeeT NMPAB0 U3MEHATHh BbIIECYKA3AHHbIC TEXHHYECKHE XAPAKTEPHCTHKH B LEJIAX YJIYYIIEHHS IKCILIYATAMOHHBIX XaPAKTEPHCTHK H3aenus. TexHuyeckne JaHHbIe, YKA3aHHbIE B TA0/IHLE, ABJISIOTCH OPHEHTHPOBOYHBIMH,
MoJy4eHbl MPUH TECTUPOBAHUM H3/1e/IHi B 1a00PATOPHBIX YCJAOBUAX H MOIYT OTJIHYATHLCS OT JeHCTBUTEIbHbIX HA £5%.





[image: image22.jpg]*0/,SF BH XITHIIRLHILINIY L0 BIILBhHI'LO LAIOW H XBHEOI'A XI9HdoLedogRl' 4 HHINRIEH HHHEIO0AHLIIL HdI I9HIKAL'OU ‘HNITHhO090dHULHINAO0 BILOIBI'E
QUUI'QEL 9 JIIHHBERMA QIMHHRBY IUMIIhMHXJ], "BHIRIEH MULIUAdLIedex XIFHHOMNBLEALIINE BHHIMBALA XBION 9 HMMLIMAILMBdeX JMMIIBRMHXIL JITHHBERIAIMIMY 9LBHIWEH ogedu 139nm drdiurogcnody]
iouHeWHHY jxedrdneden X19HH 9 BIOJCH HMNEBLBAIINE HA I BOILEHOWEH LMXKOW ‘HOHAIRLUEHIrQUdI BOLIBIraE B Xedroneden XI9HIIBWHLIO 9 BIOJBH HHNBLBAIIIE HAI BHREBIA 4LIOHIMON BEBWIBIrQddLO]]

wdl| T1 - Uil ULl 8-S 70 1°0 0b+ 01 6T | SPL| SIT | 81 | 00T | 09€ | - | MI0S/D0SE | 00IT | 099 | (A0SE “TUAD) OUAAT-A-00T1-0+SUM
wdl| T'1 - ULl ULl 8-S 4] 10 0b+ (]! 5 ¢ | S'IT | 8| 00T | 09€ | - |, 10S/9072 0011 | 099 | (A0TT ‘AUAD) OAAA-A-0011-0vSUM
wdl| T'1 - ULl ULl 8-S 70 10 ob+ 01 S 4| 91 | 61 | €TI | 0€T | - 0011 | 099 A-0011-0FSUM
wdl| Tl - 4 4 8-S 70 10 ob+ 01 7 0L | S°L | Z1| 861 | 0€E | - | M I0S/d0OSE | 0SL | 0S¥ (A0SE ‘TUAD) OAUATA-A-0SL-0SSAM
wdl| T1 - 4 4 8-S (4l 0 0+ OL | ve€| L | S [TH] 86 | 0€€ | - |\ oo | OSL | 0SF | (AOZZ JUD) OUAT-A-0SL-0SSUM
wdl| T1 - 4 | é 8-S 70 1°0 0b+ 01 Pe | L 0L | ZI| 091 | 00€ | - 0SL | 0S¥ A-0SL-0SSUM
wdl| T1 - UL | ULl 8-S 70 10 0b+ 01 T | O | S6 |91 | SHI | 0ST | - | mLI0S/d0SE | OSL | 0S¥ (A0SE “TAD) OUAT-A-0SL-0FSUM
wdl| T1 - (48! UL | 8-S (4l 10 0b+ OL | ¥€| L | §6 [9L] SPT | 0ST |- |\ \ocanor| OSL | 0SP | (AOTZ 'A¥D) OUAT-A-0SL-0VSHM
wdl| Tl = ULl ULl 8-S 0 10 ob+ | OIl+ 01 Pe | L IT | 91| OIT | 00T | - 0SL | 0S¥ A-0SL-0¥SUA
wdl| Tl - ULl ULl 8-S 70 10 o+ 01 1 ) SL | TI| S6 | OLI | - | MI0S/d0SE | 0SS | 0€€ (A0SE ‘TAD) OUAA-A-0SS-0VSUA
wdl| T'1 - ULl ULl 8-S 70 10 ob+ 01 ST 9 SL [T S6 | OLI | - 0SS | 0€¢€ (A0ZT “AUD) OUAT-A-0SS-0FSUM
Wwdl| T1 - UL | ULl 8-S 70 10 0b+ 01 ST 9 S8 | €I | S9 | 0TL | - | 0S/9022 0SS | 0€€ A-0SS-0FSUM
wdl| T1 v/1 1 - 4 8-S 70 10 0b+ 01 ST 9 SL |TL| 08 | vbI | - 0SS | 0€€ 0SS-7€SAUM
Wwdl| T1 I - ULl 8-S 4 10 0b+ 01 ST 1 9 SL |TL| 08 | ¥bI | - 0SS | 0€€ 0SS-STSUM
wdl| T'1 - UL | ULl 8-S 70 10 0b+ 01 I S S9 | 11| 88 | 09I | - | MI0S/d0SE | OLE | 07T (A0SE “TAD) OUAA-A-0LE-0VSUA
wdl| T1 - U1l ULl 8-S 4l 10 0b+ 01 LT | ¥ S9 | IL| 88 | 091 |- |, R — 0LE | 02T (A0ZT “TAD) OUAT-A-0LE-0FSUM
wdl| T1 = Uil ULl 8-S 70 10 0b+ 01 LT | ¥ 8 |0l | 9L | SVI | - 0LE | 02T A-0LE-0PSUM
Z | E SSFESEF|SEF |EFEEEEREESE|EE|85E|EE|2 2| F [EE5|EsF| § |99 &
z = |58 828 |8=SE BB "REZ| BEEZISE| RZ | z= |2 | ¢ | 2 |7 gz z = i = | =
& | E |82 c2E2|8EZ |25 | 287 | 288 |5¢°| £8 | S8 |2 | Z | = |8 |8E |8 = z B | 2
¢ | » S5 SS3|SSs5 |28 | ¥ ¥g2g (o E E=|E |8 | F |g |BEF| o = S| E
E |8 |§5%| ES°|E5F |52 | ES:|ES:2 |22 s3|ZE|S|= |8 |E|8 | BE| < 2
E ‘w How & & = & g z e o
= m mqﬂvh g Z = 2% 5 = s:%| BE5% mnm e | £8 g | 3 g |3 m mm m s | 3 radronedeyy
z | & FEE| &% s5& | = SEE| SEExS a8 2R/ 85| | % | 3 |2 |E S IS = 2| £
= = 2 e = == Ma mn mn = g mn MW= s = mn vlu e > e = = = E e = = JAIR_TOIA
= = =E s = = = = %3 |6 < 2 8oz = £ |2 = |5 = - S
S S S % Xs5g | ¥X52° ET X g = e =~ = 3
=) = = = = -~ E ) o = = ¢ |3 e |2 = E =
& = E o S = = o 8 = G o= = - S = & e | & = |8 &
e 2| B g ZE2| E=EE o z S 7 e |8 |3 ol 2 :
o : S SEg | 8F = 9! g 2 = | ®|E = = e | ¥
= - - S w 3 & m 3 z | Z & M I
= = = = z = =





[image: image23.jpg]"y = - S s
% = = = = = [~
| : s | 2|z g 5 icg |g25 | 5 8
2 | g 2 = = = g 2 S g S| EEZ | £E¢g g 2| = =
Iy = [ nT.» M 8 aMp 2 M w._ = - v = X 0 = X = o o s = s v
S = = S| o = g | 2, =2 S a7 = | =7 o = | o E S g S S % = <
Mozens/ = |z : 2 5 S8 & | | <« |28 |58 |55 £22% |32% Q55| & |2=x%| o | .
Hpanerpe 2 0f | i |5 | 2/§|§|E|gf|E%|fg |2/ S:fg|fEE |£E3|)23% 25 |ESE) 3
5 2 S = b S | = s 2 E g = = 2 £ 3 2 g2 | = B 2, = = & 2
2 c |§ & |_E|Z| = |%E|s|2%|B: |EE|28F: |Eg: |E:|BeE|esE |sE:| 3| 3
= b5 = Waﬂmm& z a m 5 S ; S .m . S £ 8 = ] SS9 | o S o o 2 E pt o
4 =% < = < 2 S 2] eS| =8 - o = = = S E 2| = E 23 = 8. = S
= = = | £ 5| 23| % = s | & | 22 | 23 £ 2 288 | 238 s 2| s I | s 5= =5 = S
= i~ s 2 S cal & = > < S = Soyuls g S S0 E 09 = = o 5 2 B =SSR =Ear = 5
E | Em = == a--E - =E |l a2z |28 23|28z F 5 A | e | Hasa | & 2
WRS50-1100-F 660 | 1100 220B/50T - | 280 160 | 14 10 12 5 10 +40 0,1 0,2 5-8 2 2 - 1,2 | 1P42
WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V) 660 | 1100 o 380 | 235 | 14 9 12 5 10 +40 0,1 0,2 5-8 2 2 - 1,2 | 1P42
WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V) 660 | 1100 | 380B/50I'y | - | 380 | 235 | 14 9 145 | 2,9 10 +40 0,1 0,2 5-8 2 2 - 1,2 | 1P42
WRS65-1100-F 660 | 1100 220B/50T - | 360 190 | 12 9 12 5 10 +40 0,1 0,2 5-8 21/2 21/2 1,2 | 1P42
WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V) 660 | 1100 ol 500 | 275 | 12 8 12 5 10 +40 0,1 0,2 5-8 21/2 21/2 1,2 | 1P42
WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V) 660 | 1100 | 380B/50I'm | - | 500 | 275 | 12 8 145 | 2,9 10 +40 0,1 0,2 5-8 21/2 21/2 1,2 | 1P42
WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V) 660 | 1100 | 220B/50I'y | - | 700 | 385 |11 | 7.5 12 5 10 +40 0,1 0,2 5-8 31/4 31/4 1,2 | 1P42
WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V) 660 | 1100 | 380B/50I';y | - | 700 | 385 |11 | 7,5 | 14,5 29 10 +40 0,1 0,2 5-8 31/4 31/4 1,2 | 1P42
WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V) 800 | 1500 | 220B/50I'uy | - | 800 | 430 |13 9 14 | 6,8 10 +110 +40 0,1 0,2 5-8 31/4 31/4 1,2 | 1P42
WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V) 800 | 1500 | 380B/50I'm | - | 800 | 430 | 13 9 19,5 | 3.9 10 +40 0,1 0,2 5-8 31/4 31/4 1,2 | 1P42
WRS50-1500-F 800 | 1500 220B/50T - | 400 | 200 | 14 12 14 | 6,8 10 +40 0,1 0,2 5-8 2 2 1,2 | 1P42
WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V) 800 | 1500 = 480 | 270 | 14 | 9,5 14 | 6,8 10 +40 0,1 0,2 5-8 2 2 1,2 | 1P42
WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V) 800 | 1500 | 380B/50I'uy | - | 480 270 |14 | 9.5 [ 195 3,9 10 +40 0,1 0,2 5-8 2 2 1,2 | 1P42
WRS65-1500-F 800 | 1500 220B/50T - | 450 235 | 12 9 14 | 6,8 10 +40 0,1 0,2 5-8 21/2 21/2 1,2 | 1P42
WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V 800 | 1500 ol I 600 | 345 | 13 | 85 14 | 6,8 10 +40 0,1 0,2 5-8 21/2 21/2 1,2 | 1P42
WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V) 800 | 1500 - | 600 345 |13 | 85 19,5 39 10 +40 0,1 0,2 5-8 21/2 21/2 1P42
WRS65-2200-F-EVRO(GRF,380V) 1320 | 2200 | 380B/50I'm | - | 700 | 385 | 15 9 29 | 5.8 10 +40 0,1 0,2 5-8 21/2 21/2 1,2 | 1P42
WRS80-2200-F-EVRO(GRF,380V) 1320 | 2200 -1 900 | 485 | 14 9 29 | 5.8 10 +40 0,1 0,2 5-8 31/4 31/4 1,2 | 1P42

IToTpebdsiemMass MOIIHOCTDL YKA3aHA MPH JKCILIYAaTALHH HACOCA B ONTHMAJIBHBIX MApaMeTpax H ABJIAETCH NPUOIH3UTENbHON, MOKET H3MEHATHC I PH JKCILIyaTallHH HAcoca B HHbIX napaMmerpax! Buumanmue!
IIpousBoauTe/ b MMEEeT NMPABO M3MEHATH BbIMICYKA3AHHbIC TEXHHYECKHE XAPAKTEPHUCTHKH B LEAAX YIYyYIICHHS IKCIIYAaTAMOHHBIX XaPAKTePUCTHK u3aeausi. TexHnueckne JaHHbIE, YKa3aHHbIe B Taduuue,
SIBJISIIOTCS OPHEHTHPOBOYHBIMH, MOJIYY€HbI IPH TECTHPOBAHUM H3/1eJIHI B JIA0OPATOPHLIX YCJIOBHSAX H MOTIYT OTJIHYATHCHA OT JAeHCTBUTEIbHBIX HA +5%.





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
5.1. Модели XRS20/4-130, XRS25/4-130, XRS20/6-130, XRS25/6-130. 

[image: image24.jpg]Bbicota nogbeéma (M)»

O =2 NWhHM oo NO®

XRS20/6-130

0 20 30 40

5|O J'I/MI/II-’.

1
0 0.6 12 1.8 2.4

MpounszBoanNTErbHOCTLE

3,0

M4,




5.2. Модели XRS25/4-180, XRS32/4-180, XRS25/6-180, XRS32/6-180, 
XRS40/6-180-W.
[image: image25.jpg]Bricota nogbéma (M) »

XRS32/6-180

10

2‘0 30 4|0 5.0 GIO n/muy.

0.6

12 1.8 2.4 3.0 3.6
npOI/I3BOﬂ,|/|TeJ'IbHOCTb>

M/,




5.3. Модель XRS25/4-180-X.

[image: image26.jpg]Bbicora nogbema (M)»
oA NWAGON

XRS25/4-180-X

10 20 30 a0

50 n/mun

0.6 1.2 1.8 2.4
MponssoAMTENLHOCTE B

3.0 ky6.m/4




5.4. Модели XRS25/8-180-W, XRS25/8-180, XRS32/8-180, XRS20/13-Х (auto).

[image: image27.png]Bbicota nogbéma (M) »

XRS20/13-X(auto)

XRS25/8-180
XRS32/8-180

75 100 125 150

0 1,5 3 4,5 6 7,5 9
Mpon3BoaUTENbHOCTb »

175 n/MuH.
11,5 M°/u.




5.5. Модели XRS50/9-180, XRS40/8-200F, WRS40-370-F, WRS40-550-F.
[image: image28.png]BbicoTta nogbéma (M) »

- _ 2
N
4 \
2
0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 n/mMuH.

0 12 24 36 48 60 72 84 96 M/uac.

[Npon3BoaNTENBLHOCTL »




5.6. Модели WRS40-750-F, WRS50-750-F, WRS40-1100-F, WRS50-1100-F, WRS50-1500-F.

[image: image29.png]BbicoTa nogbéma (M) »-

480 n/MuH.

96 144 192

MNpon3BoanTENbHOCTL B

24

28,8 m*/uac.




5.7. Модели WRS25-370, WRS32-370, WRS25-550, WRS32-550,

WRS65-1100-F, WRS65-1500-F.
[image: image30.jpg]Bbicota nogbema (M) »

o
o

o
o

a

o

WRS65-1

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480n/mMuH.

0 24 48 72 96 12 144 16,8 19,2 216 24 26,2 28,4 m3/M.
MpounsBoanTENbHOCTL »




5.8. Модели WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), 
WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V).

[image: image31.jpg]Beicora moagnéma (M) »
[a—
(=]

WRS40-1100-F-EVRO(GREF, 220V

RO(GR

WRS40-1100-F-EVRO(GREF, 380V

WRS40-750-F-EVRO(GREF, 220V
RS40-750-F-EVRO(GREF, 380V

WRS40-550-F-EVRO(GREF, 220
WRS40-550-F-EVRO(GRF, 380V

WRS40-370-F-EVRO(GREF, 220V
WRS40-370-F-EVRO

J ]

)/

.

RF, 380V

\

Ipou3BoaAUTEJIBHOCTD B>

0 50 100 150 200 250 300 350 400 n/vun.
0 3 6 9 12 15 18 21 24 v'/u.




5.9. Модели WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), 
WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V).

[image: image32.jpg][a—y
9/}

WRS80-1500-F-EVRO(GREF, 220V
WRS80-1500-F-EVRO(GREF, 380V

[
=]

WRSS50-1500-F-EVRO(GREF, 220V)
WRSS0-1500-F-EVRO(GREF, 380V
WRSS0-1100-F-EVRO(GREF, 220V
WRSSO-IIOO-F—EVRO GREF, 380V
WRSS0-750-F-EVRO(GREF, 220V)

Bricora moanéma (M) »

9]

7 WRSS50-750-F-EVRO(GREF, 380V

~ \

~—
N

100 200 300 400 500 600 700 800 n/mun.

6 12 18 24 30 36 42 48 wm'/u.
IIpou3BOAUTEIBHOCTD B>




5.10. Модели WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V).

[image: image33.jpg]BricoTra moanéma (M) »
[
(=]

WRS65-
WRS65-

1500-F-EVRO(GREF,

IIpou3BOAHTEILHOCTD B>

\%
WRS65-1100-F-EVRO(GRF, 220V \
WRS65-1100-F-EVRO(GRF, 380V \
0 100 200 300 400 500 600 700 800 a/mun.
0 6 12 18 24 30 36 42 48 /.




5.11. Модели WRS65-2200-F-EVRO(GRF,380V), 
WRS80-2200-F-EVRO(GRF,380V).
[image: image34.jpg]18
A
=15 WRS80-2200-F-EVRO(GRF,380V)
1] “‘“
12) - < -
E — WRS65-2200-F-EVRO(GRF,380V)
) —
0o 9
o
E 6 ~
o N
33
o) N\
ai} o N
0 130 260 390 520 650 780 910 n/muH.
0 7.8 15,6 234 31,2 39 46,8 54,6 m'lu.

Mpoun3BoaUTENBHOCTL B




6. Обобщенные схемы устройств насосов.
6.1. Обобщенная схема устройства насосов моделей XRS25/4-130,
XRS25/4-180, XRS32/4-180, XRS20/6-130, XRS25/6-130, XRS25/6-180, XRS32/6-180, XRS40/6-180-W, XRS25/8-180-W, XRS50/9-180, XRS25/8-180, XRS32/8-180, WRS25-370, WRS32-370, WRS25-550, WRS32-550.
[image: image35.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Клеммная коробка.
	6.
	Корпус насоса.

	2.
	Переключатель уровней мощности.
	7.
	Выходное отверстие.

	3.
	Кабель питания со штепселем.
	8.
	Резьба для крепления штуцеров.

	4.
	Входное отверстие.
	9.
	Комплект штуцеров с гайками.

	5.
	Винт для выпуска воздуха.
	10.
	Комплект уплотнительных колец.


6.2. Обобщенная схема устройства насоса модели XRS40/8-200F.
[image: image36.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Фланцы.
	7.
	Комплект болтов с гайками.

	2.
	Выходное отверстие.
	8.
	Комплект уплотнительных колец.

	3.
	Клеммная коробка.
	9.
	Ответные фланцы с резьбой.

	4.
	Переключатель уровней мощности.
	10.
	Лента ФУМ.

	5.
	Кабель питания со штепселем.
	11.
	Винт для выпуска воздуха.

	6.
	Входное отверстие.
	12.
	Корпус мотора.


6.3. Обобщенная схема устройства насосов моделей WRS40-370-F, 
WRS40-550-F, WRS40-750-F, WRS50-750-F, WRS40-1100-F, 
WRS50-1100-F, WRS50-1500-F.
[image: image37.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Фланцы.
	7.
	Комплект болтов с гайками.

	2.
	Выходное отверстие.
	8.
	Комплект уплотнительных колец.

	3.
	Клеммная коробка.
	9.
	Ответные фланцы с резьбой.

	4.
	Кабель питания со штепселем.
	10.
	Винт для выпуска воздуха.

	5.
	Входное отверстие.
	11.
	Корпус мотора.

	6.
	Лента ФУМ.
	


6.4. Развернутая схема устройства насосов серии XRS.
[image: image38.jpg]_f 4%
Borelyen0

-





	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Информативная табличка.
	14.
	О-образное уплотнительное кольцо.

	2.
	Винты.
	15.
	Верхняя крышка насосной камеры.

	3.
	Шайбы.
	16.
	Крыльчатка.

	4.
	Корпус мотора.
	17.
	Насосная камера.

	5.
	Верхняя крышка мотора.
	18.
	Конденсаторная коробка.

	6.
	Статор.
	19.
	Клеммная панель.

	7.
	Нижняя крышка мотора.
	20.
	Пусковой конденсатор.

	8.
	Прокладка.
	21.
	Крышка конденсаторной коробки.

	9.
	Гильза ротора.
	22.
	Переключатель уровней мощности.

	10.
	Подшипник.
	23.
	Зажим кабеля.

	11.
	Ротор.
	24.
	Болты.

	12.
	Стопорное кольцо.
	25.
	Винт для выпуска воздуха.

	13.
	Втулка.
	


6.5. Развернутая схема устройства фланцевых насосов серии
WRS.
[image: image39.png]o =

A

111111111111





	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Насосная камера.
	10.
	Статор.

	2.
	Крыльчатка.
	11.
	Болты.

	3.
	Верхняя крышка насосной камеры.
	12.
	Корпус мотора.

	4.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	13.
	Винт для выпуска воздуха.

	5.
	Подшипник.
	14.
	Информативная табличка.

	6.
	Втулка.
	15.
	Конденсаторная коробка.


	7.
	Ротор.
	16.
	Пусковой конденсатор (только для однофазных насосов).

	8.
	Гильза ротора.
	17.
	Крышка конденсаторной коробки.

	9.
	Шайба.
	
	


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные конструкции насосов в целях их совершенствования.
7. Примеры установки насоса (на примере насосов серии XRS).
[image: image40.jpg]



[image: image41.jpg]ol





[image: image42.jpg]



7.1. Установочные размеры.
[image: image43.jpg]



	Наименование модели
	G

(дюйм)
	L1 

(мм)
	L2

(мм)
	Н1

(мм)
	Н2

(мм)
	B1

(мм)
	В2

(мм)

	XRS20/4-130
	1
	130
	65
	105
	28
	125
	80

	XRS25/4-130
	1 ½
	130
	65
	108
	29
	125
	80

	XRS25/4-180 
	1 ½
	180
	90
	108
	29
	125
	80

	XRS25/4-180-X
	1 ½
	180
	90
	106
	24
	115
	75

	XRS32/4-180
	2
	180
	90
	109
	28
	125
	80

	XRS20/6-130
	1
	130
	65
	105
	29
	125
	80

	XRS25/6-130
	1 ½
	130
	65
	108
	29
	125
	80

	XRS40/6-180-W
	1 ½
	180
	90
	109
	28
	125
	80

	XRS25/8-180-W
	1 ½
	180
	90
	140
	28
	125
	80

	XRS50/9-180
	2
	180
	90
	148
	38
	152
	80

	XRS25/8-180
	1 ½
	180
	90
	135
	35
	145
	80

	XRS32/8-180
	2
	180
	90
	135
	35
	145
	80

	XRS20/13-X(auto)
	1
	180
	90
	126
	26
	130
	80

	XRS25/6-180
	1 ½
	180
	90
	109
	28
	125
	80

	XRS32/6-180
	2
	180
	90
	109
	28
	125
	80

	WRS25-370
	1 ½
	195
	97,5
	192
	43
	162
	95

	WRS32-370
	2
	220
	110
	186
	52
	162
	95

	WRS25-550
	1 ½
	195
	97,5
	192
	43
	162
	95

	WRS32-550
	2
	220
	110
	186
	52
	162
	95


[image: image44.png]



	Наименование модели
	A 

(мм)
	B 

(мм)
	C (мм)
	D
(мм)
	E
(мм)
	F (мм)

	XRS40-8-200F
	-
	135
	45
	200
	54
	82

	WRS40-370-F
	R 1/4"
	175
	65
	220
	70
	110

	WRS40-550-F
	R 1/4"
	195
	65
	220
	70
	110

	WRS50-750-F
	R 1/4"
	230
	75
	285
	92
	120

	WRS40-750-F
	R 1/4"
	230
	65
	250
	75
	120

	WRS40-1100-F
	R 1/4"
	230
	65
	250
	75
	120

	WRS50-1100-F
	R 1/4"
	230
	75
	285
	92
	120

	WRS65-1100-F
	R 1/4"
	240
	80
	300
	90
	120

	WRS50-1500-F
	R 1/4"
	230
	75
	285
	92
	120

	WRS65-1500-F
	R 1/4"
	240
	80
	300
	90
	120

	[image: image45.jpg]



Наименование модели
	L 

(мм)
	B 

(мм)
	B1 (мм)
	H

(мм)
	H1

(мм)

	WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V)

WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V)
	220
	162
	95
	252
	64

	WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V)

WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V)
	220
	162
	95
	252
	64

	WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V)

WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V)
	250
	198
	117
	292
	67

	WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V)

WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V)
	280
	198
	117
	299
	71

	WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V)

WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V)
	250
	198
	117
	292
	67

	WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V)

WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V)
	280
	198
	117
	299
	71

	WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V)

WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V)
	300
	198
	117
	307
	80

	WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V)

WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V)
	360
	198
	117
	321
	94

	WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V)

WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V)
	360
	198
	117
	321
	94

	WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V)

WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V)
	280
	198
	117
	299
	71

	WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V)

WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V)
	300
	198
	117
	307
	80

	WRS65-2200-F-EVRO(GRF,380V) 
	300
	198
	117
	335
	80

	WRS80-2200-F-EVRO(GRF,380V)
	360
	198
	117
	349
	94


8. Установка насоса.
	[image: image46.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц или 380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопроводы!


1. Перед установкой насоса проверьте состояние его кабеля электропитания и частей корпуса на отсутствие механических повреждений! Внимание! Установка насоса должна производиться после выполнения сварочных и паяльных работ, а также после тщательной чистки всех трубопроводов от посторонних предметов. Наличие в перекачиваемой жидкости нерастворимых примесей  может вызвать перебои в функционировании насоса и его поломку. Необходимо установить фильтр грубой очистки на входном отверстии насоса!
2. Выберите место для установки насоса таким образом, чтобы было удобно осуществлять его техническое обслуживание и эксплуатацию. 

3. Насос необходимо устанавливать так, чтобы вал мотора располагался горизонтально, а конденсаторная коробка была сверху или сбоку (смотрите раздел 7). Внимание! Категорически запрещается устанавливать насос мотором вниз, так как вода может попасть в статор насоса, вследствие чего мотор выйдет из строя. Попадание воды в статор насоса приведет к негарантийной поломке насоса.
Внимание! Стрелки на корпусе насоса указывают направление потока  перекачиваемой им жидкости.

4. Для насосов моделей XRS20/4-130, XRS20/6-130, XRS25/4-130, XRS25/4-180, XRS25/4-180-X, XRS25/6-130, XRS25/6-180, XRS25/8-180, XRS25/8-180-W, XRS32/4-180, XRS32/6-180, XRS32/8-180, XRS40/6-180-W, XRS50/9-180, XRS20/13-X(auto), WRS25-370, WRS32-370, WRS25-550, WRS32-550 установите уплотнительные кольца в собранные со штуцерами гайки (входят в комплект поставки), затем плотно накрутите гайки на резьбы входного и выходного отверстий насоса. После этого подсоедините к штуцерам входной и выходной трубопроводы, герметично соединив их со штуцерами. 
Для моделей WRS40-370-F, WRS40-550-F, WRS40-750-F, WRS40-1100-F, WRS50-750-F, WRS50-1100-F, WRS50-1500-F, WRS65-1500-F, XRS40/8-200F, WRS65-1100-F, WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-2200-F-EVRO(GRF,380V), WRS80-2200-F-EVRO(GRF,380V)  установите уплотнительные кольца на фланцы насоса, а затем надежно закрепите ответные фланцы с помощью крепежных болтов и гаек. После этого подсоедините к ответным фланцам входной и выходной трубопроводы, плотно вкрутив их в резьбовые соединения ответных фланцев.
5. Диаметры входного и выходного трубопроводов должны быть больше или равными диаметрам отверстий на входном и выходном штуцерах (фланцах) насоса, чтобы избежать гидравлических потерь, уменьшающих производительность насоса.
6. Насос должен быть установлен в защищенном от мороза месте.

7. Насос должен эксплуатироваться в хорошо вентилируемом сухом помещении, защищенном от атмосферных осадков, с температурой воздуха  от +5 до  +40°C.

8. Насос необходимо устанавливать так, чтобы никакие предметы не перекрывали доступ воздуха к нему.
9. Все соединения трубопроводов должны быть герметичны и иметь минимальное количество соединений коленчатого типа! Производительность насоса понижается с увеличением количества «колен» в системе трубопроводов (смотрите рисунок ниже).
[image: image47.jpg]



Внимание! Не допускайте соприкосновения кабеля питания насоса с трубопроводом и корпусом мотора. Подключайте насос к розетке с заземлением или выполните надлежащее его заземление, следуя указаниям, приведенным ниже. 
10. Убедитесь, что во время подключения насоса к трубопроводам корпус насоса не нагружается их весом!

11. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Сечение удлинителя должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.   

12. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.
В качестве заземлителей могут быть использованы:

а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм).

б. Металлические трубы артезианских колодцев.

в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем.

г. Проволока диаметром не менее 3 мм.

Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.

Внимание! Перед вводом в эксплуатацию система должна быть заполнена рабочей жидкостью и из нее должен быть удален воздух (смотрите раздел 8.1. ниже).
8.1. Удаление воздуха.
Внимание! Перед откручиванием винта для выпуска воздуха насоса убедитесь, что вытекающая рабочая жидкость не нанесет вреда Вам и находящимся рядом людям и предметам, а также не станет причиной повреждения внешних компонентов насоса. Рабочая жидкость может быть горячей и под давлением, остерегайтесь ожогов!
1. Подключите насос к электросети.

2. Установите переключатель уровней мощности в одно из трех положений «1», «2» или «3» (только для насосов серии XRS).
3. Дайте насосу поработать несколько минут.

4. Установите отвертку в разрез на заглушке и поверните её против часовой стрелки, чтобы стравить воздух из насоса и системы. Стравливайте воздух до тех пор, пока из-под винта не начнет вытекать жидкость без пузырьков воздуха. Затем закрутите винт для выпуска воздуха по часовой стрелке до упора. Проверьте герметичность соединения. Добавляйте жидкость в систему по мере стравливания воздуха!
[image: image48.jpg]


               [image: image49.jpg]



Внимание! Будьте осторожны, при откручивании винта для выпуска воздуха может произойти  выброс горячей жидкости или пара! Насос и перекачиваемая им жидкость могут быть очень горячими. Не касайтесь корпуса насоса во избежание ожога! Если насос установлен на трубе, в которой может скапливаться воздух, на ней рекомендуется устанавливать автоматический клапан для удаления воздуха.
9. Рабочие жидкости (теплоносители) циркуляционных насосов.

Для перекачивания насосом используются чистые, неагрессивные и невзрывоопасные, без твердых или длинноволокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла, жидкости. Рекомендуется применять теплоносители, предназначенные для систем отопления или дистиллированную воду. 
10. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
	[image: image50.jpg]




	Не прикасайтесь к корпусу работающего насоса, это может привести к ожогу или удару электрическим током. Любое техническое обслуживание насоса или трубопровода разрешено проводить только после отключения насоса от электропитания! Не включайте насос, прежде чем система не заполнена водой! Не прикасайтесь к насосу, если не прошло более 5 минут после его выключения.


1. Перед первым запуском насоса необходимо убедиться в наличии жидкости в системе и насосной камере насоса. Внимание! Не включайте насос прежде, чем насосная камера не заполнена жидкостью! Допускается пробное включение насоса без жидкости длительностью не более 10 секунд!
2. Подключите насос к источнику питания.

3. Для начала работы насосов серии XRS установите переключатель уровней мощности в одно из трех положений «1», «2» или «3». Переключение насоса на более низкий уровень мощности обеспечивает экономию энергии и снижает уровень шума. Для увеличения температуры в помещении рекомендуется переключить циркуляционный насос, работающий в системе отопления, на более высокий уровень мощности. 
4. Отключайте насос от электросети после окончания его использования. Внимание! Во избежание поломки запрещается эксплуатировать насос без жидкости!

5. Необходимо периодически производить осмотр насоса на отсутствие течи и повреждений.
6. Регулярно, не реже 2-х раз в год, очищайте фильтр грубой очистки, установленный на входном отверстии насоса.

7. После примерно 500-т часов работы необходимо проверить состояние быстро изнашиваемых частей насоса, таких как: подшипники, крыльчатка, прокладки и т. д. В случае необходимости замените изношенные части в специализированном сервисе.
8. Во избежание «размораживания» корпусных деталей насоса в осенне-зимний период, если насос установлен в неотапливаемом помещении или долго не будет эксплуатироваться, полностью слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводов. Перед следующим запуском насоса, убедитесь в наличие жидкости в насосной камере. После этого насос можно использовать. Внимание! Если температура окружающей среды опускается ниже +4°С, необходимо принять соответствующие меры для защиты насоса и трубопроводов от замерзания жидкости в них.

9. Избегайте попадания осадков на насос. Это приведет к его поломке.

10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1) эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение кабеля электропитания; появление запаха и/или дыма, характерного для горящей изоляции; высокий уровень шума при работе; появление трещин в корпусных деталях; 
2) эксплуатировать изделие внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 
3) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 
4) производить ремонт насоса самостоятельно в гарантийный период.
Зависимость частоты вращения вала от уровня мощности насоса 
(только для серии XRS).
[image: image51.jpg]Uactora Bpamerta Baxa B % oT
MAKCHMATBHOIO SHATCHIA

[Monoere
Iepexrouare.
11 yposreit Hacoctt ceprn XRS,
tommocTH OCHAICHAEIE OTHOGASHBIMIL
MoTopayH
okono 60%
okono 80%

3 100%





[image: image52.png]Mpou3BoaUTENLHOCTL HACOCOB Mofenein XRS B 3aBUCUMOCTH
oT EblspaHHOI'O YPOBHSA MOLLIHOCTU (‘-laCTOTbI BpaleHus Bana)

H H

3

1H2
\E‘\?\





   H –высота подъема; Q- производительность.
11. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

3. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц или 380В, 50 Гц (смотрите раздел 4). Допустимое колебание напряжения в электросети, к которой подключается насос, составляет ±10%. Используйте стабилизатор напряжения, если колебания сети превосходят указанные пределы.
4. Во избежание поражения электрическим током и поломки, при установке насоса на открытом воздухе обеспечьте насос надежной защитой от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Не допускайте «размораживания» насоса!

5. Во избежание поломки запрещается эксплуатировать насос без жидкости.

6. Не допускайте попадания жидкости на насос, а также полного или частичного погружения насоса в жидкость!

7. Запрещено закрывать насос предметами, препятствующими его охлаждению.
8. Не включайте насос более чем на 10 секунд, если насосная камера не заполнена жидкостью. 
9. Во избежание ожога и удара током не прикасайтесь к насосу во время его работы, а также в течение первых 5-ти минут после выключения.

10. Сеть питания насоса необходимо должным образом заземлить и оборудовать УЗО, в целях безопасности.
11. Все работы с насосом необходимо производить при выключенном электропитании. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. Запрещается обслуживание и ремонт насоса, включенного в сеть электропитания!
12. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.
13. Не допускайте попадания влаги на штепсель сетевого кабеля. Штепсель сетевого кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.
14. При транспортировке и длительном хранении насос должен быть защищен от механического воздействия, а также от воздействия влаги, мороза и т. д.

15. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за сетевой кабель.

16. Во избежание возгорания запрещается заворачивать насос в какую-либо ткань для защиты его от мороза в холодную погоду.

17. Отключайте насос от электросети, если нет необходимости в его использовании.

18. Техническое обслуживание насоса должен производить только квалифицированный специалист. 

19. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия, кардинально не ухудшающие его безопасность, работоспособность и функциональность.

20. Запрещается подключать насос к электросети при неисправном моторе.

21. Запрещено использовать насос в помещении с легковоспламеняющимися материалами и взрывоопасными газами.

22. Категорически запрещено применять насос для перекачивания огнеопасных жидкостей, например, дизельного топлива и бензина!
23. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
12. Хранение.
Храните насос в проветриваемом, сухом, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей, высоких и низких температур помещении при температуре от 0°С до +35°С. Избегайте попадания воды на внешние детали насоса. 
13. Возможные неисправности и способы их устранения.
	[image: image1.png]


Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не работает.
	Плохое соединение с сетью электропитания.
	Почините контакты.



	
	Плохой контакт в клеммной панели насоса.
	Проверьте контакты и затяните клеммы.

	
	Сгорел пусковой конденсатор (только для однофазных моделей).
	Замените пусковым конденсатором того же типа (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Заклинил подшипник.
	Замените подшипник (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Обмотка статора повреждена.
	Замените обмотку статора (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	Насос работает, но не поступает вода.
	Во входном трубопроводе отсутствует жидкость.
	Обеспечьте наличие жидкости  во входном трубопроводе.

	
	Повреждена крыльчатка.
	Замените крыльчатку (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Течь во входном или выходном трубопроводе.
	Проверьте герметичность стыков трубопроводов, удалите течь.

	
	В трубопроводе или в насосной  камере замерзла вода.
	Начните использовать насос после того, как растает лед.

	Недостаточная производительность.
	Входной или выходной трубопровод слишком длинный, имеет много изгибов или неправильно выбран его диаметр.
	Используйте трубопровод с необходимым диаметром и структурой, укоротите входной или выходной трубопровод.

	
	Входной трубопровод, фильтр или насосная камера засорены инородными предметами.
	Очистите трубу, фильтр или насосную камеру.

	Насос вибрирует или издает нехарактерный шум.
	В трубопроводе и/или насосной камере есть инородные предметы.
	Проверьте и очистите трубопровод и/или насосную камеру.

	
	Насос находится в режиме перегрузки.
	Отрегулируйте высоту подъема и производительность насоса в соответствии с расчетными оптимальными параметрами насоса. Насос должен работать в номинальном режиме!

	Насос работает с перебоями, перегревается или обмотка статора перегорает.
	Засорена крыльчатка, и/или насосная камера, трубопровод или фильтр.
	Очистите систему от засоров.

	
	Неправильное заземление, разрыв в питающем кабеле. Напряжение не соответствует стандарту.
	Найдите и устраните причину, вызывающую нестабильную работу насоса. Используйте стабилизатор напряжения.


Устранение неисправностей, связанных с разборкой насоса, необходимо производить только в гарантийной мастерской в течение гарантийного периода! 
14. Гарантийные обязательства.
· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев (для   моделей XRS25/4-130, XRS25/4-180, XRS20/6-130, XRS25/6-130, XRS25/6-180, XRS32/4-180, XRS32/6-180, XRS25/8-180, XRS32/8-180 гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев; для модели XRS25/4-180-X – 24 месяца) с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 36 месяцев (для   моделей XRS25/4-130, XRS25/4-180, XRS20/6-130, XRS25/6-130, XRS25/6-180, XRS32/4-180, XRS32/6-180, XRS25/8-180, XRS32/8-180 – 60 месяцев; для модели XRS25/4-180-X – 24 месяца)). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, применения изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, подшипники, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, ржавчиной, отложениями минеральных солей и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт изделия производится бесплатно по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:
Дата продажи______________________________________________________​​​​​​​​​​
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________ 
2

