[image: image63.png]



Руководство по эксплуатации центробежных погружных насосов серий: 5SDM, НЦПЭ.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его технические данные.
Примерный внешний вид насосов: 
	[image: image2.jpg]



Модели 5SDM10/6, 5SDM10/10
	[image: image3.jpg]



Модель НЦПЭ-8д-1600л/мин-43м-НЧ (380В)
	[image: image4.png]



Модели НЦПЭ-6д-500л/мин-85м-НЧ (380В), 
НЦПЭ-6д-500л/мин-110м-НЧ (380В)

	[image: image5.png]



Модели НЦПЭ-6д-500л/мин-22м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-500л/мин-29м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-38м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-56м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-76м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-500л/мин-29м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-750л/мин-32м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-56м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-95м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-80м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-35м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-114м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-162м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-32м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-51м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-47м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-143м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-55м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-63м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-95м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-71м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-43м-Ч(380В)
	[image: image6.png]



Модели НЦПЭ-6д-300л/мин-76м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-48м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-36м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-65м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-700л/мин-25м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-87м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-29м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-65м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-80м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-58м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-40м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-73м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-79м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-131м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-228м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-266м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-110м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-160м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-182м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-700л/мин-156м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-126м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-109м-Ч(380В)
	[image: image7.png]



Модели НЦПЭ-6д-1000л/мин-72м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-314м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-211м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-101м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-95м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-22м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-38м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-48м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-750л/мин-22м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-500л/мин-44м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-36м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-500л/мин-44м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-22м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-22м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-181м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-50м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-58м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-120м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-130м-Ч(380В), 

НЦПЭ-6д-1000л/мин-94м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-66м-Ч (380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-66м-Ч (220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-218м-Ч (380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-146м-Ч (380B), НЦПЭ-6д-300л/мин-284м-Ч (380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-379м-Ч (380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-233м-Ч (380B)

	[image: image8.jpg]



Серии НЦПЭ-8д/6д, НЦПЭ-9д/6д, НЦПЭ-10д/6д
	[image: image9.jpg]



Модели НЦПЭ-6д/4д-300л/мин-28м-Ч (380В), 
ЦПЭ-6д/4д-300л/мин-28м-Ч(220В)


Содержание.
	1. Введение.
	Стр. 3

	2. Предназначение.
	Стр. 3

	3. Комплектация.
	Стр. 3

	3.1. Изображения комплектующих.
	Стр. 4-5

	3.2. Расшифровка обозначений.
	Стр. 5-6

	4. Технические характеристики.
	Стр. 6-10

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 11-18

	6. Cхемы устройств насосов.
	Стр. 18-21

	7. Пример схемы установки насосов.
	Стр. 21

	8. Установка и ввод в эксплуатацию.
	Стр. 21-24

	9. Техническое обслуживание.
	Стр. 25

	10. Меры предосторожности.
	Стр. 26-28

	11. Хранение.
	Стр. 28

	12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 28-29

	13. Гарантийные обязательства.
	Стр. 29-31

	14. Рекламный проспект.
	Стр. 32

	15. Гарантийный талон.
	Стр. 33


1. Введение.

Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение. 
Данные насосы предназначены для перекачивания пресной чистой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для водоснабжения, перекачивания жидкости из скважин, колодцев, резервуаров, рек, прудов, а также в гражданских и индустриальных областях, садоводстве, поливе и т. д. Эти насосы не предназначены для перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!
3. Комплектация:

Насос в сборе с сетевым кабелем – 1 шт.; 
Присоединительный штуцер – 1 шт. (кроме серии 5SDM); Хомут – 1 шт. (кроме серий 5SDM, НЦПЭ-8д/6д, НЦПЭ-9д/6д, НЦПЭ-10д/6д и НЦПЭ-8д); 
Блок защиты и управления* – 1 шт. (кроме серий НЦПЭ-8д/6д, НЦПЭ-9д/6д, НЦПЭ-10д/6д); 
Изоляционная и герметизирующая ленты - по 1 шт.; 
Крепление для блока защиты и управления – 2 шт. (только для насосов с блоком защиты и управления); 
Руководство по эксплуатации – 1 шт.; Упаковка – 1 шт. 
*Насос поставляется в двух комплектациях: с блоком защиты и управления или без блока защиты и управления (при необходимости Вы можете купить блок отдельно). 
Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.
3.1. Изображения комплектующих. 
	Изображение
	Наименование

	[image: image10.png]



	Блок защиты и управления для насоса модели 5SDM10/6.

	[image: image11.png]e




	Блок защиты и управления для насоса модели НЦПЭ-6д/4д-300л/мин-28м-Ч(220В).

	[image: image12.emf]
	Блок защиты и управления для насосов моделей НЦПЭ-6д-300л/мин-56м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-29м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-32м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-95м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-51м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-40м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-48м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-76м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-58м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-29м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-36м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-700л/мин-25м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-22м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-38м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-44м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-22м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-66м-Ч (380В).

	[image: image13.png]



	Блок защиты и управления для насосов моделей НЦПЭ-6д-300л/мин-114м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-47м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-143м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-55м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-63м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-35м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-162м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-80м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-95м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-71м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-43м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-65м-Ч(380В), НЦПЭ-8д-1600л/мин-43м-НЧ(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-73м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-79м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-109м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-85м-НЧ (380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-110м-НЧ (380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-181м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-50м-Ч(380В).

	[image: image14.png]



	Блок защиты и управления для насосов моделей НЦПЭ-6д/4д-300л/мин-28м-Ч (380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-38м-Ч(220В), 5SDM10/10, НЦПЭ-6д-500л/мин-22м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-56м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-500л/мин-29м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-76м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-750л/мин-32м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-48м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-750л/мин-22м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-500л/мин-36м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-500л/мин-44м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-22м-Ч(220В), 
НЦПЭ-6д-300л/мин-66м-Ч (220В).

	[image: image15.png]



	Блок защиты и управления для насосов моделей НЦПЭ-6д-500л/мин-131м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-87м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-126м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-266м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-228м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-160м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-110м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-700л/мин-156м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-65м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-80м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-182м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-95м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-72м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-314м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-211м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-101м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-58м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-120м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-130м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-94м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-218м-Ч (380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-146м-Ч (380B), НЦПЭ-6д-300л/мин-284м-Ч (380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-379м-Ч (380В), 
НЦПЭ-6д-500л/мин-233м-Ч (380B).

	[image: image16.jpg]


или [image: image17.png]



	Присоединительный штуцер.

	[image: image18.jpg])




	Хомут.

	[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



	Герметизирующая и изоляционная ленты.

	[image: image21.jpg]



	Крепление для блока защиты и управления.


Внимание! Производитель имеет право менять указанные в данной таблице блоки защиты и управления на другие, а также удалять или заменять иные комплектующие насоса, без уведомления. Запрещается использование насоса без заводского блока защиты и управления, либо с иным блоком.
3.2. Расшифровка обозначений.
[image: image22.jpg]5SD(M)10/6

KoanuecTBO KpbIIbUaTOK
HomuH.mpon3BoAUTENBHOCTE (M3/4)
Onnoasublit MoTOp

(6e3 “M” - Tpex(azHblii)

Cepus

Jlnamerp HacocHoit uactu (Jroim)





[image: image23.png]Hil119-31-1000a/MuH-45M-H1(3308)

L Hamnpsikenue
CoenuHuTENIb HACOCHON M MQTOPHO YacTei

M3IrOTOBJICH M3 HCPIKABCIOIICH CTAJIH,
4 KPbIIIKa MACJIIHOMW KaMCPbI - U3 UyTI'YHaA

HoMuHanbHas BeICOTAa OABEMA
HomMuHnanbHast npou3BOAUTENBHOCTD

JlnameTp HacOCHOM yacTu

Hacoc 1ieHTpo0exHBIN TTOrpyKHOM dJIEKTPUUYECKUIA





[image: image24.jpg]HITITD-61a-300./muH-56M-Y(220B)

T— HanpspxeHne

KppImka BRIXOIHOTO OTBEPCTHS, a TAKKE COSTHHHTEIb
HACOCHOH H MOTOPHOII 9acTefl H3rOTOBIECHBI H3 YyTYHA
HoMuHambHAS BEICOTA ITOABEMA

HoMuHaTBHAS IPOH3BOIHTENBHOCTE
JluameTp HacOCHOMH JacTH
Hacoc 1eHTpo6eXHBIH TOrPYKHOH 3IeKTPHYIe CKHI




[image: image25.png]119-8

1/61-12000/MuH-26M-H Y (380B)

Hanpsioxenue

COCI[I/IHI/ITCJ'IB HACOCHOM U MOTOpHOI/I
YacTe M3rOTOBJICH 13 HECPIKABCIOILICH CTaJIN,
d KPBbIIIKa MacCJsIHOM KaMCpPhbI - U3 4yr'yHa

HomuHanbHas BpICOTa MOAbEMA

HomuHanbHas npou3BOAUTEIBHOCTD

JlnameTp MOTOpHOU YacTu (AroiM)

JlnameTp HaCOCHOM YacTH ([I0iM)

Hacoc neHTpoOeXHBIN MOTrPyKHOM JIEKTPHUUECKHH




4. Технические характеристики.
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image26.jpg]%

= & 2 £ uw s s =
= 08 2| 8 A | f | £|¢ g
- g |2 | 2|48 R R Gef o8 | 8 | 2|32 ¢
@ g| §|E |8 |2 |§z % S (€ % | Efg|gfz f | % |§ B ¢
il E| E|E |E |8 |82z g 1E % SES(HEE |8 | F|E|&| %
E|E| B |8 |8 |8 |&|5]F 2 |5 |8k | o5k |f3g | § |=|3|% 2
Mogeas/ ¢ | ¢ = |F |5 |8 |S|E|8 < 33 3 |F= | 28is =52 % S g | ¢ z -
Tlapamerpbl 3| = E 1R |8 8 SlElel < va Sz ics Tmmm mmm = g ol 2 &lg|8
g s ¢ | = 2 g Eleo|E| g| 5|4 5% o5 $Tess |S55 | X S| Elg 2lE =
£ E | 3 |$=|8 |8 |3|S|&|5|F|2|egcg |fEsF|Szg K | §|:g|£|/g|s|¢
s | 8| B |EE(8 |E |S|E|2|E|=|SE|5a58 |8cS2S|E5E | =zz| E|&|5|E|E|¢
8| & 8 |go|E - . - ESlcg " E nm_mm FEZ °5 | R 5| ¢ S8 )=
9| 8|  |SE|gE|3g|g|S|g|T|g|28/28g8 |gE3E |gof|cg|: ||| E|g|¢
S5 05 3F2EEEZ P ;g :oEfiraf, aiifoaissiiiPoE:oGoii:
E = = |08 5%z 5z 5| £|2|g5RESEY| S8 S Ak x| 5 |2 ¢
5SDM10 1500 [ 2200 [ 240 | 167 |63 [45[80 1130452 2 | - | w0 0,25 25 15 1353 6
HILT)-60/41-300a wnn 281 (220B) | 2200 | 3400 | | - 450 | 300 45 28 150/ 1621 65 | 3 | 3 |+ 0,25 35 151 161 [ 15] 3
HID-61-3000/un-38w-U(2208) | 3000 | 4100 450 | 300 [0 [38 [100[ 20 [ 80 | 3 | 3 [ 0 0,25 35 151 161 [15] 4
HIID-61/41-3000/mun-28w- (380B) | 2200 | 3100 450 | 300 |45 |28 [150] 61 | 43 | 3 | 3 | 40 0,25 35 151 161 15| 3
HILI-61-300a wunn-48-(380B) | 3000 | 3970 | 380B/ | | 450 | 300 |75 |48 100] 74 [ 52 | 3 | 3 | +0 0,25 35 151 [161 [ 15] 5
HIID-63-5000/mun-22v-4(380B) | 3000 | 3970 | 50T 667 | 500 (45 [22[100] 74 |52 4 | 4 | 0 0,25 35 151 161 15| 3
HID-61-3000/mun-38w-U(3808) | 3000 | 4100 450 | 300 [ 60 [38 [100[ 74 [ 52 3 | 3 [ w0 0,25 35 151 | 161[15] 4
5SDM10/10 3000 | 4000 240 | 167 [107]97 80 209836 2 | - | w0 0,25 25 125 (135310
HIID-61-S00/wun-220-(2208) | 3000 | 3970 |, 667 | 500 [ 4522 (100209836 4 | 4 | 0 0,25 35 151 16115 3
HIUD)-61-300ahonn-48-4(2208) | 3000 | 3970 | (|- 450 | 300 (75 48 (100 20 |80 | 3 3 |+ 0,25 35 6585 151 | 16115/ 5
HI[D-62-300:/un-S6m- ,_Ef 4000 | 5000 450 | 300 [ 89 56 (100308120 3 | 3 | +40 0,25 35 (6585 IS [161[15] 6 |,
HID-61-5000/mun-29w-U(2208) | 4000 | 5000 667 | 500 |60 [29 [100/308 120 4 | 4 | +0 0,25 35 (6585 151 161 15[ 4 | | F
HIID-61-3000/un-563-U(380B) | 4000 | 5680 450 | 300 [ 89 56 [100]106] 75 | 3 | 3 | 0 0,25 35 6585 151 | 16115 6
HIID-63-500a/mun-29n-4(380B) | 4000 | 5680 667 | 500 |60 [29 [100]106] 75 | 4 | 4 | w0 0,25 35 6585 151 | 16115/ 4
HIIID-61-T00/unn-25-H(380B) | 5500 [ 6820 | o0 1000 | 700 |43 25 [100[122] 85 | 4 | 4 [ 0 0,25 35 6585 151 [ 161 15 3
HINTO-63-300a/ - T6-H(380B) | 5500 | 6820 | (oo Y | 450 | 300 (119 76 (100 122185 | 3 |3 |+ 0,25 35 6585 151 | 16115 8
HIID-61-5000/mun-44w-U(380B) | 5500 | 6820 667 | 500 [ 90 |44 [100[122] 85 | 4 | 4 | w0 0,25 35 6585 151 | 16115 6
HID-61-5000/un-36-U(380B) | 5500 | 6820 667 | 500 |75 36 [100[122] 85 | 4 | 4 | w0 0,25 35 6585 151|161 15| 5
HIID-61-3000/mun-66w-Y (380B) | 5500 | 6900 450 | 300 [105] 66 [150]122] 85 | 3 | 3 | 0 0,25 35 6585 151 | 161 15] 7
m::u.g-mgag:&iEE 5500 | 7800 667 | 500 [ 7536 [100] 38 [155] 4 | 4 | 0 0,25 35 6585 151 | 161 15] 5
HITD-61-7500/mun-22-U(2208) | 5500 | 6820 | 2208/ 1000 | 750 [ 43 [ 22 [100] 38 [155| 4 | 4 | 0 0,25 35 6585 151 [ 16115 3
HIID-61-3000/mun-Tow-Y(2208) | 5500 | 7800 | S0rw |~ | 450 | 300 [119] 76 [100] 38 [155| 3 | 3 [ +0 0,25 35 6585 151 | 16115 8
HID-61-7500/mmn-320-Y(2208) | 5500 | 7800 1000 | 750 [57 [ 32 [100] 38 [155] 4 | 4 [ 0 0,25 35 6585 151 | 16115/ 4

H—céa@:«_azsn MOLIHOCTD YKa3aHA MPH KCITYaTAIHA HACOCA B ONTHMATBHBIX HADAMETPAX H IBJIAETCH :u:a:—::qgr:em, MOKET H3MEHATBLCS 11 PH JKCILTYaTALHH HACOCA B HHBIX :sﬁmza,_._unxm

Bunmane! _.—ec:wwons._,gv HMEET MPaBo0 H3MEHATD BBILICYKA3AHHBIC TEXHHYCCKHE XAPAKTEPHCTHKH B NEIAX YIYYIICHHS IKCITYATAHOHHBIX XaDAKTEPHCTHK M3, Texnmyeckue 1anHbie, YKa3aHHbIE B Tabanue,
SIBISIOTCS OPHEHTHPOBOYHBIMH, NI0Ty4€HbI IPH TECTHPOBAHUH H3e/Hil B hsmo_uu_.o—:;; YCI0BHSX H MOTYT OTHYATBCA OT /HCTBHTEIbHBIX HA £5%.





[image: image27.jpg]*0/,GF H XIHIIILHALINAY 10 BI9LehHI10 LA1oW i XBHE0rdA Xiandoredoger & wnuaren nuneaodunidar ndu 1gnaniron ‘nniannogoduinando

BOLOIBI'AB ‘NHIQRL & JITHHRERNA ITHHRY JHMIIRHHXD [, ‘BHIITEN NHLIHAd N edex XianHoHeLeAITINE BHHIMAALA XBUaN 8 mHLINdILNedeX JHNIIhHHXIL JITHHEERNADMITE TLBHINEN ogedl LIINH qUdLHT0genod]] jIHHENHEY
ixedraweden xiann g e200eH nuneLeArIONE HA U BYILBHIWER LIXON ‘HOHIraLuenrondn syLasras n xediaweden XIanarewnLno g edoden nuneLesrude ndu eneeeds 9100Hmon sewdsrgddrory

pI| ST 191 | IST | €869 | ¢¢ ST0 [0S+ | v [ v [ocz] o [oor | orr[0or] 00s | 008 00291 | 000€T | (08€) hH-WOIT-HHW/L0)S-T9-€IITH
T[S 101 | IST | €869 | &€ STO [0S+ | b | v [SLE| st |oor| 8 [szr| 00S | o0L 0TLET | 00011 (408€) hH-WS-HHIW/T())S-19-€[ITH
01| ST | 191|181 | §'86%9 | ¢ ST Ob+ | ¥ | v [SLL| ST 001 €L [0ST] 008 | L99 0TLEL | 00011 (208€)h-NEL-HHW/L0)S-T9-€ IITH
L] ST 191 | IST | §'8-59 | ¢°¢ ST Ob+ | ¥ | v [SLL| ST 001 08 [S91] 008 | L99 0TLET | 00011 (208¢)R-WO8-HIN/T(0)S-19-€ ITH
S ST 101|181 | §%8€9 | ¢¢ STO [ Op+ | ¥ | b [SLI| ST |oor| € |89 0001 |00z 0TLET | 00011 (08€)h-WSE-HII/I 000 I-T9-€ [ITTH
8 [ ST | 101 | 16T | §%8€9 | & STO O+ | ¥ | b [SLI| ST |oor| € [pII] 0SL | 0001 0TLET | 00011 (208€)h-NE9-HIIN/L0SL-T9-€IITH
LST 101|181 | 6%8€9 | ¢¢ STO | Op+ | ¥ | b [SLE| ST |oor| ss [oor] 0SL | 0001 0TLET | 00017 (08€)h-NSS-HHW/L0SL-T9-€IITH
ST ST | 19T | IST | &89 | ¢f¢ STO | Op+ | € | € [sLr| st |oor]|epr |pez| ooc | osy 0TLET | 000TT (08€)R-WEp -/ E-T9-C [TITH
€SI c0T|00T|S8S9| STO [0S+ | 9 [ s [oLr|€rr|osr| op [ 09| 00z | 0091 $ 1 00ST1 | 00017 | (€08€) hH-NOp-HHR/IOOT[-T9/T8-€IITH
6| ST 101 | 18T | §%8€9 | & SO [ o0p | b [ v [ISTISTT] 000 $9 [S€T 008 | L99 i m 00STT | 0026 (208€)h-WS9-HIW/T())S-T9-€ [ITH
% 9 [ S| a9 1sr|eesy| st ST Ob+ | ¥ | v [LSTSTT 001 LP [ 98] 0SL | 0001 410081 | 0026 (908€)h-WLp-HIW/U(SL-T9-€ TITH
A [LST 1T IsE ¢ggy | ot ST0 | Op+ | € | € [LsT|sTe]oor | pIr [6LT| 00€ | 0P = [ oos1T | 0076 (08€)R- W TT-HHN/))E-T9-€ [TITH
S ST 101|181 | §%8€9 | ¢t SO o+ | v [ v [0U 001 | Ob | 1L | 0SL | 0001 0806 | 00SL (208€)R-WOp-HHW/T0SL-T9-€ IITH
L] ST 101187 | §'8-€°9 SO o | b | v o[0T 001 | 1§ [S0T| 00s | L99 0806 | 00SL (208¢)R-NTS-HHW/T())S-19-€IITH
0T ST | 191 | IST | §'8-6%9 SO o+ | € | € [ou 001 | S6 |6¥T| 00€ | 0Sp 0806 | 00SL (208¢)h-S G-/ ))¢-19-€ IITH
bl ST| 1o 181 | §'86'9 SO o+ | v | ¥ ol0ul 001 | 67 | ¥S | 000T | 00z 0806 | 00SL (908€)h-W6z-HIK/T00)T-19-€IITH
8 [ ST 101 | 18T | §'8-€°9 SO o+ | v | b o[0T 001 | 8¢ [ozr| 00s | L99 0806 | 00SL (208€)h-N8S-HHW/I())S-T9-€ [ITH
TSI €0z |00z S8€9 STO [0S+ | 9 [ s [omm|9or|osr| 9z | ov | 00zT | 0091 00L8 | 00SL | (408¢) RH-WOZ-HHIN/I))T]-T9/U8-€ [IITH
€SI | 1or | 1sr | ¢'8s'9 70 Ob+ | ¥ | v | S8[TTr|oor| Tz | 1p | 0001 | 00Z1 0789 | 008§ (908€)h-NZ7-HHN/I00) I-H9-€ [TITH
b ST 191 | 18T | §'8-€°9 STO O+ | b | b [ S8[TT[00T| TE | LS| 0SL | 0001 008L | 00sS (08¢ W ¢-HIN/L(SL-T9-€ TITH
LSt 101181 | §'8-€9 STO [ Op+ | € | € [9sr|rec|osr| 99 [sor| oo¢ | ost - 008L | 00SS (€077) h-W99-HIW/()¢-T9-€IITH
€ Sr|ron] s s'ssy STO o+ | ¥ | v [ssr| 8 |oor| Tz | 1v | ooor |oozr| - oz |80 | 00sE (4070 h-W7-HII 00| -T9-€ LITTH
9 [ S| ror|usr|¢esy| ST Ob+ | ¥ | v [SSI| 8¢ | 001 ¥p | 06| 008 | L99 0789 | 008§ (2070)h-Npp-HIN/T(0)S-19-€ IITH
=6 = =] ] []
HEHBHEE BB HEHEHBEEHBHEHHEEHIBEEHE
BB = <] 2 = [ 6o 6% |SE |88 e ) 7 2 7 =2 =2 |58 T | =
818 5|5 |L |2 |88 |5af|zc8f |59 58|88 |z |8 |E|f|=2 (=888 2 |3 |8
ElE|2(g |5 |9 |58 |fE8|ZBE5|f2(34(3% |8 |= |2 . |B| 5| 3|8:) 8 | & |E
SIEIZ|A|E |z |=% |5k §3vcc |58 S S I - - x BIEE| 3 2 2
SHA N HE BB IR IR R A
= [] =} & = © )
m £z m S = |5LE mmmm T FR|EE P B 5|8 3 m 3 m z £ radronedey|
g P z S |ERME | ="EE xs ez 2| » - S e = = = 2 3
CHE - ® |fw ¥EC® (¥5| | ® S 2|k 5 5| 3| = g e UL
Tlo 8| . 7 |ERE|E4¢E £ | E T | % . 3 gl | = £ u
B(E|% |8 | 2 |E3f|5d8 |% | %| % S8 (2| &| €| B| 3 | § |
s 2|z |5 = (8268 | 8EZ 4 & ] 8 | 2 | ¥ 4 £ 3 2 ] w
Flg|E|F| B |§=°|5=L |5 | &| % E| %z 2| 2 E | ¥
E z | 2 g\ 3 = E|l 3 E 3 0F w
3 2 | 2 o m $ 3 3 2 2 ]





[image: image28.jpg]™, Y0

i

E i z £ s |z = g
r |3 AE E R £ NN
e | Bl 5o |8 |B |24 ¢ E | g 223 afg | § £0z0% 4
& g 305 |E |E |5|%|¢% § |2 g g3g egg | £ S E B E
£ E | 5|2 |5 |8 |§ 2 & 5 |5 |«3 | 353|38% |3 |F|&| &%
e E| E|g|E |E |&|5E i |E |8 |gZgs/f:sk |§ |= F 9 °%
Moneas/ ] s = |2 |= |5 |88 < | z5|5_|%x= |g8is|=slx | & Sl g| %3 &
g 5§ |2 |8 |2 s < . e2| g2 8¢ |ma58| 258 E s |2 ¢elalx
I S0 E | S |E |8 |2 |g|5|E| | £|Be|2E|8F |2.25Fi: |z |§|2|g|%F ¢
Pl0E | R SEE (B |3|5|%|E gt %Pl fEEE|GEE |E.|f\i|E(R§:
s 8| § |gS8 |7 || :|f| 5|8 |pE|2d|Fz (Bgez|Z8z |sE|E|E| % 878
5 S 5 |8z | E - - £ 153/ s8¢9 .8 .o kF8| 1ES 288 |2 a|F
S & | % |Ssgz|EE g 5|¢d| 5| &z z2z2|d8 g$EgEldod | 2E | z:|l2z 8¢
S5 52332 3F i F oz ¢ : zfzrii iziiaBisziioEoEofoii:
E | =5 | 5 |Og5S|es|5|2|5| & | &(a6| "53| eS8 5888 el |5 q|2\d¢
HII-61-300:/min-162-Y(380B) 13000 | 16200 450 | 300 [254]162[100] 30 (216 3 | 3 | +40 | 025 35 6585151 [161] 15 |17
HIL-61-500:/mun-95m-Y(380B) 13000 | 16200 667 | 500 195 95 100 30 (216 | 4 | 4 | +40 | 025 35 6585|151 [161] 15 |13
HILD-63-750:/munn-T1-Y(380B) 13000 | 16200 1000 | 750 (12971 [100] 30 [ 216 | 4 | 4 | 40 | 025 35 [6585 151 [161] 15 | 9
HIL-62-10001/ mun-43-Y(380B) 13000 | 16200 1200 11000 | 73 |43 [100] 30 [216 | 4 | 4 | +40 | 025 35 [6585] 151 [161] 15 6
HILI-81/61-1200/mn-53-HY (380B) | 15000 | 17000 1600 | 1200 | 80 [ 53 [150[ 31,1 (218 5 | 6 | +50 | 025 4 16585/ 200 20315 |4
HIL-61-750:/mn-T9v-Y(380B) 15000 | 18240 y 1000 750 (14379 100] 33 (230 4 | 4 | #40 | 025 35 6585151 161] 15 |10
HILD-63-500:/minn-109-Y(380B) 15000 | 18240 667 | 500 (225109100 33 230 | 4 | 4 | +40 | 025 35 [6585 151 161 15 |15
HILD-81-16001/mun-43w-HY (380B) | 15000 | 18500 2000 1600 |74 4380 | 33 [231) 5 | 6 | +50 | 025 35 (6585200 [250/35 4
HIL-63-300:/min-181v-Y(380B) 15000 | 18240 450 | 300 (283 181/100] 33 230 | 3 | 3 | +40 | 025 35 (6585151 161] 15 |19
HIL)-63-10001/mimn-50u-Y(380B) 15000 | 18240 1200 [ 1000 |95 [50 (100 33 (230 4 | 4 | +0 | 025 35 6585151 [161] 15 | 7
HILIT-9/61-1800:1/wumn-39v-HY (380B) | 15000 | 17000 2700 | 1800 | 54 |39 150|311 218 | 5 | 6 | +50 | 025 4 6585 15 1815 2
HILT)-10:/62-2800/mun-21m-HY (380B) | 15000 | 18200 | 3808/ 3600 2800 |34 | 21[100 33 (230 6 | 7 | +50 | 025 4 [6585(250 [254] 15 [1[IP|
HIL-63-500:/min-131v-Y(380B) 18500 | 23150 | 50ru 667 | 500 270 131/100] 44 300 4 | 4 | +40 | 025 35 6585151 161] 15 18] 68
HIL)-61-750:/mnn-87v-(380B) 18500 | 23150 1000 | 750 [157]87 (100 44 (300 4 | 4 | +40 | 025 35 6585151 [161] 15 |11
HIL)-61-300:/munn-228v-Y(380B) 18500 | 23150 450 | 300 358 2281100] 44 (300 3 | 3 | +40 | 025 35 6585 151 [161] 15 |24
HILUII-61-750:/ minn-95w-4(380B) 18500 | 23150 1000 | 750 (17295 [100] 44 [300 | 4 | 4 | 40 | 025 35 (6585 151 (161 15 12
HILIT)-61-1000:/winn-58w-4(380B) 18500 | 23150 1200 [ 1000 [108] 58 (100 44 (300 [ 4 | 4 | +0 | 025 35 [6585] 151 [161] 15 | 8
HILIT-61-1000:/inm-63w-4(380B) 18500 | 23150 o 1200 1000 [122] 65 [100] 44 (310 4 | 4 | +40 | 025 35 6585151 [161] 15 | 9
HILII)-81/61-1200/un-66v-HY (380B) | 18500 | 23200 1600 | 1200 [101] 66 (150 44 308 5 | 6 | +50 | 025 4 16585/ 200 20315 |5
HILITD-92/61-2100/un-38w-HY (380B) | 18500 | 23200 130002100 | 5538 (150 44 308 | 5 | 6 | +50 | 025 4 6585 225 18] 15 2
HILIT)-61-300/minn-218w-4 (380B) 18500 | 23200 450 | 300 [343]218150] 44 (308 | 3 | 3 | +40 | 025 35 6585151 [161] 15 |23
HIIT-61-500:/min-146w-4 (380B) 18500 | 23200 700 | 500 [300[146/150] 44 308 | 4 | 4 | +40 | 025 35 6585151 [161] 15 |20
HILD-61-300:/mun-266-Y(380B) 22000 | 27270 450 | 300 [417]266 100 54 (378 3 | 3 | +40 | 025 35 6585 151 161] 15 |28
HIL)-62-750:/mun-110m-Y(380B) 22000 | 27270 1000 | 750 200110 [100] 54 (378 | 4 | 4 | +0 | 025 35 6585 151 161] 15 |14

_._c._ﬁn@h:a_:ns MOLIHOCTD YKA3aHA NMPH 3KCITyaTAlHH HAC0CA B ONTHMAJIBHBIX MapaMeTpax H fABIfeTCH =v=m.._=m=._.gr—.—o_.\.r MOKET H3MEHATBCH 1 PH IKCIUTYaTallHH HACOCA B HHBIX :Nﬂngad—_wﬁ Brumanne! _.—ﬁo_\-uwch_\_._.ahr HMeeT
TIPaBO H3MEHATD BHIMIEYKA3AHHbIC TEXHHYECCKHE XAPAKTEPHCTHKH B LEJIAX YIyYIIeHHS IKCITYaTAHOHHBIX XaPAKTEPHCTHK H3ETHS. Texumueckne Tanmble, YKa3anmble B Ta0.IHIe, IBASIOTCS OPHEHTHPOBOYHBIMH, TOJTYYEHBI IPH
TECTHPOBAHHH _\—unﬁ._s—,m B hm@eﬁm._..uﬁ=r; YCJIOBHSIX H MOTYT OTJIHYATBCH 0T Emma._.—w_\:.mur:r; na£5%.





[image: image29.jpg]ogedu 1oawn qranrogenody] unennng jxediaweden XianH g I0IeH HHITEL

*0/,GF BH XITHILLHELINAN 10 BITLEhHILO LAI0W 1 XsHaOrdA Xiandoredoger & wHiraven nunedodn1ddL
ndu 19mnATon ‘HNigHRog0dHLHINA0 BILOIBIAE AMAIQLL 8 JITHHRERNA AUTHHEY IMIDILHAX) |, ‘BHLILEH NHLINAILNRdeX XITHHOHTELRALIINE BHHIMAALA XBIIN 8 HYHLIHAILYRdeX JMNIIRHHXIL JITHHRERNADMIIE TLEHINEH

ruave Hd i BITLBHINEN LOXOW ‘HOHIUILHENIgHdl BILBIAE i Xedroweden XITHIUBWHLIO 6 8I00eH HimeLeAruNe ndu eHeseNA 9190HMON BendBIgadLof|

b | SI|81T) SIT |S'8-5"9 14 ST 05+ 9 S | pEp | T9 0S| LL |80T| 0081 | 00T 00SEE | 0000€ | (408€) hH-WLL-HHW/0)S[-V9/XG-€ [ITTH
8 | S |€0T] 007 |S'8-5°9 14 70 05+ 9 S | pEp | T9 |0ST| 901|191 00T | 0091 00SEE | 0000€ | (408€) hH-N9) [-HHN/X))Z [-19/18-CLINTH
7€) SI 191 ISI | §'8-8% 't §70 0+ 14 v pEr | 79 |0SI €€T|087| 00§ | 00L 00S€€ | 0000€ (408€) hrWeET-HIN/r))S-Y9-€ [ITH
0p | S [ 191] IS | $'8-€% 't §70 0p+ € € | PEV | T9 |0ST|6LE|L6S| 00€ | OSP 00S€€ | 0000€ (408€) hrWoLE-HIN/))-T9-C ITTH
81/ SI |19 ISI |$'8¢"9| &€ 70 0p+ 14 v pEP | T9 0S| 9S1|8ST| 00L | 0001 00S€€ | 0000€ S%m;zem_.__::\éeh 9-€1TTH
€l Sl 191 ¢8eYy & ST 0p+ 14 v 0Th | T9 001 ¥6 | 9L1| 0001 | 00TI 0LPEE | 0000€ (408)h-WpG-HIW/L(001-X9-€ LITTH
L1] ST 191 §'8-6'9 g'¢ ST 0p+ 14 b 0Tk | T9 00T |0€1|€FT| 0SL | 0001 0LPEE | 0000€ (408)h-NOE [-HIN/K)SLT9-C IITTH
pL| ST 191 §'8-6'9 ' 70 0p+ 14 v 0€F | T9 | 001|101 681 0001 | 00TI 0LPEE | 0000€ (408)h-NTOT-HUN/0))I-19-€LITTH
6T 1191 §8¢y &t ST0 0p+ 14 vl 0€p | T9 001 11T S€F| 00§ | L99 0LPEE | 0000€ (408€)n- W1 7-Hu/I(0$-19-CLITTH
T | SIPST) 0ST | S'8-59 14 70 05+ L 9 | 90v | 8 |0SI| Tr | 89 | 0087 | 009¢ 0071€ | 00097 | (408€) HH-WZH-HHW/L()87-T9/H)[-CLITTH

i 89 €| SI|87T| STT |5'8-8% 14 70 05+ 9 S | 90p | 8¢ 0S| LS| 78| 00IT | 000¢ N 10 | 00¥1E | 00097 | (408E) hH-WLS-HHW/L((|-V9/ G- LITTH

dI| L | S1[€0z] 007 | §'8-5 14 ST 05+ 9 S | 90p | 88 |0ST| €6 | I¥I| 00TT | 0091 /08¢ | 00p1€ | 00097 | (08€) hH-WEG-HIW/ L)) [-H9/8-€ ITTH
IT] ST 191 §'8-6'9 <'e ST 0p+ 14 v | 01y | 85 001 08 |6¥1| 0001 | 00TI 00r1€ | 00097 (908€)n-N08-HHI/LO0)[T9-€ IITTH
ST| ST 191 §'8-6'9 't ST 0p+ 14 v | 01y | 85 001 T8I|SLE| 00§ | L99 00r1€ | 00092 (408¢)h-NZ8[-HIN/))ST9-€ [ITTH
€€ <1191 ¢8¢y g 70 0p+ £ € |01y | 8 |001 vIE|T6P| 00€ | OSK 00%1€ | 00092 (408¢)h-p] ¢-HuN/))C-L9-€ LITTH
91| €1 191 ¢geYy & 70 0p+ 14 v 0IF | 9S 001 |9T1|6TT| 0SL | 0001 0071€ | 00092 (408¢)h-N9T [-HUN/)SL-T9-€ ITTH
SI| ST 191 §'8-6'9 §'¢ 70 0+ 14 v | 01 | 8 001 |0TT|SIT| 0SL | 0001 00v1€ | 00097 (408€)h-NOT [-HIN/K)SLT9-C ITTH
€ | SI|81T] SIT | §'8-6"9 14 70 05+ 9 S | 8LE| ¥S |OSI| 8 | I8 | 008 | 00LT 00€LT | 00077 | (408€) hH-N8S-HHIN/L())8-19/U6-CIINTH
9 | SI€0T] 00 |S'8-5%9 14 70 05+ 9 S | 8LE | ¥E 0S| 6L | ITI| 00TT | 0091 00€LT | 000TT Am%@ hH-WeL-HHW/0)T]-T9/18-€ TTTH
0€ SI 19| ISI |86 &€ 70 0p+ £ € | 8LE| ¥ |0SI|¥BT|8FP| 00€ | OSK 00€LT | 00072 (408€) h-Wp8T-HHN/))E-T9-€ LITTH
0T ST | 19| IST |89  §°¢ 70 0p+ 14 vo| 8LE | PS 00T | TL | SET| 0001 | 001 0LTLT | 000TT (408¢)n-WgL-HHK/L00)I-Y9-C LITTH
ARSI I 70 0p+ 14 v 8LE | PE 001|091 0€E| 00§ | L99 (0LTLT | 000TT (408¢)h-N09 [-HUN/K))ST9-€ ITTH
= = [] (-] ] = = []

2l2|5(E|F |2 |55 | Fef|3cEf| P |Ez|gs|Z |2 |7 |E|F|EE(EFfES|: |3 |8

SIE8|3 |5 | 38| £EE|ZEE5| ig(BS|Ec| & % |Z|p || z| AfEs| S |E|E

S\E|E|g (2|5 | m| BRE|EREE| BZlE|f3|a|d(9|E|5| | EEE|%E|: |

= z LAR-AE m m mmm. mmum mm m"m m‘m, ? w 2 m m m m | 8 & E radiowedery

. AAEEE S| LE\ETgE| 3|\ Tg |2l > Ele e | £ HEIR: H H /a0
PEE|= e Yo EpE° | %3 B z =2 B z Bl 2 E £ q
E18|% ¢ 8| §36/£E3¢ | E°| §| # Zlels| 8| 5| 8|5 | % |°
RN £ zE2|zs:E = = e ¥ S 8| 5| 2| 5| & g w
S| | E |4 S E SEE ) I = ] ¢ | o £ 2 i
Fle|E|E| B| ge®|3ef | & | 7| B s il= 8 ¢ P
SR A LA 5| il 7 g
& = X ¢ 2 #





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
5.1. Модели 5SDM10/6, 5SDM10/10.

[image: image30.png]150

MpounsBoANTENLHOCTL B

maac

-~

=

= | oo

g

Z | e —
g —
s

s i

g R 1 . B 1 2 - St 1z =/ OO
g = L R T
&




5.2. Модели НЦПЭ-6д-500л/мин-22м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-500л/мин-22м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-29м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-500л/мин-29м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-36м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-500л/мин-44м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-44м-Ч(220В).
[image: image31.jpg]- N
= n
a

BricoTa moanema (m) »

HIID-61-5000/Mmun-22m-4(220B)

29m-4(220B)
(380B)

500./Mmun-44m-4(220B)
9-61-5001/Mun-44m-U(380B)

HIIT-61-500.1/:
HILLIT. 00
!

0 §0 160 2"10 320 4?0 4§0 5?(] 61‘0 720 a/mun.

; n
0 4.8 9,6 14,4 19,2 24 28,8 33,6 38,4 43,2 m'/.
IIpou3BOAUTEIBHOCTD B





5.3. Модели НЦПЭ-6д-500л/мин-51м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-65м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-80м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-95м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-131м-Ч(380В).
[image: image32.jpg]A8 \ HILIID-61-500.1/Mmuua-131Mm-U(380B)
A

240
—_
=
‘;’200 (380B) 1
=
é 160
= 120
=
s = ~
A 40 —

0O 20 180 270 360 450 540 630 720 n/vimm.
(1] 5.4 10.8 16,2 21.6 27 32.4 37.8 43,2 m/a.

IMNMpou3BOIAMTEILHOCTL B




5.4. Модели НЦПЭ-6д-750л/мин-32м-Ч(220В),

НЦПЭ-6д-750л/мин-32м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-55м-Ч(380В),
НЦПЭ-6д-750л/мин-71м-Ч(380В).
[image: image33.jpg]Bricora moaneéma (M) »

o=
n
=

o
N
9]

100

~
n

N
=]

N
7]

m I19-6-7501/Mun-71m-Y(380B)

\

— IT-61-7501/MuH-55

I~
T~

V4

200 300 400 500 600 700

800

900

lOIOO JI/MHH.

12 18 24 30 36 42
IIpou3BOoANTEILHOCTH B>

48

54

6I0 YWER




5.5. Модели НЦПЭ-6д-750л/мин-40м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-47м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-63м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-87м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-126м-Ч(380В).
[image: image34.jpg]BoicoTa moanema (M)
ek o — [ ) [\
W | o) = | s o
9,1 < 9] (—} n (—} 19,

=]

HIIID-6a-7500/mun-126m-Y(380B)
E— 3-61-7500/MuH-87M-U (3
—
0 130 260 390 520 650 780 910 1040 a/sun
0 7,8 15.6 23.4 31,2 39 46,8 54,6 62,4 m/a.

HpOI/l3BOI[l/ITe.TlLHOCTb >




5.6. Модель НЦПЭ-8д-1600л/мин-43м-НЧ (380В).

[image: image35.jpg]BblcoTa MOTBENA (M) D

125
100
75 9(3308)
s0
25
%% 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 n/su.
o 12 22 36 as 60 72 84 %6 108 120w/

I D O S B OA T e T OC T P




5.7. Модели НЦПЭ-6д-300л/мин-48м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-48м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-76м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-76м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-95м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-228м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-266м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-314м-Ч(380В). 
[image: image36.jpg]Beicora mognema (m) »

00.1/Mun-314mM-Y(380

L e ———
HIITD-6a-3004/Mun-76M-Y(380B
HIIITD-61-3001/Mmun-76M-U(220B

N
- AN

oL
(o)

4 —

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 x/mun.
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 v
IIpon3BoANTEIBLHOCTEL B>




5.8. Модели НЦПЭ-6д-500л/мин-36м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-58м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-73м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-109м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-160м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-182м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-211м-Ч(380В). 
[image: image37.jpg]430

£
S
=]

(2]
N
(=]

240

160

Bricora mognema (M) »

®
=]

IIpou3BOAUTEIBLHOCTL P>

HITD-6a-5001/Mun-211m-4(380B)
-61-5000/MuH-182M-Y (380
— 17
~—— $
~N
\
\\\l\\&\\\
\
N
00s1/mun-36mM-4(380B —
80 160 240 320 400 480 560 640 720 800 a/mun.
4,8 9,6 144 19,2 24 28,8 33,6 384 43,2 48 wm'/u.




5.9. Модели НЦПЭ-6д-500л/мин-85м-НЧ (380В),
НЦПЭ-6д-500л/мин-110м-НЧ (380В).
[image: image38.jpg]175
A 50 ——— 61-500 SOB
~ \\
E“125
125
B 106 e B
g —
g Q n;\\ \
: 75 /] ” O OUD \ \
5 50
<
wa
4 25

0() 90 180 270 360 450 540 630 720 810 wwmn.

54 108 162 21,6 27 324 378 432 48,6 /.
IIpou3BoauUTEILHOCTD P>

=




5.10. Модели НЦПЭ-6д-750л/мин-79м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-95м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-110м-Ч(380В), 
НЦПЭ-6д-700л/мин-156м-Ч(380В).
[image: image39.jpg]Bbicora nmoaneéma (M) p

I19-6a-7001/vMun-156M-Y(3

9-61-750.11/Mun- (380B)

1uH-95M-U (380

50.1/mMu

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 x/mun
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 w
HpOI/BBOHHTeJIbHOCTb >




5.11. Модели НЦПЭ-6д-1000л/мин-29м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-43м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-65м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-72м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-80м-Ч(380В), 
НЦПЭ-6д-1000л/мин-101м-Ч(380В).
[image: image40.jpg]BbicoTa moaseémMa (M)

200

HITI-61-10004/Mun-80m-4(380B
~~— HIID-61-1000a/mun-72m-Y(38
160
‘Z\H \\ HIITI-65-1000a/Mun-101M-U(380B)
80 113-6,1-1000:1/MuH-6 I \§ ~
—————
P— ———
40 7 T
0001/ Mun-29m-U (380 T — |
-\
HIIID-6a-1000a/Mmun-43m-Y(380B)

100200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 /e

6 12 18 24 30 36 4 48 54 60 66 72w
IIpousBoguTeILHOCTD P>





5.12. Модели НЦПЭ-6д/4д-300л/мин-28м-Ч (380В), НЦПЭ-6д/4д-300л/мин-28м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-38м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-38м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-56м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-56м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-114м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-143м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-162м-Ч(380В), 
НЦПЭ-6д-300л/мин-181м-Ч(380В).
[image: image41.jpg]Bbicora moanéma (M) »

285
R 611-300 : S0B
\\\ 61-300 . 30B
~—~—— 61-300 80B
~—| — 1-300 308
— 1/41-300 : 0
190 61/411-300 8 S0B
——
—— \
H n’)-m-soo.u/mm-s()M-q(ssos)
HIUT-61-300a/Mmun-56m-4(220B
- 1 - ( ) \\
——
\ \
——
HIIT-6a-3001/Mmun-38m-U(380B) k\
HITI-61-300.1/Muu-38m-Y(220B) ——
09 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 a/vun.
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 m'/u.

l'lp0u330)1nTem>H0cn> >




5.13. Модели НЦПЭ-6д-750л/мин-22м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-700л/мин-25м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-120м-Ч(380В), 
НЦПЭ-6д-750л/мин-130м-Ч(380В).
[image: image42.jpg]BbicoTa moabema (M) »

0 6 12 18 24 30

130m-4(380B)

HIITD-61-750.1/mun-120m-4(380B)!!

2m-U(220B
5m-U(380B;

600
>

700 800 9(I)0

1000

1 1‘00 J1/MHH.

36

42 48 54

TIpoN3BOANTEIBLHOCTL B

60

66 M4,




5.14. Модели НЦПЭ-6д-1000л/мин-22м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-22м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-35м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-50м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-58м-Ч(380В), 
НЦПЭ-6д-1000л/мин-94м-Ч(380В).

[image: image43.jpg]245

210

~
a

-1000:1/w

1H-94Mm-Y (38

=
=3

HIITY-

=
P

3
=)

BeicoTa moabema (M) »-

35

—— __—
HIIT3-6a-10004/Mun-22m-H(2 ﬂB)T

HIT3-6-1000.1/Muu-22m-4(380B)
[ 1 1 [ |
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 i/mun.
B S — T S ]

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 wm/u.
ﬂpOﬂ3BOﬂHTeJII>HOCTb »>





5.15. Модели НЦПЭ-6д-300л/мин-66м-Ч (380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-66м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-218м-Ч (380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-284м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-379м-Ч (380В).

[image: image44.jpg]BpicoTa noanema (M) »

600

=
=]
<

360

240

120

IIpou3BOIUTEIBLHOCTE P>

\
- L —————
—l | )-6[1-300.}3/ muH-218m-Y (380B)
~—— lfl]_ll'l)-6n-300[1/1\111&1—661\1—‘1 (220B);
III-61-300a/Muu-66M-4 (380B)
—
TR
—
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 s/mun.
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 w




5.16. Модели НЦПЭ-6д-500л/мин-146м-Ч (380B),
НЦПЭ-6д-500л/мин-233м-Ч (380B).
[image: image45.jpg]Beicora moanema (M) »

600
480 THILTD-61-500.1/Mun-233m-4 (3808
360
— \ I12-61-5000/mun-146m-4 (380B) i
~—
120 \\
0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 a/mun.
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 /.
IIpon3BOoAUTEILHOCTE B>





5.17. Модели НЦПЭ-8д/6д-1200л/мин-26м-НЧ (380B), НЦПЭ-8д/6д-1200л/мин-40м-НЧ (380B), НЦПЭ-8д/6д-1200л/мин-53м-НЧ (380B), 
НЦПЭ-8д/6д-1200л/мин-66м-НЧ (380B), НЦПЭ-8д/6д-1200л/мин-79м-НЧ(380B), НЦПЭ-8д/6д-1200л/мин-93м-НЧ (380B), 
НЦПЭ-8д/6д-1200л/мин-106м-НЧ (380B).
[image: image46.jpg]Bbicora noanema (M)

| &
2
=
=

o 1L{113-8,/61-1200vinr-106w-HY (380B)
150 \\\ == HITTS-8y/62-1200a/mun-93m-HY (380B)
*\\\\ HHII3 81l/6'1-1200 'l/MHll 79M HY (380B)
‘QQQ\\J [ ELLUTO-81/671- 12001/ min-53v-HY (380B)
3 ———————""Juiex 81/61-1200/Mun-40n-HY (380B
g HIIT13-8;1/61-12000/mum-26M-HY (380B)
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 x/vun.

=

12 U 36 48 60 n 84 96 108 120 132 144 156 ¥,
pomsBouresrocTs p




5.18. Модели НЦПЭ-9д/6д-1800л/мин-39м-НЧ (380B), НЦПЭ-9д/6д-1800л/мин-58м-НЧ (380B), НЦПЭ-9д/6д-1800л/мин-77м-НЧ (380B).

[image: image47.jpg]A 150 T T I 1

S m HITT3-9,1/61-1800:1/Mun-77m-HY (380B)
= 100 T T T |

H I Q Q QR

: B L

; 50 :_J T T T

= e s ) HIIT13-91/671-18001/vun-39m-HY (380B)
=]

E 00 350 700 1050 1400 1750 2100 2450 2800 3150 3500 3850 4200 4550 /v,
o) 0 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 231 252 273 '

1Ipou3BonuTe/ ILHOCTD B




5.19. Модели НЦПЭ-9д/6д-2100л/мин-38м-НЧ (380B),
НЦПЭ-9д/6д-2100л/мин-57м-НЧ (380B). 
[image: image48.jpg]—
W
=

=)
=)

HIITD-91/61-21001/Mmun-57m-HY (380B)

Bricora nognéma (m) b
h
=

8 3 \\\(

o
o

350 700 1050 1400 1750 2100 2450 2800 3150 3500 3850 4200 4550 1/mun,

=

21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 231 252 273 M/,
Ipou3BoOAHTENIBHOCTE b




5.20. Модели НЦПЭ-10д/6д-2800л/мин-42м-НЧ (380B), 
НЦПЭ-10д/6д-2800л/мин-21м-НЧ (380B).
[image: image49.jpg]beicora moabema (m) p-

150

100
01/6 800 80

800.1/vm

50 7

0 350 700 1050 1400 1750 2100 2450 2800 3150 3500 3850 4200 4550 4900 5250 5600 ;1/mumn.

0 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 231 252 273 294 315 336 m'/u.
Ipou3BoOAHTEIBHOCTH P





6. Cхемы устройств насосов. 
6.1. Обобщенная схема устройства насосной части
насосов серий 5SDM, НЦПЭ-6д, НЦПЭ-6д/4д.
[image: image50.jpg]//1/@4 N

M@W@@LM
= YASNIP Vi





	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Защитная крышка выходного отверстия.
	21.
	Вал.

	2.
	Крышка выходного отверстия.
	22.
	Обод диффузора.


	3.
	Корпус насосной части.
	23.
	Крыльчатка.

	4.
	Пружина.
	24.
	Крышка диффузора.

	5.
	Винт (-ы).
	25.
	Нижний суппорт.

	6.
	Кабельный канал.
	26.
	Обод нижнего суппорта.

	7.
	Обратный клапан.
	27.
	Резиновый подшипник.

	8.
	Уплотнительный элемент.
	28.
	Нижняя втулка вала.

	9.
	Верхняя крышка насосной камеры.
	29.
	Нижний вкладыш вала 1.

	10.
	Болты.
	30.
	Прокладка.

	11.
	Металлический обод.
	31.
	Шайба.

	12.
	Верхний суппорт.
	32.
	Нижний вкладыш вала 2.

	13.
	Резиновый подшипник.
	33.
	Сетчатый фильтр.

	14.
	Болт.
	34.
	Болты.

	15.
	Шайба.
	35.
	Вкладыш муфты.

	16.
	Прокладка.
	36.
	Шайба муфты.

	17.
	Вкладыш вала.
	37.
	Муфта.

	18.
	Муфта вала.
	38.
	Винт.

	19.
	Вкладыш вала.
	39.
	Соединитель насосной и моторной частей.

	20.
	Диффузор.
	
	


6.2. Схема устройства насосной части насосов серий
НЦПЭ-8д, НЦПЭ-8д/6д, НЦПЭ-9д/6д, НЦПЭ-10д/6д. 
[image: image51.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Защитная крышка выходного отверстия.
	14.
	Втулка крыльчатки.

	2.
	Крышка выходного отверстия.
	15.
	Втулка диффузора.

	3.
	Винт (-ы).
	16.
	Контргайка.

	4.
	Пружина.
	17.
	Стопорный винт.

	5.
	Обратный клапан.
	18.
	Вал.

	6.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	19.
	Шпонка.

	7.
	Соединительное кольцо.
	20.
	Шпилька.

	8.
	Уплотнительный элемент.
	21.
	Муфта.

	9.
	Диффузор.
	22.
	Сетчатый фильтр.

	10.
	Пластина.
	23.
	Соединитель насосной и моторной частей. 

	11.
	Втулка диффузора.
	24.
	Пружинная шайба.

	12.
	Гайка крыльчатки.
	25.
	Гайки.

	13.
	Крыльчатка.
	26.
	Кабельный канал.


6.3. Схема устройства насосной части насосов серии НЦПЭ-6д-НЧ. 

[image: image52.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Защитная крышка выходного отверстия.
	13.
	Нижний диффузор.

	2.
	Крышка выходного отверстия.
	14.
	Вал.

	3.
	Пластина. 
	15.
	Втулка диффузора.

	4.
	Обратный клапан.
	16.
	Шпонка.

	5.
	Уплотнительный элемент.
	17.
	Шпилька.

	6.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	18.
	Муфта вала.

	7.
	Верхний диффузор.
	19.
	Винт.

	8.
	Втулка.
	20.
	Сетчатый фильтр.

	9.
	Гайка крыльчатки.
	21.
	Соединитель насосной и моторной частей.

	10.
	Кабельный канал.
	22.
	Пружинная шайба.

	11.
	Крыльчатка.
	23.
	Гайка.

	12.
	Втулка крыльчатки.
	
	


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные конструкции насосов в целях их совершенствования.
7. Пример схемы установки насосов.
	№
	Наименование

	1.
	Насос.

	2.
	Хомут.

	3.
	Напорный шланг.

	4.
	Кабель питания.

	5.
	Трос для подвески.

	6.
	Место крепления подвески.


[image: image53.jpg]



8. Установка и ввод в эксплуатацию.
	[image: image54.png]



	Установку и подключение насоса к сети питания должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц или 380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопроводы!


1.  Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля, штепселя и всех частей насоса. При обнаружении какой-либо неисправности обратитесь в гарантийную мастерскую.
2. Перед погружением насоса необходимо произвести пробный запуск продолжительностью не более 10 секунд. В это время необходимо проверить, чтобы направление вращения ротора мотора совпадало с направлением стрелки, указывающей направление вращения (только для трехфазных моторов). Если ротор мотора вращается в противоположную сторону, для решения данной проблемы поменяйте две фазы местами.
3. Сначала прикрутите присоединительный штуцер к резьбе выходного отверстия насоса, а затем подсоедините напорный шланг (3) к присоединительному штуцеру насоса и надежно зафиксируйте его с помощью хомута (2) (смотрите раздел 7). Диаметр напорного шланга должен соответствовать диаметру выходного отверстия насоса. Внимание! При укладке напорного шланга не допускается наличие перегибов, закрывающих или затрудняющих водоток. Обращайте внимание на герметичность соединения напорного шланга/выходного трубопровода. Даже небольшая течь в напорном шланге/выходном трубопроводе резко сокращает производительность и высоту подъема насоса.
4. Внимание! Прежде чем погрузить насос с водонаполненным мотором в скважину, мотор насоса необходимо заполнить чистой дистиллированной водой, для этого выполните следующие действия: с помощью отвертки открутите пробку отверстия для залива воды (отмечена на рисунке ниже) и залейте в отверстие чистую дистиллированную воду до тех пор, пока из данного заливного отверстия не начнет вытекать вода. После этого плотно закрутите пробку. Если не заполнить мотор насоса чистой дистиллированной водой перед погружением в воду, это приведет к негарантийной поломке насоса!

[image: image55.jpg]



5. Насос необходимо погружать в воду в вертикальном положении, подвешивать на расстоянии не менее 0,5 м от дна, что предотвращает его заиливание (всасывание донных отложений). 

6. Скважина, в которой будет использоваться насос, должна быть прямой. Между стенкой скважины и корпусом насоса должно быть расстояние не менее 10 мм. Убедитесь, что насос не касается стенок скважины или колодца во время работы! Внимание! Запрещено использовать кабель питания для подвеса насоса. Для предотвращения повреждения кабеля, оборудуйте отверстие для кабеля в крышке скважины резиновой втулкой. Внимание! Дебит скважины должен превышать производительность насоса. Иначе насос часто будет работать без воды, что приведет к быстрому износу сальников насоса, потере ими герметичности, протеканию воды в статор и негарантийной поломке мотора насоса.
7. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Правильное сечение проводов в удлинителе должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией. 
8. Насос должен быть надлежаще заземлен. Внимание! Некоторые модели насосов не имеют заземляющий провод в питающем кабеле и не требуют заземления. Источник питания насоса должен быть оборудован УЗО! 
9. Подключите насос к электрической сети, после чего он начнет работать. Для прекращения работы отключите насос от электрической сети. Насосы моделей НЦПЭ-6д-300л/мин-56м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-29м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-32м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-95м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-51м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-40м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-48м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-76м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-58м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-29м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-36м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-700л/мин-25м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-22м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-38м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-44м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-22м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-66м-Ч(380В) поставляются в комплекте с блоком защиты и управления, который оснащен ЖК-дисплеем. После подключения к электрической сети, нажмите зеленую кнопку «ЗАПУСК» на блоке. Для прекращения работы насоса нажмите красную кнопку «СТОП» на блоке защиты и управления.
Насосы моделей НЦПЭ-6д-300л/мин-114м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-47м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-143м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-55м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-63м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-35м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-162м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-80м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-95м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-71м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-43м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-65м-Ч(380В), НЦПЭ-8д-1600л/мин-43м-НЧ(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-73м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-79м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-109м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-85м-НЧ (380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-110м-НЧ (380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-181м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-50м-Ч(380В) поставляются в комплекте с блоком защиты и управления, который оснащен ЖК-дисплеем. После подключения насоса к электрической сети, нажмите синюю кнопку «ЗАПУСК» на блоке. Для прекращения работы насоса нажмите красную кнопку «СТОП» на блоке защиты и управления.
Для насосов моделей 5SDM10/6 и НЦПЭ-6д/4д-300л/мин-28м-Ч(220В), после подключения к электрической сети, переведите переключатель на блоке защиты и управления в положение «I», после чего насос начнет работать. Для прекращения работы насоса переведите переключатель в положение «O». 
У блока защиты и управления насосов моделей НЦПЭ-6д/4д-300л/мин-28м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-38м-Ч(220В), 5SDM10/10, НЦПЭ-6д-500л/мин-22м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-56м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-500л/мин-29м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-76м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-750л/мин-32м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-48м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-750л/мин-22м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-500л/мин-36м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-500л/мин-44м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-22м-Ч(220В), НЦПЭ-6д-300л/мин-66м-Ч(220В) после подключения к электрической сети загорится красный индикатор «ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ». После этого поверните выключатель на блоке защиты и управления в положение «ON» («ВКЛ.»), после чего загорится зеленый индикатор «ИНДИКАТОР РАБОТЫ», и насос включится. Для прекращения работы насоса поверните переключатель в положение «OFF» («ВЫКЛ.»), после чего погаснет зеленый индикатор «ИНДИКАТОР РАБОТЫ» и насос выключится. 
Подключите блок защиты и управления насосов моделей НЦПЭ-6д-500л/мин-131м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-87м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-126м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-266м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-228м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-160м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-110м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-700л/мин-156м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-65м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-80м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-182м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-95м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-72м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-314м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-211м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-101м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-58м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-120м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-750л/мин-130м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-1000л/мин-94м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-218м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-146м-Ч(380B), НЦПЭ-6д-300л/мин-284м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-300л/мин-379м-Ч(380В), НЦПЭ-6д-500л/мин-233м-Ч(380B) к источнику питания, после чего на передней панели загорится красный световой индикатор питания «POWER INDICATOR». Установите синий тумблер, расположенный внутри блока и изображенный на рисунке ниже, во включенное положение, переведя его вверх.

[image: image56.jpg]



Для включения насоса нажмите зеленую кнопку «START» (ЗАПУСК) на блоке защиты и управления, после чего загорится зеленый световой индикатор работы «RUNNING INDICATOR». Для прекращения работы насоса нажмите красную кнопку «STOP» (СТОП). При сбое электроснабжения, чтобы включить насос после восстановления подачи электроэнергии, повторно нажмите зеленую кнопку «START» (ЗАПУСК) на блоке.
[image: image57.png]


[image: image58.emf][image: image59.png]


[image: image60.png]


[image: image61.png]


[image: image62.png]



Изображения блоков защиты и управления

Внимание! В случае использования насоса без заводского блока защиты и управления, либо с незаводским блоком, гарантия на насос не действует.
10. Насосы с полезной мощностью 26 кВт и выше поставляются с раздвоенным сетевым кабелем.
9. Техническое обслуживание.
Внимание! Перед проведением работ по техническому обслуживанию насоса, отключите его от источника питания. Техническое обслуживание насоса должен производить квалифицированный специалист.
1. Регулярно проверяйте состояние насоса.

2. Периодически проверяйте целостность сетевого кабеля. При необходимости своевременно произведите замену в специализированной мастерской.
3. Данный электрический насос сконструирован в расчете на работу в течение длительного времени без технического обслуживания.  При нормальной эксплуатации насос требует только чистку от минеральных отложений и грязи на его узлах и деталях. Периодичность чистки зависит от химических и физических показателей перекачиваемой насосом воды. Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, осмотр и своевременная очистка продлевают срок службы и повышают эффективность работы насоса. Регулярно удаляйте минеральные отложения и грязь с корпуса насоса. Следите за тем, чтобы входные отверстия на корпусе насоса были всегда открыты и очищены от отложений. Для очистки внешней поверхности корпуса насоса рекомендуется использовать мягкую ткань и моющие средства. При очистке насоса запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворитель. 
4. Поврежденные резиновые манжеты и иные прокладки / уплотнители должны быть немедленно заменены в гарантийной мастерской (в гарантийный период), чтобы избежать попадания воды внутрь мотора насоса, что приведет к его негарантийной поломке. 
5. Запрещено разбирать мотор насоса для самостоятельного ремонта в гарантийный период. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервисный центр. 

6. Ежегодно проверяйте сопротивление изоляции насоса, которое в норме должно быть не менее 50 MΩ. Уменьшение сопротивления изоляции сигнализирует о потере герметичности сальниками или уплотнительными прокладками насоса и необходимости их срочной замены. 
7. После примерно 1000 часов работы необходимо проверить состояние быстро изнашиваемых частей насоса, таких как: подшипники, сальники, крыльчатки и т. д. В случае необходимости замените изношенные части на новые. Внимание! В гарантийный период данные работы может осуществлять только специализированная мастерская. Расчетное время работы сальников без потери герметичности – 4000 - 5000 часов при следующих условиях: чистая вода без нерастворимых примесей, низкой жесткости и кислотности, отсутствует даже кратковременная эксплуатация насоса без жидкости для перекачивания. 
10. Меры предосторожности.
1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

3. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50Гц или 380В, 50Гц (смотрите раздел №4 «Технические характеристики»).
4. Запрещается:

-обслуживание и ремонт насоса, подключенного к электрической сети;
-подключать насос к электрической сети при неисправном моторе;

-разбирать мотор насоса с целью устранения неисправностей (в гарантийный период);

-эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей:

· повреждение штепселя или кабеля электропитания;

· появление запаха характерного для горящей изоляции или дыма;

· высокий уровень шума при работе;

· произвольные выключения;

· наличие течи масла из насоса;

· падение производительности;

· появление трещин и вмятин в деталях корпуса;
· эксплуатировать изделие внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами.
5. Внимание! Запрещена эксплуатация насоса с течью сальника! Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При износе, утрате герметичности или появлении течи сальника Вам необходимо немедленно заменить комплект сальников! При появлении течи сальника на поверхности воды возле насоса иногда появляется масляная пленка или срабатывает УЗО в цепи, к которой подключен насос. Если не произвести замену комплекта сальников, вода затечет в статор, что приведет к негарантийной поломке насоса! Производите проверку герметичности сальника после каждых 1000 часов работы насоса (чем жестче или загрязненней перекачиваемая жидкость, тем чаще необходимо производить проверку герметичности сальника). Своевременно заменяйте изношенный комплект сальников!  В случае погружения насоса в воду на глубину, превышающую максимальную глубину погружения, указанную в таблице с техническими характеристиками, давление воды на сальники насоса превысит максимально допустимое значение, вода протечет в статор насоса, и он выйдет из строя из-за возникшего короткого замыкания в обмотке статора. Данная поломка не является гарантийной! Превышение максимально допустимой глубины погружения насоса в воду определяется наличием воды в статоре, при отсутствии износа и повреждений сальников насоса.  Никогда не превышайте максимальную допустимую глубину погружения насоса в воду!
6. При эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие правила:

- запрещается подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию мороза и нефтепродуктов;

-запрещается эксплуатировать насос без заземления;
-запрещается перекачивать морскую воду;

-запрещается перекачивать огнеопасные, взрывоопасные и химически-активные жидкости, а также жидкости, содержащие ГСМ;

-запрещается работать вблизи мест, где существует возможность взрыва;

-в составе перекачиваемых насосом примесей не должны присутствовать камни, частицы металла и т. п.;
-необходимо отключать насос от сети электропитания перед установкой, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва и по окончании работы; 

-не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шнура электропитания, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями;

-не перегружайте насос;

-не передвигайте и не переносите насос, держа его за шнур электрического питания;
-не допускайте работу насоса без воды; 

-не допускайте замерзания воды в насосе;

-храните насос в сухом помещении, в недоступном для детей месте;
-эксплуатировать насос необходимо в строго вертикальном положении;
-температура перекачиваемой жидкости не должна превышать максимально допустимую для данной модели насоса (смотрите таблицу с техническими характеристиками);

-не допускайте падений насоса, ударов и прочих механических воздействий на него;

-во избежание несчастных случаев запрещается купаться рядом с насосом во время его работы.
7. Внимание! В комплекте с насосом может поставляться набор для удлинения электрического кабеля насоса.   Удлинение и изоляцию кабеля должен производить квалифицированный специалист! Неправильно выполненное присоединение кабеля или негерметичная изоляция места соединения приведут к негарантийной поломке насоса.
8. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!
9. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные неправильной его эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований. 
11. Хранение.

Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время. Перед длительным хранением насосу необходимо поработать в чистой воде не менее 3-х минут, чтобы удалить загрязнения внутри насоса, очистить его снаружи, протереть, высушить, смазать консервационным маслом и хранить в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +35°С. Перед длительным хранением необходимо, чтобы насос поработал в чистой воде не менее 3-х минут для очистки от грязи внутренних и внешних деталей. 
12. Возможные неисправности и способы их устранения.

	[image: image1.png]


Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение

неисправности

	Насос не включается или произвольно выключается.
	Плохое соединение с сетью электропитания или разрыв в питающем кабеле.
	Почините контакты или замените кабель питания.

	
	Низкое напряжение  

в электросети.
	Используйте стабилизатор напряжения.

	
	Поврежден мотор или пусковой конденсатор.
	Обратитесь в гарантийную мастерскую для ремонта.

	
	Сгорел предохранитель или сработало УЗО.
	Замените предохранитель или переключите УЗО в рабочее положение. При повторном срабатывании УЗО обратитесь к квалифицированному специалисту. 

	Насос работает, но вода не поступает.
	Засорен сетчатый фильтр.
	Очистите сетчатый фильтр.

	
	Засорены или изношены крыльчатки.
	Очистите или замените крыльчатки.

	
	Подающий трубопровод (шланг) негерметичен.
	Загерметизируйте подающий трубопровод.

	
	Подающий трубопровод (шланг) засорён или заблокирован.
	Устраните засор или блокировку. 

	
	Образование воздушной пробки в насосе при погружении.
	Погрузите насос в воду под уклоном для того, чтобы выпустить из него воздух.

	
	Перегиб подающего шланга.
	Устраните перегиб.

	
	Высота подъема воды выше максимальной для данной модели насоса.
	Уменьшите высоту подъема воды.

	Производитель-ность насоса не соответствует производитель-ности, указанной в руководстве.  

Необычный шум при работе насоса. 
	Перегиб напорного шланга.
	Устраните перегиб шланга.

	
	Насосная камера засорена.
	Устраните засор.

	
	Засорена сетка, через которую в насос поступает вода.
	Устраните засор.

	
	Высота подъема не соответствует параметрам насоса.
	Эксплуатируйте насос на номинальной высоте подъема.

	
	Износ крыльчаток или подшипников.
	Замените крыльчатки или подшипники.


Примечание: Устранение неисправностей, связанных с разборкой насоса, необходимо производить только в гарантийной мастерской в течение гарантийного периода! 
13. Гарантийные обязательства.

·  Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

· Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 24 месяца). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 
· 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 
· 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 
· 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 
· 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 
· 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатки, муфты и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 
· 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:

Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________
1

