[image: image22.emf]
Руководство по эксплуатации многоступенчатых горизонтальных центробежных самовсасывающих насосов моделей: EMHm-4м³/ч-4к-33м(1200Вт/220В)-Н, EMHm-1,8м³/ч-5к-40м(1100Вт/220В), EMHm-5м³/ч-3к-23м(1100Вт/220В)-Н, EMHm-4м³/ч-5к-40м(1500Вт/220В)-Н, EMHm-6м³/ч-5к-44м(2000Вт/220В),
EMHm-4м³/ч-8к-62м(2000Вт/220В), EMHm-5м³/ч-7к-53м(2200Вт/220В), EMHm-5м³/ч-8к-62м(2400Вт/220В).
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки! 

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
Примерный внешний вид насосов:
	[image: image2.png]



Модели EMHm-4м³/ч-4к-33м(1200Вт/220В)-Н, EMHm-4м³/ч-5к-40м(1500Вт/220В)-Н, EMHm-5м³/ч-3к-23м(1100Вт/220В)-Н
	[image: image3.png]



Модели EMHm-4м³/ч-8к-62м(2000Вт/220В), EMHm-5м³/ч-8к-62м(2400Вт/220В), EMHm-6м³/ч-5к-44м(2000Вт/220В), EMHm-1,8м³/ч-5к-40м(1100Вт/220В), EMHm-5м³/ч-7к-53м(2200Вт/220В)


Содержание.
	1. Введение.
	Стр. 2

	2. Предназначение.
	Стр. 2-3

	3. Комплектация. 3.1. Изображения комплектующих.
	Стр. 3

	3.2. Расшифровка обозначений.
	Стр. 3

	4. Технические характеристики.
	Стр. 3-4

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 5-7

	6. Обобщенная схема устройства насосов.
	Стр. 8

	7. Пример схемы установки насосов.
	Стр. 9

	7.1. Установочные размеры.
	Стр. 9-10

	8. Установка насоса.
	Стр. 10-11

	9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
	Стр. 12-13

	10. Меры предосторожности.
	Стр. 13-14

	11. Хранение.
	Стр. 14-15

	12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 15-16

	13. Гарантийные обязательства.
	Стр. 17-18

	14. Рекламный проспект.
	Стр. 19

	15. Гарантийный талон.
	Стр. 20


1. Введение.

Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.

Данные насосы предназначены для перекачивания пресной чистой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в системах: полива садов, огородов, теплиц, трубопроводов различных типов, подачи жидкости в здания и предприятия, центрального кондиционирования, увеличения давления жидкости в трубопроводах, обеспечения водой оборудования, а также в рыбных и птицеводческих хозяйствах, на промышленных, горнодобывающих предприятиях и т. д.
Насосы являются самовсасывающими и не требуют предварительного заполнения насосной камеры водой, за исключением первого пуска. Эти насосы не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!
Данные насосы обладают рядом преимуществ: 1. В насосной камере последовательно установлено несколько крыльчаток, что значительно увеличивает производительность и высоту подъема; 2. Все части, контактирующие с водой, имеют антикоррозийное покрытие или изготовлены из неподдающихся коррозии материалов; 3. Использованы высококачественные подшипники японской корпорации NSK, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы; 4. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики; 5. Насосная камера, вал  и крыльчатки изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304; 6. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики; 7. Встроенная в обмотку статора термозащита, предотвращающая перегрев мотора; 8. Передняя крышка насосной камеры у серии EMHm-Н изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.
3. Комплектация:
Насос в сборе – 1 шт.; 
Присоединительный штуцер – 2 шт.;

Обратный клапан – 1 шт.; 
Руководство по эксплуатации – 1 шт.; 
Упаковка – 1 шт. 
*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.
3.1. Изображения комплектующих.

	Изображение
	Наименование

	[image: image4.jpg]



	Присоединительный штуцер.

	[image: image5.jpg]



	Обратный клапан.


3.2. Расшифровка обозначений.
[image: image6.jpg]-0 LlepeHss Kpbilika HACOCHOH Kamepsl i3

EMHm-4v/9-4r-39m(120081/2208

"L HEpIKaBCIOILIEH CTaH
Hanpsxerue ceTr maTanus
[Totp. MoIIHOCTD

HoMuH. BBICOTA MOTBEMA

KormyecTso KpbLIbYaTOK

Homu. IIPOM3BOAMTEILHOCTD

CCpI/I}I MHOTOCTYIICHYATBIX TOPU30HTAIbHBIX
HSHTpO6€)KHBIX CaMOBCACBIBAIOIIMX HACOCOB




4. Технические характеристики.
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image7.jpg]T™h, °C

i,

rZl,.rnzuul ceTeBOro KadeJisi, m

2
=
- 5
R - :
P ElEg | ¥ 2 z
n = | = % = Y N
26|88 2 5| & Z
3| = 28 z © ° b
= & o|al |§ % ° =
z| 2 Sl Z|8F (¢ | 5| s e
= > = % w ® 4] % z g
L S| e |g% 85 | X A
- 5| 4 5 2| FlE= 85 M r g
Moeis/ @ m E 5| 2 AL g ¢ g z z g z
Tapavetpsi A0 288|246 Sl 8|89 |as B | 3 = g
9 | M E oz Al 2= &| g |EE |eg = = S s
] ! « RN 2| = |o=& s - © = 2
= 2 = =9 5|8l = =) o M =] = = g
IR REHHEE TFHE IR :
o | ¥ Bl §|5|E = &l 5| 8r 2 # = 5
z g = | E18¢ 2 < el Elz. B3 o a 0 = 2
= g 5 o & . g . <|a| & k35 % m = © S 3 =2
8 o o | 8|8 Ble|E| B || % 2|55 S8 & 3 = E 3%
2 x| 3z | 2lclelglel &% E|E|EE Ta A& P = = B¢
D) gl ol 3o s " ) 2 = = =
= = =) o = 2 = = = o & x = = = d =
| 2 B & B2 235 s 8| B R2EEF 3 & 2 s |99
S oE | 2 | SE(5 g5 & 5|5 5688 & ¢ S| |g¢t
2 2 2 d| =g/ 58 ¢ ¢ ¢ g9z g% = s 3 s g 19 s
k 5 e | |2 |% 5% ¢ | 8| 5| X% |23 ¥%8 R a @ |« =
° E] 8 e o > | oE 35 = 5 Q = = | =8
E|E| E |Z|Z|Z|D|8 8 |a|2|2|SZz%se H| K& ¢ 2 |4
EMHm-4y?/u-4x-33n(1200B1/220B)-H | 1200 | 750 100| 67 (4333 11,2 | 5,6 6-9 1#1 P54 | |4
MHm-1,8v*/u-5k-40m(1100B1/220B) | 1100 | 750 60 | 30 /50|40 11,25 4,5 6-8 1 IPX5| |5
EMHm-5v*/9-3x-23m(1100B1/220B)-H | 1100 | 750 121183 [35(23 1322 5,6 69 | 11/4%1 1P54 3
EMHm-4m?/u-5k-40m(1500B1/220B)-H | 1500 | 1000 | 220B/ | 100 | 67 |53 40 8 156 w0 ls60 | o1 |02 69 | 1% P54 . 5 i
EMHm-6v*/u-5k-44m(2000B1/220B) | 2000 | 1500 | 50Ty | 148 | 100 | 61 | 44 25110 . 1 6-8 | 114%11/4|11/4*1 1/4| IPXS 5
EMHm-4m/u-8x-62m(2000B1/220B) | 2000 | 1650 93 | 67 |85/62 25,751 10,3 6-8 1*1  |IPX5| |8
EMHm-5n?/4-7k-53m(2200B1/220B) | 2200 | 1800 125| 83 |80 |53 25 110 6-8 | 11/4*1 | 11/4*1 |IPXS| |7
EMHm-5n?/u-8k-62m(2400B1/220B) | 2400 | 2200 125/ 83 (8862 28,75 11,5 6-8 | 11/4*1 | 11/4*1 |IPX5S| |8

—.—o._ﬁaahanzmn MOIUHOCTb YKa3aHa NPH 3KCILIYaTallH| HAC0CA B ONTHMA/IbHBIX NAPAMETPaX H ABISAETCH =1=®==u=.—n=r=om_ MOKET H3MEHATBCS MPH IKCILTYATALIHH HACOCA B HHBIX _._m_uw_sn._,ﬁmx_ Bunmanne!

—.—ﬁcEﬁEEﬁhr HMEET NPaB0 H3MEHATH BILIEYKA3aH
SIBJISIIOTCSI OPHEHTHPOBOYHBIMH, MOJTY4EHbI TPH TECTH

HbI€ TEXHHYECKHE XaPAKTEPUCTHKH B LEJIAX YIYYIICHHS IKCITYATAUHOHHBIX XapPAKTEPHCTHR H3/E/HS. Textuueckue 1aHHbIE, YKa3aHHbIE B .-,m@E:P
POBAHUH W3Ie/IHii B hmmcﬁ»qov:!x YCI0BHAX H MOTYT OTIHYATLCS 0T NeiCTBHTEIbHBIX HA £5%,




5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах соответствующим краям графика может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
5.1. Модель EMHm-4м³/ч-4к-33м(1200Вт/220В)-Н. 
[image: image8.jpg]N3 B1ELOUST 0loHEaLIOL LHaMMDdeO)

11f:‘>,6 n/MUH.

105

93,3

81,6
4,9

70
2

4,

5
Mpon3BoaUTensHOCTL B

58,3

46,6
2,8

Y oo 0o
-~ oo oo

(W) H ewgatfou M) | d SLOOHITIOW
e100g ms_wm:om&o_._





5.2. Модель EMHm-1,8м³/ч-5к-40м(1100Вт/220В).
[image: image9.jpg]83,3 n/mMuH.

2
npOVISBOLlMTeﬂbHOCTb >

W) H ewgatiou 1991) Ld LOOHMOW
e10019g enasLigadLo] |





5.3. Модель EMHm-5м³/ч-3к-23м(1100Вт/220В)-Н.

[image: image10.jpg]1066 120 1333 nimum.
6.4

93,3
5,6

4.0
npOME)BOﬂMTeﬂbHOCTb >

3,2

W) 4 ewgaiiou (Lg¥) 1.d 9Lo0HmON
e10219g BewarsLgadLo| |





5.4. Модель EMHm-4м³/ч-5к-40м(1500Вт/220В)-Н.

[image: image11.jpg]181018t 0JoHEaLOU LHanNddeoy|

11§,6 n/MUH.

105

93,3
5,6

81,6
4.9

35

Mpon3BOANTENBHOCTL B

2.8

< (W) H ewgatiou
e10019g





5.5. Модель EMHm-6м³/ч-5к-44м(2000Вт/220В).
[image: image12.jpg]150 n/muH.

60
3.6
MpOoV3BOANTENBHOCTE B

45
2,7

1.8

oMo 0N 0
~N©O© W ™ N N
—— —
) H eweatio | d 9100HITION
£100i9g ewasLgadLo||

[}
<
-
(w

<





5.6. Модель EMHm-4м³/ч-8к-62м(2000Вт/220В).

[image: image13.jpg]T BMELOMST OlOHESLIOL LHaMTIMdeOY

100 n/MuH.

4.8

70
42

3.6

MpownsBoanTensHOCTL »

50
3,0

40
2.4

< (W) H ewgatou | d 9Lo0HIMON
e10o19g BewasLgadLo| |





5.7. Модель EMHm-5м³/ч-7к-53м(2200Вт/220В).

[image: image14.jpg](%) N3 BraLoNat ol0HEsLIOL IHaNMMdDEOY

8,0 mMm.

93,3 106.6 120 133.3 n/mun.
5,6 6.4 T:2

80
4,8

4,0

Mpon3BoanTEeNbHOCTE B

3.2

(W) Y4 ewgatiou (L@M) | 4 9LooHmONW
e10219g ewesLgedLo| |





5.8. Модель EMHm-5м³/ч-8к-62м(2400Вт/220В).
[image: image15.jpg]N\

Beicora
nogbéma H (m) »

Motpebnsiemas
moLuHocTb P1 (kBT)

4

190
181
172
163
154
145
136
127
118

12.5
12.0
115

-0.0

MNMpou3BoANTENBLHOCTL B

140 =)
—_ - — | las =
[EM (%)} {32 =
R {28 =
= y \l\ 124 3
(=]
+ ~ 120 =
! S~ {16 &
'/ I — b g
Z I H (v) | e =
- ; [ {a 2
! lo 8
H [P1 (xBT) =
T e — g
! =)
P 1
— 1 g—
+ >
! <
T
1
0 13,3 26,6 40 53,3 66,6 80 93,3  106,6 120 _ 133,3 n/mMuH.
o 0.8 1.6 2.4 32 4.0 4.8 5.6 6.4 72 8.0 wm/a.

_J





6. Обобщенная схема устройства насосов.

[image: image16.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Пробка заливного отверстия.
	16.
	Подшипник.

	2.
	Шайба.
	17.
	Ножка.

	3.
	Самовсасывающий клапан.
	18.
	Статор.

	4.
	Гайка.
	19.
	Ротор.

	5.
	Крыльчатка.
	20.
	Суппорт.

	6.
	Диффузор 1.
	21.
	О-образное уплотнительное кольцо.

	7.
	Диффузор 2.
	22.
	Торцевое уплотнение (сальник).

	8.
	Винт.
	23.
	Насосная камера.

	9.
	Зажим кабеля.
	24.
	Передняя крышка насосной камеры.

	10.
	Гайка конденсаторной коробки.
	25.
	Пробка сливного отверстия.

	11.
	Защитная крышка крыльчатки охлаждения.
	26.
	Крышка конденсаторной коробки.

	12.
	Крыльчатка охлаждения.
	27.
	Пусковой конденсатор.

	13.
	Задняя крышка мотора

(упорная пластина).
	28.
	Клеммная панель.

	14.
	Стяжной болт.
	29.
	Конденсаторная коробка.

	15.
	Волнистая шайба.
	
	


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную конструкцию насосов в целях ее совершенствования.
7. Пример схемы установки насосов. 
	№
	Наименование

	1.
	Фильтр.

	2.
	Обратный клапан.

	3.
	Входной трубопровод.

	4.
	Соединитель.

	5.
	Насос.

	6.
	Выходной трубопровод.


[image: image17.jpg]1

AN —\
\\\\\\\\\\y\\\ (Ll





7.1. Установочные размеры.

[image: image18.png]



	Модель
	a (мм)
	f (мм)
	h (мм)
	h1 (мм)
	h2 (мм)
	n (мм)
	n1 (мм)
	w (мм)
	s (мм)

	EMHm-4м³/ч-8к-62м(2000Вт/220В)
	290
	542
	210
	143
	41
	185
	130
	322
	10

	EMHm-5м³/ч-8к-62м(2400Вт/220В)
	290
	565
	260
	153
	50
	195
	137
	321
	10

	EMHm-6м³/ч-5к-44м(2000Вт/220В)
	217
	468
	210
	143
	41
	185
	130
	249
	10

	EMHm-1,8м³/ч-5к-40м(1100Вт/220В)
	215
	435
	175
	128
	36
	160
	120
	235
	10

	EMHm-5м³/ч-7к-53м(2200Вт/220В)
	265
	517
	210
	143
	41
	195
	137
	296
	10


[image: image19.jpg]



	Модель
	L (мм)
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	W (мм)
	W1 (мм)
	W2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)

	EMHm-4м³/ч-4к-33м(1200Вт/220В)-Н
	438
	229
	167
	173
	160
	120
	212
	135
	91

	EMHm-4м³/ч-5к-40м(1500Вт/220В)-Н
	462
	253
	191
	173
	160
	120
	212
	135
	91

	EMHm-5м³/ч-3к-23м(1100Вт/220В)-Н
	413
	204
	142
	173
	160
	120
	212
	135
	91


8. Установка насоса.
	[image: image20.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопроводы!


1. Перед установкой насоса проверьте состояние его кабеля электропитания и частей корпуса на отсутствие механических повреждений! Насос должен быть установлен на ровном горизонтальном основании, в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от воздействия дождя, снега, мороза, прямых солнечных лучей помещении, но может быть установлен и на улице, при условии, что имеется необходимая защита от солнца, дождя и мороза. Максимальная температура окружающего воздуха, при которой разрешена эксплуатация насоса +40 ˚С.
2. Насос имеет опорные ножки с отверстиями для его крепления к основанию при помощи болтов. Необходимо надежно зафиксировать насос при установке! Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Сечение удлинителя должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.
3. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.
В качестве заземлителей могут быть использованы:
а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм).
б. Металлические трубы артезианских колодцев.
в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем.
г. Проволока диаметром не менее 3 мм.
Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.
4. Для обеспечения эффективной работы насоса входной трубопровод должен быть как можно короче, герметичен и надежно зафиксирован. Если насос будет использоваться для перекачивания жидкости из водоемов, то на входном трубопроводе необходимо установить фильтр (1) и обратный клапан (2) (смотрите раздел 7). Обратный клапан необходимо располагать вертикально на расстоянии не менее 30 см от дна для предотвращения всасывания донных отложений, песка и глины, а также для предотвращения гидравлического удара при внезапной остановке мотора насоса. Внимание! Всегда следите за падением уровня воды во время работы насоса, обратный клапан всегда должен находиться ниже поверхности воды.
5. В качестве входного трубопровода запрещается использовать эластичный шланг, чтобы избежать его деформации и блокирования подачи воды. Оптимальным материалом для входного трубопровода является труба из нержавеющей стали, меди или пластика.
6. Крепежные соединения входного трубопровода должны быть герметичны, трубопровод должен иметь как можно меньше соединений коленчатого типа! При наличии более двух соединений коленчатого типа всасывание воды будет затруднено или невозможно. Внимание! Каждое коленчатое соединение во входном или выходном трубопроводе уменьшает высоту подъема и высоту всасывания насоса примерно на 1 м.
7. Диаметр входного трубопровода должен быть больше или равным диаметру входного отверстия насоса, чтобы избежать гидравлических потерь, уменьшающих его производительность. 
8. Обращайте внимание на падение уровня воды во время использования насоса!
9. Если длина входного трубопровода превышает 10м, или высота превышает 4м, то его диаметр должен быть больше диаметра входного отверстия насоса. Внимание! Обращайте внимание на герметичность всех соединений во входном и выходном трубопроводах - даже небольшой подсос воздуха или течь во входном трубопроводе резко сокращает производительность и высоту всасывания насоса, в выходном – производительность и высоту подъема.
10.
Убедитесь, что во время установки трубопроводов корпус насоса не нагружается их весом!
11.
 Регулярно очищайте фильтр и обратный клапан!

9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
	[image: image21.jpg]



	Не прикасайтесь к корпусу работающего насоса, это может привести к ожогу или удару электрическим током. Любое техническое обслуживание насоса или трубопровода разрешено проводить только после отключения насоса от электропитания! Не включайте насос, прежде чем насосная камера не заполнена водой! Не прикасайтесь к насосу, если не прошло более 5 минут после его выключения.


1. Перед первым запуском необходимо заполнить насосную камеру насоса водой. Для этого открутите пробку заливного отверстия и залейте в насосную камеру воду. Затем плотно закрутите пробку заливного отверстия. Насос является самовсасывающим и требует заполнения водой только при первом пуске или после слива воды из насосной камеры. Также убедитесь в наличии воды во входном трубопроводе. Если вода сливается из насосной камеры и входного трубопровода произвольно, необходимо заменить или очистить от загрязнений обратный клапан, который потерял герметичность. Внимание! Не включайте насос прежде, чем насосная камера не заполнена водой! Допускается пробное включение насоса с незаполненной водой насосной камерой длительностью не более 10 секунд. Запрещено включать насос более чем на 10 секунд без предварительного заполнения насосной камеры водой! Это приведет к быстрому износу сальников, потере ими герметичности. Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При появлении течи из сальника Вам необходимо немедленно его заменить! Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор насоса, что приведет к его негарантийной поломке. Признаками негерметичности сальника являются: течь из насоса, срабатывание УЗО в цепи питания насоса, появление шума подшипников.
2. Перед включением насоса максимально откройте водоразборный кран. Затем подключите насос к сети электропитания.
3. Отрегулируйте поток воды в соответствии с необходимым Вам. В случае, если после запуска насоса вода не поступает больше 3-х минут, выключите насос, повторно наберите воду в насосную камеру и снова включите. Устраните причину отсутствия поступления воды, в случае повторения проблемы.
4. Во избежание «размораживания» корпусных деталей насоса в осенне-зимний период, если насос установлен в неотапливаемом помещении или долго не будет эксплуатироваться, открутите пробку сливного отверстия и полностью слейте воду из насосной камеры и трубопроводов. После этого плотно закрутите пробку сливного отверстия. Перед следующим запуском насоса, открутите пробку заливного отверстия, наполните насосную камеру водой и плотно закрутите пробку. После этого насос можно использовать. Внимание! Если температура окружающей среды опускается ниже +4°С, необходимо принять соответствующие меры для защиты насоса и трубопроводов от замерзания воды в них.
5. После примерно 500-т часов работы необходимо проверить состояние быстро изнашиваемых частей насоса, таких как: подшипники, сальники, крыльчатки, прокладки и т. д. В случае необходимости замените изношенные части в специализированном сервисе.
6.

Избегайте попадания осадков на насос. Это приведет к его поломке.

7. Если Вы не будете использовать насос в течение длительного времени, воду с насоса необходимо сливать. Прежде чем поместить насос на хранение в хорошо проветриваемое и сухое помещение, корпус насоса, желательно почистить и покрыть противокоррозионным средством, например, машинным маслом.
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1) Эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение сетевого кабеля; появление запаха и/или дыма, характерного для горящей изоляции; высокий уровень шума при работе; появление трещин в корпусных деталях. 2) Эксплуатировать насос внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами. 3) Подключать насос с неисправным мотором к электросети. 4) Производить ремонт насоса самостоятельно в гарантийный период.

10. Меры предосторожности.
1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.
3. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц.
4. Запрещено изменять конструкцию насоса.
5. Не рекомендуется эксплуатировать насос на высоте, превышающей 1000 м над уровнем моря.
6. При эксплуатации насоса необходимо соблюдать все требования безопасности, указанные в данном руководстве по эксплуатации, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию пыли, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
7. Запрещается перемещать насос за сетевой кабель.
8. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.
9. Храните насос в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.
10. Не включайте насос более чем на 10 секунд, если насосная камера не заполнена водой. Внимание! Работа насоса без воды свыше допустимого времени может привести к преждевременному износу сальников насоса!
11. Запрещено купаться вблизи работающего насоса!
12. Все работы с насосом необходимо производить при выключенном электропитании.

13. Насос имеет встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения. Нормальная работа насоса исключает срабатывание защиты. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в его статоре защита, немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев насоса. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев, мотор насоса выйдет из строя. Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса термозащиты сигнализирует о неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными!
14. Запрещается:
· обслуживание и ремонт подключенного к электросети насоса;
· включать насос в электросеть без заземления и УЗО;
· изменять схему включения насоса в сеть;
· эксплуатировать насос без защитных кожухов деталей, находящихся под напряжением;
· проверять на ощупь нагрев мотора работающего насоса;
· прикасаться к винту заземления работающего насоса;
· эксплуатировать насос внутри котлов, резервуаров, в помещениях с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами;
· перекачивать легковоспламеняющиеся, взрывчатые, агрессивные жидкости, соленую воду;
· подключать насос с неисправным мотором в электросеть;
· разбирать мотор насоса с целью устранения неисправностей (в гарантийный период);
· эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение сетевого кабеля, появление дыма и/или запаха гари, поломка или появление трещин в корпусных деталях.
15. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!

16. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
11. Хранение.
Если Вы не будете использовать насос в течение длительного времени, воду из него необходимо полностью слить. Храните насос в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +40°С. Избегайте попадания воды на внешние детали насоса. Это приведет к его поломке.
12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	[image: image1.png]


Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не работает.
	Плохое соединение с сетью электропитания.
	Почините контакты.


	
	Плохой контакт в клеммной панели насоса.
	Проверьте контакты и затяните клеммы питания.

	
	Сгорел пусковой конденсатор.
	Замените пусковым конденсатором того же типа (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Заклинил подшипник.
	Замените подшипник (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Заклинила крыльчатка.
	Осторожно проверните вал насоса при помощи крыльчатки охлаждения. Если вал не проворачивается – разберите насосную камеру и удалите засор.

	
	Обмотка статора повреждена.
	Замените обмотку (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	Насос работает, но не поступает вода.
	Насосная камера не заполнена водой.
	Заполните насосную камеру водой.

	
	Повреждена крыльчатка.
	Замените крыльчатку (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Течь во входном или выходном трубопроводе.
	Проверьте герметичность стыков трубопроводов.

	
	Высота подъема воды выше максимальной для данной модели насоса.
	Уменьшите высоту подъема воды.

	
	В трубопроводе или в насосной камере замерзла вода.
	Начните использовать насос после того, как растает лед.

	Недостаточная производитель-ность.
	Входной или выходной трубопровод слишком длинный, имеет много изгибов или неправильно выбран его диаметр.
	Используйте трубопровод с необходимым диаметром и структурой, укоротите входной или выходной трубопровод.

	
	Входной трубопровод, фильтр или насосная камера засорены.
	Устраните засор.



	Насос вибрирует, при работе имеется нехарактерный шум.
	Насос не прикреплен к основанию.
	Затяните болты крепления.

	
	В трубопроводе и/или насосной камере есть инородные предметы.
	Проверьте и очистите трубопровод и/или насосную камеру.

	
	Основание недостаточно устойчиво.
	Закрепите насос на устойчивом основании.

	Насос работает с перебоями, перегревается, обмотка статора перегорает.
	Насос работает в режиме перегрузки.
	Отрегулируйте высоту подъема и производительность в соответствие с расчетными оптимальными параметрами насоса. Насос должен работать в номинальном режиме!

	
	Засорена крыльчатка и/или насосная камера, трубопровод, обратный клапан или фильтр.
	Очистите систему от засоров.

	
	Неправильное заземление, разрыв в питающем кабеле. Напряжение не соответствует стандарту.
	Найдите и устраните причину вызывающую нестабильную работу насоса. Используйте стабилизатор напряжения.

	Течь сальника.
	Сальник поврежден или изношен.
	Замените сальник.

	Необычный шум при работе насоса.
	Шум от подшипника, вызванный его износом.
	Замените подшипник.

	
	Засорена крыльчатка.
	Проверните вал насоса при помощи крыльчатки охлаждения. Если вал проворачивается с усилием или рывками – разберите насосную камеру насоса и устраните засор.

	
	Превышена расчетная высота подъема и /или производительность.
	Установите величины, указанные в таблице с характеристиками для данной модели насоса.

	Срабатывает встроенная термозащита.
	Перегрев мотора.
	Устраните причину, вызвавшую перегрев.


13. Гарантийные обязательства.
· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
· Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 24 месяца). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. 
· Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 
· 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 
· 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 
· 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 
· 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 
· 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатки и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся!; 
· 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). 
· Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:
Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен. Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________
1

