[image: image107.png]



Руководство по эксплуатации циркуляционных насосов моделей: GRS32-6F(220V)-Premium, GRS32-6F(380V)-Premium, GRS32-9F(220V)-Premium, GRS32-9F(380V)-Premium, GR32-12F(220V)-Premium, GR32-12F(380V)-Premium, GRS40-6F(220V)-Premium, GRS40-6F(380V)-Premium, GRS40-9F(220V)-Premium, GRS40-9F(380V)-Premium, GRS40-13F(220V)-Premium, GRS40-13F(380V)-Premium, GRS40-18F(220V)-Premium, GRS40-18F(380V)-Premium, GRS50-6F(220V)-Premium, GRS50-6F(380V)-Premium, GRS50-9F(220V)-Premium, GRS50-9F(380V)-Premium, GRS50-13F(220V)-Premium, GRS50-13F(380V)-Premium, GRS50-18F(220V)-Premium, GRS50-18F(380V)-Premium, GRS65-6F(220V)-Premium, GRS65-6F(380V)-Premium, GRS65-9F(220V)-Premium, GRS65-9F(380V)-Premium, GRS65-13F(220V)-Premium, GRS65-13F(380V)-Premium, GRS65-18F(380V)-Premium, GRS80-6F(220V)-Premium, GRS80-6F(380V)-Premium, GRS80-9F(380V)-Premium, GRS80-9F(220V)-Premium, GRS80-12F(380V)-Premium, GRS80-15F(380V)-Premium 
и циркуляционных инверторных насосов с высокоэффективным мотором на постоянных магнитах моделей: GRS32-120EA-F-EA-W(220V)-Premium, GRS40-180EA-F(220V)-Premium, GRS50-180EA-F(220V)-Premium, GRS65-80EA-F(220V)-Premium, GRS65-15EA-F(220V)-Premium, GRS80-80EA-F(220V)-Premium.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки! 

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
Внешний вид насосов: 
	[image: image2.png]



Модели GRS32-6F(220V)-Premium, GRS32-9F(220V)-Premium, GR32-12F(220V)-Premium
	[image: image3.png]



Модели GRS32-6F(380V)-Premium, GRS32-9F(380V)-Premium, GR32-12F(380V)-Premium

	[image: image4.png]



Модели GRS40-6F(220V)-Premium, GRS40-9F(220V)-Premium, GRS40-13F(220V)-Premium, GRS40-18F(220V)-Premium, GRS50-6F(220V)-Premium, GRS50-9F(220V)-Premium, GRS50-13F(220V)-Premium, GRS50-18F(220V)-Premium, GRS65-6F(220V)-Premium, GRS65-9F(220V)-Premium, GRS65-13F(220V)-Premium, GRS80-6F(220V)-Premium, GRS80-9F(220V)-Premium
	[image: image5.png]



Модели GRS40-6F(380V)-Premium, GRS40-9F(380V)-Premium, GRS40-13F(380V)-Premium, GRS40-18F(380V)-Premium, GRS50-6F(380V)-Premium, GRS50-9F(380V)-Premium, GRS50-13F(380V)-Premium, GRS50-18F(380V)-Premium, GRS65-6F(380V)-Premium, GRS65-9F(380V)-Premium, GRS65-13F(380V)-Premium, GRS65-18F(380V)-Premium, GRS80-6F(380V)-Premium, GRS80-9F(380V)-Premium, GRS80-12F(380V)-Premium, GRS80-15F(380V)-Premium

	[image: image6.png]



Модели GRS40-180EA-F(220V)-Premium, GRS50-180EA-F(220V)-Premium, GRS65-80EA-F(220V)-Premium, GRS80-80EA-F(220V)-Premium
	[image: image7.png]



Модель 
GRS32-120EA-F-EA-W(220V)-Premium


	[image: image8.png]



Модель GRS65-15EA-F(220V)-Premium


Содержание.
	1. Введение.
	Стр. 3

	2. Предназначение.
	Стр. 3-4

	3. Комплектация. 3.1. Изображения комплектующих.
	Стр. 4

	4. Технические характеристики.
	Стр. 4-7

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 8-17

	6.  Обобщенные схемы устройств насосов.
	Стр. 18-19

	7. Примеры установки насоса.
	Стр. 20-21

	7.1. Установочные размеры.
	Стр. 21-23

	8. Установка насоса. Удаление воздуха.
	Стр. 23-26

	9. Рабочие жидкости (теплоносители) циркуляционных насосов. Схемы электрического соединения.
	Стр. 26-27

	10. 10. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание. 
	Стр. 27-36

	11. Меры предосторожности.
	Стр. 36-37

	12. Хранение.
	Стр. 37

	13. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 37-38

	14. Гарантийные обязательства.
	Стр. 39-40

	15. Рекламный проспект.
	Стр. 41

	16. Гарантийный талон.
	Стр. 42


1. Введение.

Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.

Данные насосы предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в различных системах отопления, кондиционирования, повышения давления жидкости, охлаждения промышленного оборудования, водоснабжения, и т. д. Основные преимущества этих насосов: 1. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки 3Cr13; 2. Крыльчатка всех насосов (за исключением моделей GRS32-120EA-F-EA-W(220V)-Premium, GRS40-180EA-F(220V)-Premium, GRS50-180EA-F(220V)-Premium, GRS65-15EA-F(220V)-Premium, GRS65-80EA-F(220V)-Premium, GRS80-80EA-F(220V)-Premium) изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304; 3. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики; 4. Все части, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из не поддающихся коррозии материалов; 5. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики; 6. Встроенный инвертор, осуществляющий частотное регулирование оборотов мотора, что обеспечивает максимальное энергосбережение и КПД (для моделей GRS32-120EA-F-EA-W(220V)-Premium, GRS40-180EA-F(220V)-Premium, GRS50-180EA-F(220V)-Premium, GRS65-80EA-F(220V)-Premium, GRS65-15EA-F(220V)-Premium, GRS80-80EA-F(220V)-Premium); 7. Бесступенчатая плавная регулировка мощности (для моделей GRS32-120EA-F-EA-W(220V)-Premium, GRS40-180EA-F(220V)-Premium, GRS50-180EA-F(220V)-Premium, GRS65-80EA-F(220V)-Premium, GRS65-15EA-F(220V)-Premium, GRS80-80EA-F(220V)-Premium). 
Данные насосы не предназначены для перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей! Насосы имеют такие же установочные размеры, как аналогичные модели циркуляционных насосов компании «Grundfos», благодаря чему могут взаимозаменяться без изменения системы, в которой они функционируют. Внимание! Запрещается подключать к насосам моделей GRS32-120EA-F-EA-W(220V)-Premium, GRS40-180EA-F(220V)-Premium, GRS50-180EA-F(220V)-Premium, GRS65-80EA-F(220V)-Premium, GRS65-15EA-F(220V)-Premium, GRS80-80EA-F(220V)-Premium нештатный частотный преобразователь! Поломки, возникшие в случае нарушения данного требования, будут являться негарантийными.
Рекомендуется использование насосов серии GR(S)-F-Premium, имеющих три уровня мощности, с подключением к электросети через контактор.
3. Комплектация:
Насос в сборе – 1 шт.; Комплект болтов, гаек, шайб и прокладок - 1 комплект; Комплект ответных фланцев – 1 комплект; Руководство по эксплуатации – 1 шт.; Упаковка – 1 шт. *Производитель оставляет за собой право изменять   вышеуказанную комплектацию.
3.1. Изображения комплектующих.
	Изображение
	Наименование

	[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


 [image: image11.jpg]



	Болт, гайка, шайба и прокладка.

	[image: image12.jpg]



	Ответный фланец.


4. Технические характеристики.
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image13.jpg]< RS e
g z = . = = =| g
m = = g m Q m M m W M m m _m M,
@ e 2 # =}
& g | E 2% g g EY .| SES|EE& g z 5
- = g 5 ) =) g8 = = 3 S9E| S8 S| &8 &
s E gl 8 a -9 Zalokg S| ga § | 28 K ¥ ¢ s
Monean/ B = Z B =& y £ 2 s3] 88r~F = e | &
9 2 Sl 25| S¢ oV | &E EFal EasBS| 5% B 2E | o =
Tapamerpbt z ] g 52| 5¢° <|Eg| &% SolEfas| 28 S| 2% | 5| 3| g
g - wmu/n gg= g |39 23 5 $gz8|=5z8 Z& g=R 2 E =
g 2 |E=56¢| S8 | 2|23/ 58 |5E|5z22|EAE |TE Eg g E|S
= 2 38 F =S F =z = s &agoE|=a= = a = o a )
= | % |g882|g58 |5 |5l 8 |G cEEs|cEs |35/ 88|/ §|°S
H z N 8SE| SSE| E|gp|sé gE|lgEg2 g3 |22 28 |E|¢2|¢
g S |z 2EZ| 9EE| ¢ $5 52 |2/ fcii f8e. 52| 8¢ |E|E|¢
5 E |SE5s58 A58 | £ Sg|l=eP=2|=8¢8¢e|5¢288 58 &5 | =] ¢ |8
: . 154/174/ | 380B/ 127/138/
GRS32-6F(380V)-Premium | ° 70 | o+ 5/5,4/6 | 0,59 114 | -
. 200/206/ | 220B/ 145/153/
GRS32-6F(220V)-Premium | =) 2 | S |+ | 12 525,706 | 1,14 114 |15
: 175/192/ | 380B/ 122/153/
GRS40-6F(380V)-Premium | 507 | S0 |+ | 10> 425/57 | 0,56 112 | -
. 217/233/ | 2208/ 142/167/ | 4,7/53/
GRS40-6F(220V)-Premium | =) 05 | S0 1+ | o) 57 |12 112 |15
. 257/278/ | 380B/ 163/175/ | 7,883/
GRS32-9F(380V)-Premium | =31 | {00 |+ | 00 5 0,77 114 | -
. 300/339/ | 2208/ 178/190/
GRS32-9F(220V)-Premium | = 0" | ot [+ [0 T 788509 | 19 114 |15
GRS50-6F(220V)-Premium | 213370/ | 2208/ | | | 250287/ 5056 | 512 2 |15
40 | Shin gl 10 | +110 | +40 0,1 02 5.8 1E I,
. 230/270/ | 380B/ 200/250/ g - : 44
GRSS0-6F(380V)-Premium | = 0™ | 00 [+ | TS 55,462 | 08 2 -
. 370/412/ | 380B/ 317/417/
GRS65-6F(380V)-Premium | 50/ | om0 |7 oo 4305216 | 1,1 212 | -
) 535/556/ | 220B/ 262/288/ | 8,9/9.4/
GRS40-9F(220V)-Premium | 1 ™ | S0 |+ 500 97 79 112 |15
. 384/431/ | 380B/ | | 255/273/
GRS40-9F(380V)-Premium | =2 07" | 00 |+ | S0 88,597 | 1,19 112 | -
. 400/440/ | 380B/ 2101228/ 9,7/10,5/
GR32-12F(380V)-Premium | )™ | S0 7 s | 124 114 | -
. 515/545/ | 220B/ | . | 400/467/
GRS65-6F(220V)-Premium |~ /5 | S0 |+ oo 5/5,5/6 | 3,09 212 |15
. 556/583/ | 220B/ 208250/ | 11/12/
GR32-12F(220V)-Premium | ™2 | G0 |+ | T py |3 114 |15

Buumanue! IIpon3BoauTe b HMeeT NPABO H3MEHSITh BbILIEYKA3aHHbIE TEXHHYECKHE XaPAKTEPUCTHKH B LeJISIX YJIy4YIHeH sl JKCIUIYATAHOHHBIX XaPAKTePHCTHK
u3enst. Texuuyeckue faHHble, YKa3aHHbIE B TA0JIHILE, SIBISIOTCS OPHEHTHPOBOYHBIMH, NOJIy4eHbl IPH TECTHPOBAHHHU U3EJIHIl B JA00PATOPHBIX YCJIOBHSIX H
MOI'YT OTJIHYATBLCS OT AeHCTBUTEAbHBIX HA +5%.




[image: image14.jpg]"0 SF BH XITHIIRLHE LIHIN L0 BI9LEhHI'LO
1A10W 1 xBHEOINA X19Hdoredogerr g nHIrdYEH HHHRHOdHLIIL HAI I9HIKAITON ‘HINIGHhOHOdHLHINAO BILOIBI'EE QNUITQRL 9 JITHHBERIA QITHHEY IUMIIhHHXI |, "BHIMTEN
duLndoredex XIFHHOHNEBLBAINIINE BHHIMBAIA XBION 9 WMHLINdILBdRX dMMIOhHMHXIL JITHHEERMAIMIE JLBHIWEN ogedu LdWHM drrdLurogenod[] joMHBWHHY

. . 801 €88 T10S ezl
“cpp - Wi j- 16"
21 wls 9 oeu's | noves |t | /oce | oo11osi d-(A0ZD6-085UD
. ; 81 €Ty T10S 0021
2 wnror.I J- -0s
=l b LLS | usst | reegioos | | rmoez | sooo1/iee d-(A0TDIBT-0SSUD
" : "o 199 n10S 0611
WnNImR.IJ- -C
ST | Uylt S5 | OUS688 | e | * | ez | esemos RIJ-(A077)A6-S9SUD
5 2 61 (&g T10S 9811 .
5 Y WNTWAIJ- -
sl ¢ 8C | pavet | sgsie |t | oz | c96i08L d-(A0TDIET-0SSUD
. 8C1 47 nI0S SSI1
) ¢ . WA J- -0S
5 61 | 18’ | joge/Lee | T | /a0se | josziozo d-(A08E)dE1-0SSUD
. . Ll 00€ n10S 0011
wniuIJ- -
1| B 85| wuws |scousie| t | oz | seesioie HI1d-(A0TDASI-07SHD
. TLI 76T T10S 9801
- < wnu.LJ- -
P WL . . VOl sccizr | ozzzet | | iose | iLoLives Hu21d-(A08E)481-07SUD
£ a1 8-S z0 10 or+ | ort+ | o1 0T ot HToe Tt
- 5 el [LLULIIERE -
Wl Bl 68 | omees |t | /dose | /699/sLs d-(A080)46-595UD
. p LTI %4 T 10S 108
WNIWR.I J - -
#1) Wl VLYl gyt | oszsoz | | idoce | sseLieo H1d-(AOTDIET-0rSUD
. 56 0S¢ T10S 0LL
B < < TWNIW.I J- -
£ VUl egizr | sesziooz | T dose | 00s/ssy Hua1d-(A08E)16-0SSUD
" : 76 0S¢ T10S €9L
¢ WNIWRIJ- -
=l % O grs | igsee| | smoze | /899/6m9 H11d-(A0ZDA6-0SSUD
p $T1 19T n10S ISL
- p ! WNIW.IJ- -0bS
Gl 6L coryre | /sezore | | sdose | revsoLy HIa1d-(A0SE)IET-0PSUD
N T 8TL T10g €TL
- Wi J- - N
v/l € 81T | VOREY | e | ¥ | pwwe | weiomy 1waI-(A08€)A9-08SUD
. » €9 L1L T10S $69
NI J- - NN
ST | w1¢ BUR| et |mmmnr| ¥ | mymes | mrers waId-(A077)A9-08SUD
[e) O El Z W
JHREBIE B HEHEHEH B B EEEE R
3 e = LI & = &S =% |65 =25 = = = E=¢e E=g¢ [~ <y =
o < = = =2 = = e 0 | ez 6 S B M e S e = e O z 6 = r« 1<) =
el | B &e |88 EST|833°% |E° I - - 52 = = =
= | g 3= @ g = (8= x| = RE® |BE ¢ 2 =
s | B 2 =< [E & EEE|EEES |53 £E32 |z | = 25 5 S22 & = =
E|E |8 | Fg |Ex| ES5|EEES|ES| ES|B8E| 2 |E58 |F&58| T S
E15 8 | =8 |82 8E%|82:¢% |25 g5 |82 | 7 2= 48 |23 2 = E
§1% |5 |85 (2% | 2Eg|2g;3|s%| 22 |8E|D |"5E |FaffE| s | ¢ ey
= = Elc = nﬂnmn nnmum g2 = =2 @m - B Eox |E = g JAIRITOIAl
g S | XE- (XEE® |ES| 23 |5 E z 28 & = =
] ¥ |8 ES38|ESE = £ = g EF |2 s =
= Z z BEZ|BEZ A z g 5 2w | = L
=| E |3 | §=°|8=¢ g 3 5
£ = E E E = =
s S &





[image: image15.jpg]s s e
= : g .- £ 5| £
2| g : | g 2iileie | 3 ¢ |;:
- 5 Z | g 28 g g Z Y| EHg|2E¢ 2| # g
-] 2 = E oA @ H g , SEH|85E X =| 2 )
N e = 9 =3 3 =t g = @ 3 E9E|59E = & O
= © E |8 2a 2 2 folck |22 93 S¥|2gK ¥| 8
Mopeis/ E © = |E E>¢ - £5 2 ol ca” = 7 53 | %
N g ¢z | E |5 225 ¢ « | 29/5% |E5 Eg2%8 z27% F| £ | ¢ g
e : |2E| % |f5:%|%:.| 7 E5|5E |2g|5cfE\EdF |zi| 385 E|¢
z = = 3 CR-AN- o) = 3 g
g 5% | B |EE5g| g8g| 2 |H8|22 |535/5E5E| 258 %2 24| 2|53
- e b wmmm amm | erw 85| =85 Z8E |gE| 22| 8|5 &
z 55| F |S23E| 552 | % |yzp|gl |g¥¢ gS8% gsE |28 $2 %8l
) 2 & |5 SEE| c5E | & |%a|lf8 |£& 582 %38 (s s |5 &8|¢
= g e s a 2825 | 258¢ s | &Syl Sg S8l Sz o EE =l B A
> 22| £ |FES:| @82 | a |F2|2E8F| 238|285 HE| qe | H ||

2 1120/1180/ 220B/ 350/450/ | 9,5/12,1/

GRS65-13F(220V)-Premium 1260 50T + 700 14 5,83 212 | 1,5

5 877/970/ 380B/ 358/378/

GRS50-18F(380V)-Premium 1280 50T + 123 15/16/18 | 2,8 2 -
" 860/945/ 380B/ 667/712/ | 8,7/9,6/
GRS80-9F(380V)-Premium 1300 S0 + ’17 108 2,59 31/4 -

. 952/1085/ 380B/ 350/450/ | 9,5/12,1/

GRS65-13F(380V)-Premium 1451 - 50Ty + 700 14 2,71 +110 212 -

. 1100/1162/ 380B/ 692/750/

GRS80-12F(380V)-Premium 1600 50T + 290 8,9/98/12| 3 31/4 -

5 1076/1250/ 380B/ 217/483/ | 12/152/

GRS65-18F(380V)-Premium 1755 50Ty * 700 17 337 212 -

. 1415/1650/ 380B/ 800/878/ | 11,8/12,8/ P
GRS80-15F(380V)-Premium 2350 50Ty + 1067 152 4251 10 +40 0,1 0,2 5-8 31/4 “ | 44 F
GRS32-120EA-F-EA-W(220V)-Premium 15-329 Nm%;w:\ - 183 12 1,54 114 |13
GRS65-80EA-F(220V)-Premium 26-485 waﬁmjm“\ - 517 8 23 212 | 1,5
GRS40-180EA-F(220V)-Premium 16-600 waooﬂw\ - 352 18 281 112 | 1,5

3000 Bom\ +95
GRS50-180EA-F(220V)-Premium 20-800 0Ty | 400 16 3.73 2 1,5
GRS80-80EA-F(220V)-Premium 24-730 waom;m_w.ﬁ\ - 738 8 341 314 |15
GRS65-15SEA-F(220V)-Premium 38-1300 NmNcA_vJN\ - 578 15 3.5 212 |15

Buumanue! _.——uc_\-wwcm_\_._.n.:r HMeEET NPABO H3MEHATDH BbILICYKA3AHHBIE TEXHHYECKHE XaPAKTEPHCTHKH B LIEJAAX YAYYIIEHHSA IKCIIYATALHOHHBIX XapAa KTEPHCTUK H31ETH. Texnuueckue
JaHHbIC, YKA3aHHBIC B ,_,M_Q.:\—:P ABJIATCH OPHEHTHPOBOYHBIMH, MOTY4YEHBI MPH TECTHPOBAHHH u3nenmii B hmmc—un._.c—:—r; YCJIOBHSIX H MOTYT OTJIHYATHCH OT JeiiCTBATE/ILHBIX HA
+5%.




5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
5.1. Модель GRS32-6F(220V)-Premium. 
[image: image16.jpg]Mpoun3BoanTENLHOCTL >

8
7
A
=6 YpoBeHb 1
% 5 YposeHb 2
gc 4 YpoBeHb 3
=
5 3
8 2
e}
o 4
% 30 60 90 120 150 180 210 mww.
0 18 36 54 7.2 [ 10,8 12,6 w.




5.2. Модель GRS32-6F(380V)-Premium. 
[image: image17.jpg]Beicota nogbéma (m) »

60 90 120 150 180 210 n/muH.
3,6 54 7.2 9 10,8 12,6 M.
ﬂpOMGIBO,ClMTEﬂbHOCTb >




5.3. Модель GRS32-9F(220V)-Premium. 
[image: image18.jpg]60 90 120 150 180 210 n/muH.
3,6 54 2 9 10,8 12,6 M.
ﬂpOMGIBO.ElVITEﬂbHOCTb >




5.4. Модель GRS32-9F(380V)-Premium. 
[image: image19.jpg]0 60 90 120 150 180 210 n/muH.
8 3,6 54 72 9 10,8 12,6 M.
ﬂpOMQBO,ClVITEﬂbHOCTb >




5.5. Модель GR32-12F(220V)-Premium. 
[image: image20.jpg]1T 1
——-
eHb 3

YposeHb 1
%
HVpos

[ | YpoBeHb 2

=
V—

U

=1

=
—~—

—
~
~

i‘
——

< (W) ewgatiou elooiag

280 n/muH.
16,8 M'/u.

120 160 200 240
7.2 9,6 12 14,4

80
4.8

Mpon3BoAUTENBHOCTL b




5.6. Модель GR32-12F(380V)-Premium.
[image: image21.jpg]160
9,6

120
7.2

80
4.8

ewgqayou eLoolag

MpounsBoanTENLHOCTL >



 5.7. Модель GRS40-6F(220V)-Premium. 
[image: image22.jpg]Bbicota nogbéma (m) »

60 90 120 150 180 210 n/muH.
3,6 54 72 9 10,8 12,6 M.
ﬂpOI/ﬁBO.ElVITEI'IbHOCTb >




5.8. Модель GRS40-6F(380V)-Premium. 
[image: image23.jpg]BeicoTa nogbéma (M) »

60 90 120 150 180 210 n/muH.
3,6 54 7.2 9 10,8 12,6 M.
Mpoun3BoanUTENLHOCTL >




5.9. Модель GRS40-9F(220V)-Premium. 
[image: image24.jpg]pOBeHb 1

Beicota nogbéma (m) »

— T
pOBeHb 2
pOBeHb 3

00 50 100 150 200 250 300 350 n/mmH.
0 3 6 9 12 15 18 21 m.

[Mpon3BOAUTENBHOCTL B




5.10. Модель GRS40-9F(380V)-Premium. 
[image: image25.jpg]M) >

Beicota nogbéma

50 100 150 200 250 300 350 n/mmH.
3 6 9 12 15 18 21 M.
Mpoun3BoanTENLHOCTL >




5.11. Модель GRS40-13F(220V)-Premium. 
[image: image26.jpg]BeicoTa nogbéma (M) »

| I A—

pOBeHb 2

T

[]YpoBeHb 3

V
NA A T T ]

o
o100

50

N
K
N
i

100
6

!

//

//
AL/
AL

150 200 250 300 350 n/mmH.
9 12 15 18 21 M.
[Mpon3BoanNTENbLHOCTL »




5.12. Модель GRS40-13F(380V)-Premium. 
[image: image27.jpg]Bricota nogbéma (m) »

Q 50 100 150 200 250 300 350 n/mMuH.
0 3 6 9 12 15 18 21 m.

[Mpon3BoanNTENbHOCTL »




5.13. Модель GRS40-18F(220V)-Premium. 
[image: image28.jpg]1
W —

Bbicota nogbéma (m) »

YpoBeHb 2

50 100 150 200 250 300 350 n/mmH.
3 6 9 12 15 18 21 M.
[Mpon3BOANTENBHOCTL B




5.14. Модель GRS40-18F(380V)-Premium. 
[image: image29.jpg]1

Bbicota nogbéma (M) »

| I S—
e m——
pOBeHb 3
4

Q 50 100 150 200 250 300 350 n/mmH
0 3 6 9 12 15 18 21 M.
[Mpon3BOANTENBHOCTL B




5.15. Модель GRS50-6F(220V)-Premium. 
[image: image30.jpg]350 n/mmH.
21 M.

150 250
15

100
6

n < ™ N - O

ewngaou eLooldag

12

MpounsBoanTENLHOCTL >

9




5.16. Модель GRS50-6F(380V)-Premium. 
[image: image31.jpg]BeicoTa nogbéma (M) »

50 100 150 200 250 300 350 n/mmH.
3 6 9 12 15 18 21 M.
MpounsBoanTENLHOCTL >




5.17. Модель GRS50-9F(220V)-Premium. 
[image: image32.jpg]350 n/mmH.
21 M

200
12

150
9

100
6

ewg4qlyou e1ooidg

[Npon3BoANTENBHOCTL b




5.18. Модель GRS50-9F(380V)-Premium. 
[image: image33.jpg]BeicoTa nogbéma (M) »

Q 50 100 150 200 250 300 350 n/muH.
0 3 6 9 12 15 18 21 m.

[Mpon3BoanNTENbHOCTL »




5.19. Модель GRS50-13F(220V)-Premium. 
[image: image34.jpg]0 80 160 240 320 400 480 560 n/MuH.
0 4.8 9,6 14,4 19,2 24 28,8 33,6MMu.
r|p0|/13BO,ClVITeJ'IbHOCTb >




5.20. Модель GRS50-13F(380V)-Premium. 
[image: image35.jpg]560 n/MuH.

33

480
28,8

400
24

[Mpon3BOANTENBHOCTL B

320
19,2

240
14.4

160
9,6

< () enaatfou e1o219g

6my.

4,8




5.21. Модель GRS50-18F(220V)-Premium. 
[image: image36.jpg]M) >

= N N
@ = N

Bbicota nogbéma

W O O N O

0 80 160 240 320 400 480 560 n/MuH.
0 4,8 9,6 14,4 19,2 24 28,8 33,6MMu.
r|p0|/13BO,ElVITEJ'IbHOCTb >




5.22. Модель GRS50-18F(380V)-Premium. 
[image: image37.jpg]0 80 160 240 320 400 480 560 n/muH.
0 4,8 9,6 14,4 19,2 24 28,8 33,6MmMu.
ﬂpOMGIBO,ClVITEﬂbHOCTb >




5.23. Модель GRS65-6F(220V)-Premium. 
[image: image38.jpg]Beicota nogbéma (m) »

80 160 240 320 400 480 560 n/MuH.
4.8 9,6 14,4 19,2 24 28,8 33,6MmMu.
ﬂpOME}BO,ClVITEﬂbHOCTb >




5.24. Модель GRS65-6F(380V)-Premium.
[image: image39.jpg]Bbicota nogbéma (m) »

80 160 240 320 400 480 560 n/MuH.
4,8 9,6 14,4 19,2 24 28,8 33,6MMu.
ﬂpOMCiBO,ElVITEﬂbHOCTb >




5.25. Модель GRS65-9F(220V)-Premium. 
[image: image40.jpg]700 n/muH.

600

500

400

300
18

200

< (W) ewgatfou e1ooiag

24 30 36 42 M.

MpounsBoanTENLHOCTL >

12




5.26. Модель GRS65-9F(380V)-Premium. 
[image: image41.jpg]700 n/muH.

600

500
30

400

300
18

200
12

< (n) enaafou e1oo19g

6 42 .

3

24

[Mpon3BOAUTENBHOCTL B




5.27. Модель GRS65-13F(220V)-Premium.
[image: image42.jpg]BeicoTa nogbéma (M) »

100 200 300 400 500 600 700 n/MuH.
6 12 18 24 30 36 42 .
[Mpon3BoanNTENbHOCTL »




5.28. Модель GRS65-13F(380V)-Premium. 
[image: image43.jpg]Beicota nogbéma (m) »

100 200 300 400 500 600 700 n/MuH.
6 12 18 24 30 36 42 .
[Mpon3BoanNTENbHOCTL »




5.29. Модель GRS65-18F(380V)-Premium. 
[image: image44.jpg]M) >
S NN
» =X RN

o

Bbicota nogbéma
© B

(A=)

o

Q 100 200

0 6 12

300 400 500

18 24
[Npon3BoANTENBHOCTL B

30

600

36

700 n/muH.

42 m'.




5.30. Модель GRS80-6F(220V)-Premium. 
[image: image45.jpg]ST

Beicota nogbéma (m

—-. YposeHb 1 -
~ 1] YpoBeHb 2[]
[]YpoBeHb 3
L7

220 330 440 550 660 770 nimuH.
13,2 19,8 26,4 33 39,6 46,2m.
r|p0I/13BO/:lVITEJ'IbHOCTb >





5.31. Модель GRS80-6F(380V)-Premium. 
[image: image46.jpg]BeicoTa nogbéma (M) »

T

.-
[Vposers 2}

S e

220
13,2

330 440 550
19,8 26,4 33
[Mpon3BOAUTENBHOCTL B

660 770 nimuH.
39,6 46,2m.




5.32. Модель GRS80-9F(380V)-Premium. 
[image: image47.jpg]1

Z 1]
e

VUMY
pOBeHb 2

pOBeHb
e

240
144

360 480 600
21,6 28,8 36

MpousBoanTENLHOCTL >

720 840 n/muH.
43,2 50,4m'/4.




5.33. Модель GRS80-9F(220V)-Premium. 
[image: image48.jpg]16

14
A
=12 YpoBeHb 1
% 10 YposeHb 2
% 8 YpoBeHb 3
=
5
8 4
0
aa]
2
% 140 280 420 560 700 840 980 mwh.
0 84 168 252 336 42 504  58.8u.

[Mpon3BoanNTENbHOCTL »




5.34. Модель GRS80-12F(380V)-Premium. 
[image: image49.jpg]910 n/muH.
54,6 M.

780
46,8

650
39

520
31,2

390
23,4
[Mpon3BOAUTENBHOCTL >

260
15,6

130
7.8

ewa4aou eLoolqg




5.35. Модель GRS80-15F(380V)-Premium. 
[image: image50.jpg]'l
|

FVposere 2

V——

) N

—---_L‘L‘-

0 ------

0 160 320 480 640 800 960 1120n/wmH.

0 9,6 192 288 384 48 576  67.2m/.
r|p0I/13BO,ElVITeJ'IbHOCTb >





5.36. Модель GRS32-120EA-F-EA-W(220V)-Premium.

[image: image51.jpg]60 90 120 150 180 210 n/muH.
3,6 54 7.2 9 10,8 12,6 M.
ﬂpOMEIBO,ClMTEI'IbHOCTb >




5.37. Модель GRS40-180EA-F(220V)-Premium.

[image: image52.jpg]Bbicota nogbéma (m) »

8
5
2
9
6
3
0O 50 100 150 200 250 300 350 n/muH.
0 3 6 9 12 15 18 21 M.

[Mpon3BoaAnNTENLHOCTL »




5.38. Модель GRS50-180EA-F(220V)-Premium.

[image: image53.jpg]N

A

=18

®

o 15

B

g 12

2

s 9

3 6

0

o 3
% 80 160 240 320 400 480 560 niwun.
0 438 96 144 192 24 28,8  33,6m.

[Mpon3BOAUTENBHOCTL B





5.39. Модель GRS65-80EA-F(220V)-Premium.

[image: image54.jpg]Bricota nogbéma (m) »

80 160 240 320 400 480 560 n/MuH.
4,8 9,6 14,4 19,2 24 28,8 33,6mMu.
ﬂpOMGIBO,ClVITeI'IbHOCTb >




5.40. Модель GRS65-15EA-F(220V)-Premium.

[image: image55.jpg]220 330 440 550 660 770 nimuH.
13,2 19,8 26,4 33 39,6 46,2m'.

MpounsBoanTENLHOCTL >




5.41. Модель GRS80-80EA-F(220V)-Premium.
[image: image56.jpg]Beicota nogbéma (m) »

220
13,2

330 440 550
19,8 26,4 33

[Mpon3BOANTENBHOCTL B

660
39,6

770 n/mun.
46,2m'4.




6. Обобщенные схемы устройств насосов.
6.1. Моделей с тремя уровнями мощности.
[image: image57.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Винт.
	23.
	Подшипник.

	2.
	Крышка конденсаторной коробки.
	24.
	Пробка.

	3.
	Пусковой конденсатор.
	25.
	Основание переключателя A.

	4.
	Скоба крепления.
	26.
	Электронная плата переключателя A.

	5.
	Направляющая переключателя.
	27.
	Электронная плата переключателя B.

	6.
	Винт.
	28.
	Основание переключателя B.

	7.
	Компоненты электронной платы.
	29.
	Крышка переключателя мощности.

	8.
	Пластина.
	30.
	Ротор.

	9.
	Прокладка конденсаторной коробки.
	31.
	Вал.

	10.
	Конденсаторная коробка.
	32.
	Втулка.

	11.
	Зажим кабеля.
	33.
	Упорное кольцо.

	12.
	Прокладка.
	34.
	Уплотнительное кольцо.

	13.
	Болт.
	35.
	Крышка насосной камеры.

	14.
	Винт для выпуска воздуха.
	36.
	Соединительная часть.

	15.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	37.
	Крыльчатка.

	16.
	Корпус мотора.
	38.
	Стопорное кольцо.

	17.
	Медная скоба.
	39.
	Вкладыш.

	18.
	Верхняя крышка мотора.
	40.
	Уплотнительное кольцо.

	19.
	Статор.
	41.
	Выпускной винт насосной камеры.

	20.
	Нижняя крышка мотора.
	42.
	Уплотнительное кольцо.

	21.
	Влагозащитный элемент.
	43.
	Насосная камера.

	22.
	Гильза ротора.
	
	


6.2. Моделей с мотором на постоянных магнитах.
[image: image58.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Винт.
	15.
	О-образное уплотнительное кольцо.

	2.
	Пластина с техническими характеристиками.
	16.
	Гильза ротора.

	3.
	Крышка инвертора.
	17.
	Упорное кольцо.

	4.
	Дисплей.
	18.
	Прокладка.

	5.
	Электронная плата.
	19.
	Статор.

	6.
	Пластиковый элемент.
	20.
	Втулка.

	7.
	Соединитель.
	21.
	Прокладка.


	8.
	Прокладка.
	22.
	Упорное кольцо.

	9.
	Корпус инвертора.
	23.
	О-образное уплотнительное кольцо.

	10.
	Болт.
	24.
	Крышка насосной камеры.

	11.
	Шайба.
	25.
	Прокладка.

	12.
	Шайба.
	26.
	Крыльчатка.

	13.
	Корпус мотора.
	27.
	Вкладыш.

	14.
	Статор.
	28.
	Насосная камера.



*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные конструкции насосов в целях их совершенствования.
7. Примеры установки насоса.

[image: image59.jpg]HanpapieHHe]
wugKoctn | [ =



[image: image60.jpg]



[image: image61.jpg]Al e e
nepneryaApHO HoTY



 [image: image62.jpg]



[image: image63.jpg]Bai OTReH PACTOTATaTEch A
napannensio mozy



  [image: image64.jpg]Tposepste
HanpasTemie

crpemxi
Hanpasrerse

HKHIKOCTH

‘Bai T0TKeH pacmoiaraTbes
IapaIeTEHO OTy




[image: image65.jpg]Tiposepste
HanpasieHHe
Hanpagrerne cTpem

HKHIKOCTH

Bax nomken
pacIonararses




[image: image66.jpg]TiposepsTe
HanpasTenHe
cTpem

Ba gomKeH pacrionaraTses]
r I T T




[image: image67.jpg]



*действительный внешний вид насоса может отличаться от представленного.
7. 1. Установочные размеры.
[image: image68.jpg]



	Модель 
	A
(мм)
	B
(мм)
	D
(мм)
	C
(мм)
	D5
(мм)
	D4
(мм)
	D3
(мм)
	D2
(мм)
	D1
(мм)

	GRS32-6F(220V)-Premium, GRS32-6F(380V)-Premium
	223
	292
	80
	230
	140
	19
	100
	14
	90

	GRS32-9F(220V)-Premium, GRS32-9F(380V)-Premium
	223
	292
	80
	230
	140
	19
	100
	14
	90

	GR32-12F(220V)-Premium, GR32-12F(380V)-Premium
	253
	321
	80
	230
	140
	19
	100
	14
	90


[image: image69.jpg]


[image: image70.jpg]



	Модель 
	A

(мм)
	B

(мм)
	D

(мм)
	C

(мм)
	D5

(мм)
	D4

(мм)
	D3

(мм)
	D2

(мм)
	D1

(мм)

	GRS40-6F(220V)-Premium, GRS40-6F(380V)-Premium
	230
	298
	80
	230
	150
	19
	110
	14
	100

	GRS40-9F(220V)-Premium, GRS40-13F(220V)-Premium
	262
	329
	100
	250
	150
	19
	110
	14
	100

	GRS40-9F(380V)-Premium, GRS40-13F(380V)-Premium
	232
	299
	100
	250
	150
	19
	110
	14
	100

	GRS40-18F(220V)-Premium, GRS40-18F(380V)-Premium
	262
	329
	100
	250
	150
	19
	110
	14
	100

	GRS50-6F(220V)-Premium, GRS50-6F(380V)-Premium
	210
	280
	89
	240
	165
	19
	125
	14
	110

	GRS50-9F(220V)-Premium
	240
	310
	89
	240
	165
	19
	125
	14
	110

	GRS50-9F(380V)-Premium
	210
	280
	89
	240
	165
	19
	125
	14
	110

	GRS50-13F(220V)-Premium, GRS50-13F(380V)-Premium,
GRS50-18F(220V)-Premium, GRS50-18F(380V)-Premium
	262
	337
	102
	252
	165
	19
	125
	14
	110

	GRS65-6F(220V)-Premium
	256
	340
	96
	246
	185
	19
	145
	14
	130

	GRS65-6F(380V)-Premium
	226
	310
	96
	246
	185
	19
	145
	14
	130

	GRS65-9F(220V)-Premium, GRS65-9F(380V)-Premium
	256
	340
	96
	246
	185
	19
	145
	14
	130

	GRS65-13F(220V)-Premium, GRS65-13F(380V)-Premium
	286
	370
	96
	246
	185
	19
	145
	14
	130

	GRS65-18F(380V)-Premium
	306
	390
	113
	264
	185
	19
	145
	14
	130

	[image: image71.jpg]



Модель 
	A(мм)
	B(мм)
	D(мм)
	C(мм)
	D5(мм)
	D4(мм)
	D3(мм)

	GRS80-6F(220V)-Premium, GRS80-6F(380V)-Premium
	308
	415
	126
	276
	200
	8*19
	160

	GRS80-9F(380V)-Premium, GRS80-9F(220V)-Premium
	308
	415
	126
	276
	200
	8*19
	160

	GRS80-12F(380V)-Premium, GRS80-15F(380V)-Premium
	308
	415
	126
	276
	200
	8*19
	160


[image: image72.jpg]B





	Модель 
	L (мм)
	A

(мм)
	B

(мм)
	C

(мм)
	D5

(мм)
	D4

(мм)
	D3

(мм)
	D2

(мм)
	D1

(мм)

	GRS40-180EA-F(220V)-Premium
	250
	244
	310
	219
	150
	19
	14
	110
	100

	GRS50-180EA-F(220V)-Premium
	280
	242
	315
	219
	165
	19
	14
	125
	110

	GRS65-80EA-F(220V)-Premium
	340
	252
	326
	219
	185
	19
	14
	145
	130

	GRS80-80EA-F(220V)-Premium
	360
	259
	364
	222
	200
	19
	160
	-
	-

	GRS32-120EA-F-EA-W(220V)-Premium
	220
	129
	184
	133
	140
	19
	14
	100
	90

	GRS65-15EA-F(220V)-Premium
	340
	252
	326
	219
	185
	19
	14
	145
	130


8. Установка насоса.

	[image: image73.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц или 380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопроводы!


1. Перед установкой насоса проверьте состояние его кабеля электропитания и частей корпуса на отсутствие механических повреждений! Внимание! Установка насоса должна производиться после выполнения сварочных и паяльных работ, а также после тщательной чистки всех трубопроводов от посторонних предметов. Наличие в перекачиваемой жидкости нерастворимых примесей  может вызвать перебои в функционировании насоса и его поломку. Необходимо установить фильтр грубой очистки на входном отверстии насоса!
2. Выберите место для установки насоса таким образом, чтобы было удобно осуществлять его техническое обслуживание и эксплуатацию. 

3. Насос необходимо устанавливать так, чтобы вал мотора располагался горизонтально, а конденсаторная коробка была сверху или сбоку. Внимание! Категорически запрещается устанавливать насос мотором вниз, так как вода может попасть в статор насоса, вследствие чего мотор выйдет из строя. Попадание воды в статор насоса приведет к негарантийной поломке насоса.
Внимание! Стрелки на корпусе насоса указывают направление потока  перекачиваемой им жидкости.

4. Установите уплотнительные кольца на фланцы насоса, а затем надежно закрепите ответные фланцы с помощью крепежных болтов и гаек. После этого подсоедините к ответным фланцам входной и выходной трубопроводы, плотно вкрутив их в резьбовые соединения ответных фланцев.
5. Диаметры входного и выходного трубопроводов должны быть больше или равными диаметрам отверстий на входном и выходном фланцах насоса, чтобы избежать гидравлических потерь, уменьшающих производительность насоса.

6. Насос должен быть установлен в защищенном от мороза месте.

7. Насос должен эксплуатироваться в хорошо вентилируемом сухом помещении, защищенном от атмосферных осадков, с температурой воздуха  от +5 до  +40°C.
8. Насос необходимо устанавливать так, чтобы никакие предметы не перекрывали доступ воздуха к нему.
9. Все соединения трубопроводов должны быть герметичны и иметь минимальное количество соединений коленчатого типа! Производительность насоса понижается с увеличением количества «колен» в системе трубопроводов (смотрите рисунок ниже).
[image: image74.jpg]



Внимание! Не допускайте соприкосновения кабеля питания насоса с трубопроводом и корпусом мотора. Подключайте насос к розетке с заземлением или выполните надлежащее его заземление. 
10. Убедитесь, что во время подключения насоса к трубопроводам корпус насоса не нагружается их весом!

11. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Сечение удлинителя должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.   

12. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.
В качестве заземлителей могут быть использованы:

а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм).

б. Металлические трубы артезианских колодцев.

в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем.

г. Проволока диаметром не менее 3 мм.

Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.

Внимание! Перед вводом в эксплуатацию система должна быть заполнена рабочей жидкостью и из нее должен быть удален воздух (смотрите раздел 8.1. ниже).
8.1. Удаление воздуха (для насосов с тремя уровнями мощности).

Внимание! Перед откручиванием винта для выпуска воздуха насоса убедитесь, что вытекающая рабочая жидкость не нанесет вреда Вам и находящимся рядом людям и предметам, а также не станет причиной повреждения внешних компонентов насоса. Рабочая жидкость может быть горячей и под давлением, остерегайтесь ожогов!
Установите отвертку в разрез на заглушке и поверните её против часовой стрелки, чтобы стравить воздух из насоса и системы. Стравливайте воздух до тех пор, пока из-под винта не начнет вытекать жидкость без пузырьков воздуха. Затем закрутите винт для выпуска воздуха по часовой стрелке до упора. Проверьте герметичность соединения. Добавляйте жидкость в систему по мере стравливания воздуха!
[image: image75.jpg]



Внимание! Будьте осторожны, при откручивании винта для выпуска воздуха может произойти  выброс горячей жидкости или пара! Насос и перекачиваемая им жидкость могут быть очень горячими. Не касайтесь корпуса насоса во избежание ожога! Если насос установлен на трубе, в которой может скапливаться воздух, на ней рекомендуется устанавливать автоматический клапан для удаления воздуха.
9. Рабочие жидкости (теплоносители) циркуляционных насосов.

Для перекачивания насосом используются чистые, неагрессивные и невзрывоопасные, без твердых или длинноволокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла, жидкости. Рекомендуется применять теплоносители, предназначенные для систем отопления или дистиллированную воду. 
9.1. Схемы электрического соединения 

(для насосов серии GR(S)-F-Premium, с тремя уровнями мощности).
[image: image76.jpg]. -
I
epMOBBIK-

mosaTens

220B/50T'x




      [image: image77.jpg].-
L
.

380B/50T'





Для эксплуатации насоса с использованием термозащиты, насос необходимо подключать к сети электропитания через контактор (схемы электрического соединения указаны выше). Для этого подключите контактор к источнику питания и термовыключателю, установленному в конденсаторной коробке насоса (смотрите рисунки 1 и 2 на следующей странице). При срабатывании термовыключателя насос автоматически отключается. 
[image: image78.jpg]Kaeanuer 211 nogenionenus
K TepMOBHKTIONATEIO

Krewsr s momenionerma
K HCTOYHHKY IHTAHHL



                           [image: image79.jpg]TepMOBBIKIT





                 Рисунок 1                                                          Рисунок 2

10. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.

	[image: image80.jpg]



	Не прикасайтесь к корпусу работающего насоса, это может привести к ожогу или удару электрическим током. Любое техническое обслуживание насоса или трубопровода разрешено проводить только после отключения насоса от электропитания! Не включайте насос, прежде чем система не заполнена водой! Не прикасайтесь к насосу, если не прошло более 5 минут после его выключения.


1. Перед первым запуском насоса необходимо убедиться в наличии жидкости в системе и насосной камере насоса. Внимание! Не включайте насос прежде, чем насосная камера не заполнена жидкостью! Допускается пробное включение насоса без жидкости длительностью не более 10 секунд!
2. Для включения насоса подключите его к источнику питания. 

3. Отключайте насос от электросети после окончания его использования. Внимание! Во избежание поломки запрещается эксплуатировать насос без жидкости!

4. Необходимо периодически производить осмотр насоса на отсутствие течи и повреждений.

5. Регулярно, не реже 2-х раз в год, очищайте фильтр грубой очистки, установленный на входном отверстии насоса.

6. После примерно 500-т часов работы необходимо проверить состояние быстро изнашиваемых частей насоса, таких как: подшипники, крыльчатка, прокладки и т. д. В случае необходимости замените изношенные части в специализированном сервисе.
7. Во избежание «размораживания» корпусных деталей насоса в осенне-зимний период, если насос установлен в неотапливаемом помещении или долго не будет эксплуатироваться, полностью слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводов. Перед следующим запуском насоса, убедитесь в наличие жидкости в насосной камере. После этого насос можно использовать. Внимание! Если температура окружающей среды опускается ниже +4°С, необходимо принять соответствующие меры для защиты насоса и трубопроводов от замерзания жидкости в них.

8. Избегайте попадания осадков на насос. Это приведет к его поломке.

9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1) эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение кабеля электропитания; появление запаха и/или дыма, характерного для горящей изоляции; высокий уровень шума при работе; появление трещин в корпусных деталях; 
2) эксплуатировать изделие внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 3) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 4) производить ремонт насоса самостоятельно в гарантийный период.
10.1. Изменение уровня мощности 
(для насосов с тремя уровнями мощности).
При необходимости изменения уровня мощности выполните следующие действия:
- Отключите насос от источника питания. Зеленый световой индикатор не должен светиться.

- Снимите крышку клеммной коробки, предварительно открутив винты.

- Извлеките модуль переключения уровней мощности и установите его таким образом, чтобы через прозрачное окно на крышке клеммной коробки был виден номер требуемого уровня мощности (1, 2 или 3) (смотрите рисунки на следующей странице).
[image: image81.jpg]OTKpyTHTE BHHTH

/ =

T3Bnexnte
MOTYIb

Il [

IlepBBlii ypoBEeHB

Bropoii ypoBeHb

Tpetuii ypoBeHb





[image: image82.jpg]



Внимание! Переключение насоса на более низкий уровень мощности обеспечивает экономию энергии и снижает уровень шума. Для увеличения температуры в помещении рекомендуется переключить циркуляционный насос, работающий в системе отопления, на более высокий уровень мощности. 

10.2. Описание панели управления (для насосов с тремя уровнями мощности).

[image: image83.jpg]eITHIIT Senenprit  VIHAHKAIlL
CBETOBOIT OBHA
HHIUKaTop  MOIIHOCTH

CBETOBOIT
HHIUKaToOp





Для однофазных насосов

	Индикатор
	Описание

	Светится
	Насос подключен к источнику питания.

	Не светится
	Насос не подключен к источнику питания или сработала термическая защита.


Для трехфазных насосов

	Индикатор
	Описание

	Зеленый
	Желтый
	

	Не светится
	Не светится
	Насос не подключен к источнику питания или сработала термическая защита.

	Светится
	Не светится
	Насос подключен к источнику питания.

	Светится
	Светится
	Насос подключен к источнику питания, но неверное направление вращения ротора мотора.


10.3. Описание панели управления 
(для насосов с мотором на постоянных магнитах).
[image: image84.jpg]Kuomnka
HePeKITIOYeHUS
0TOOpKEHUS
e eVHUIIBI U3MEPEHUS
R & 1 YBEIMYEHUS

WHnnkaTopsl — Sy BBICOTHI IIOAbEMA

PEXKNIMOB © i 61 Kuomnka

paboTe! MEPEKIII0Y CHIS
pexuma paboThl





Во время нормального режима работы, после включения питания насоса загорается дисплей и начинается отсчет времени (5 секунд). По истечении обратного отсчета насос перейдет в режим отображения последних настроек.
Для переключения отображаемой единицы измерения нажмите и удерживайте кнопку [image: image85.jpg]


 в течение 5-ти секунд. Также используйте данную кнопку для изменения высоты подъема (одно нажатие увеличивает высоту на 0,5 м) во время режимов оптимального и постоянного давлений. 
Для переключения режима работы нажимайте кнопку [image: image86.jpg]


 на панели управления.
Индикация режимов работы.
	Режим

работы
	Дисплей
	Режим

работы
	Дисплей
	Режим работы
	Дисплей

	Включен режим 1 уровня скорости
	[image: image87.png]B R %
@ P sT

@ P 6T




	Включен режим оптимального давления
	[image: image88.png]e
B

@ P ST

@ Pwi 6T




	Включен режим IPWM_ST* (подробнее смотрите на следующей странице)
	[image: image89.png]E—_—

=W
® P s
@ P 6T





	Включен режим 2 уровня скорости
	[image: image90.png]e e

BB &
© PHi ST
@ i 6T




	Включен режим постоянного давления
	[image: image91.png]e
BB

@ P ST

@ 1PN 6T




	Включен режим IPWM_GT*
(подробнее смотрите на следующей странице)
	[image: image92.png]P |
=Y =W
@ P ST
® st





	Включен режим 3 уровня скорости
	[image: image93.png]o —

=Y =W2
@ i ST
@ P 6T




	Включен экономичный режим
	[image: image94.png]p—_——

BB #
L LUE
L LT




	-


Насосы моделей GRS32-120EA-F-EA-W(220V)-Premium, GRS40-180EA-F(220V)-Premium, GRS50-180EA-F(220V)-Premium, GRS65-80EA-F(220V)-Premium, GRS65-15EA-F(220V)-Premium, GRS80-80EA-F(220V)-Premium можно подключить к главному компьютеру для управления посредством низковольтного сигнала ШИМ (широтно-импульсной модуляции). При отсутствии сигнала ШИМ данные насосы работают на основе внутреннего алгоритма управления.

[image: image95.png]______ \
N
R
Bexon LM @ > ;ﬁ .

OmnopHEIi 9—'H T

CHIHAT |

G |

Bxog M &—+ T ]

68K bk |SE= LC

N

BCMTBW(IF) (

100





*Режимы IPWM_ST и IPWM_GT — это режимы управления ШИМ в различных тепловых системах. Основное их различие заключается в схеме обеспечения безопасности и режиме реагирования. Режим IPWM_ST используется в системах солнечной электроэнергии. При потере сигнала насос немедленно останавливается для предотвращения повреждения. Диапазон регулирования скорости — низкий рабочий цикл, обеспечивающий быстрое реагирование. Режим IPWM_GT используется в системах с котлами или тепловыми насосами. При потере сигнала насос принудительно переходит в режим работы на высокой скорости для непрерывной передачи тепла и предотвращения перегрева оборудования. Диапазон регулирования скорости — высокий рабочий цикл, обеспечивающий стабильный поток. Оба режима предотвращают дрожание сигнала через интервалы гистерезиса, однако режим IPWM_GT отдает приоритет обеспечению непрерывности работы, в то время как режим IPWM_ST отдает приоритет обеспечению безопасности системы.
[image: image96.jpg]



	[image: image97.jpg]



	[image: image98.jpg]




	На рисунке выше показан интерфейс ввода сигнала запуска/остановки, поддерживающий входной сигнал постоянного или переменного тока напряжением 5–24 В. Запуск насоса — при низком уровне сигнала; остановка насоса — при высоком уровне сигнала. По умолчанию при отсутствии внешнего сигнала распознается как низкий уровень.
	На рисунке выше показан интерфейс выхода реле аварийного сигнала. При возникновении неисправности контакты изменяют свое состояние на нормально замкнутые, подключаясь к внешней системе мониторинга.


[image: image99.jpg]M

~

IN G OUT





[image: image100.jpg]Hacoc Pere

aBapUIHOTO
CUTHajIa
DIEKTPIIECTEO
IIpenynpesxaaromuii

HHIHKATOPp



                                     [image: image101.png]HACOC

IN | G |OUT

e

IN G |ouT

BHemnss
nporpamMma




В нормальном режиме работы предупреждающий индикатор неактивен. При возникновении неисправности загорается предупреждающий индикатор. Максимальная сила тока не должна превышать 10 А.
Кривая входного сигнала ШИМ (в режиме IPWM_GT).
При более высоких процентных значениях сигнала ШИМ в рабочем цикле гистерезис не позволяет насосу запускаться или останавливаться, если входной сигнал колеблется около точки изменения скорости. При более низких процентных значениях ШИМ насос работает на более высокой скорости в целях безопасности. Если в системе работы газового котла произошел обрыв кабеля, насос продолжит работать на максимальной скорости.
[image: image102.jpg]Mpomssom-
TemsOCTS

Makxe.

Mum.

M (100%
10 84 9195100 (0%




	Входной сигнал ШИМ, %
	Состояние насоса

	0=ШИМ˂5
	Максимальная скорость.

	5= ШИМ˂85
	Переменная скорость: от макс. до мин.

	85˂ШИМ˂88
	Минимальная скорость.

	88=ШИМ˂93
	Зона гистерезиса: Вкл./Выкл.

	93=ШИМ=100
	Режим ожидания: Выкл.


*прим.: различные модели имеют разные пороговые значения.
Кривая входного сигнала ШИМ (в режиме IPWM_ST).
При более низких процентных значениях сигнала ШИМ в рабочем цикле гистерезис не позволяет насосу запускаться или останавливаться, если входной сигнал колеблется около точки изменения скорости. При отсутствии процентных значений ШИМ насос останавливается в целях безопасности. Если сигнал теряется (например, из-за обрыва кабеля), насос останавливается для предотвращения перегрева.

[image: image103.jpg]Tpomsso-
JHTETb-
HoeTs

Make.

Mun.

0

7 1215

95 100 IIHNM%




	Входной сигнал ШИМ, %
	Состояние насоса

	0=ШИМ˂7
	Режим ожидания: Выкл.

	7= ШИМ˂12
	Зона гистерезиса: Вкл./Выкл.

	12˂ШИМ˂15
	Минимальная скорость.

	15=ШИМ˂95
	Переменная скорость: от макс. до мин.

	95=ШИМ=100
	Максимальная скорость.


*прим.: различные модели имеют разные пороговые значения.

Характеристики сигнала ШИМ.

	Характеристики входного сигнала
	Характеристики входного сигнала
	да

	
	Частота входного сигнала ШИМ
	100-5000Гц (обычно 200Гц)

	
	Входное напряжение высокого уровня UiH
	4-24 В

	
	Входное напряжение низкого уровня UiL
	˂1 В

	
	Входной ток высокого уровня IH
	3-30 мA

	
	Диапазон регулировки ШИМ
	0-100%

	
	Длина сигнального кабеля
	<3 м

	
	Время нарастания/спада
	<T/1000

	Характеристики сигнала обратной связи
	Изоляция оптопары
	да

	
	Частота сигнала обратной связи ШИМ
	75 (±3) Гц

	
	Точность выходного сигнала ШИМ
	± 5 Вт

	
	Максимальное напряжение подтяжки на выходе VS
	3-24 В

	
	Выходная токовая мощность привода
	1-2.5мA

	
	Диапазон обратной связи ШИМ
	0-100%

	
	Длина сигнального кабеля
	<3 м

	
	Время нарастания/спада
	<T/500

	
	Подтягивающий резистор выходного сигнала ШИМ R2
	(VS-0.2)/Iout-R1


Форма волны ШИМ.
[image: image104.jpg]M= t_on/T

Uy

Bpewms
HapacTaHII

Bpemsa
crmaga




Сигнал обратной связи ШИМ (расчетная производительность).
Сигнал обратной связи ШИМ может отображать производительность насосов с высотой подъема более 1 метра. Точность оценки зависит от перекачиваемой жидкости (температуры) и рабочей точки. Также может отображать фактическую производительность.
[image: image105.png]150 200

0.28 050




Q= макс. производительность*70%
	Позиция
	Описание

	A
	Режим ожидания (выкл.).

	B
	Аварийное выключение: неисправность, блокировка ротора.

	C
	Аварийное выключение: электрическая неисправность.

	D
	Предупреждение.

	E
	Наклон: 0,03 [куб.м/ч]/% ШИМ.

	F
	Предел на 2,1 [куб.м/ч].

	Выходной сигнал ШИМ (%)
	Описание
	Причина
	Приоритет

	0-70
	Насос работает в нормальном режиме, информация о скорости потока обратной связи.
	-
	5

	75
	Оповещение/начало цикла. Другие неисправности,
исключая напряжение и блокировку.
	Короткое замыкание или перегрев насоса.
	3

	85
	Оповещение/начало цикла. Неисправность из-за пониженного (<160В) и повышенного напряжения.
	Входное напряжение ниже или выше рабочего диапазона насоса.
	2

	90
	Оповещение/начало цикла.

Блокировка ротора мотора;

насос возобновляет работу после устранения

неисправности.
	Блокировка насоса или неисправность цепи инвертора/обратной связи.
	1

	95
	Насос в режиме ожидания.
	-
	4


Сигнал обратной связи ШИМ (мощность).
Сигнал обратной связи ШИМ может передавать информацию о насосе через шинную систему, например:

- текущее потребление мощности (точность: ±2 сигнала ШИМ);
- предупреждение;
- звуковые оповещения;
- рабочее состояние.
Звуковое оповещение: определенные выходные сигналы ШИМ предназначены для подачи аварийных выходных сигналов. Если измеренное напряжение питания опускается ниже указанного диапазона, выходной сигнал будет установлен на 75%. Если из-за отложений в гидравлической системе происходит блокировка ротора, выходной сигнал будет установлен на 90%, т. к. этот аварийный сигнал находится в приоритете.
[image: image106.jpg][%]

- +»[B1]
25 50 100 150 200 250




	Позиция
	Описание

	Ось X
	Выходная мощность [Вт].

	Ось Y
	Выходной сигнал ШИМ [%].

	A
	Режим ожидания (выкл.).

	B
	Аварийное выключение: неисправность, блокировка ротора.

	C
	Аварийное выключение: электрическая неисправность.

	D
	Предупреждение.

	E
	Наклон: 1% / Вт сигнала ШИМ.

	F
	Предел на 70 Вт.


Возможные коды неисправности
	Код неисправности
	Описание

	E01
	Блокировка ротора.

	E02
	Потеря фазы.

	E03
	Перегрев.

	E04
	Защита инвертора.

	E05
	Перегрузка по току.

	E06
	 «Сухой ход».

	E07
	Низкое напряжение.

	E08
	Высокое напряжение.


11. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

3. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц или 380В, 50 Гц (смотрите раздел 4). Допустимое колебание напряжения в электросети, к которой подключается насос, составляет ±10%. Используйте стабилизатор напряжения, если колебания сети превосходят указанные пределы.

4. Во избежание поражения электрическим током и поломки, при установке насоса на открытом воздухе обеспечьте насос надежной защитой от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Не допускайте «размораживания» насоса!

5. Во избежание поломки запрещается эксплуатировать насос без жидкости.

6. Не допускайте попадания жидкости на насос, а также полного или частичного погружения насоса в жидкость!

7. Запрещено закрывать насос предметами, препятствующими его охлаждению.
8. Не включайте насос более чем на 10 секунд, если насосная камера не заполнена жидкостью. 
9. Во избежание ожога и удара током не прикасайтесь к насосу во время его работы, а также в течение первых 5-ти минут после выключения.

10. Сеть питания насоса необходимо должным образом заземлить и оборудовать УЗО, в целях безопасности.
11. Все работы с насосом необходимо производить при выключенном электропитании. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. Запрещается обслуживание и ремонт насоса, включенного в сеть электропитания!
12. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.

13. Не допускайте попадания влаги на штепсель сетевого кабеля. Штепсель сетевого кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.
14. При транспортировке и длительном хранении насос должен быть защищен от механического воздействия, а также от воздействия влаги, мороза и т. д.

15. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за сетевой кабель.

16. Во избежание возгорания запрещается заворачивать насос в какую-либо ткань для защиты его от мороза в холодную погоду.

17. Отключайте насос от электросети, если нет необходимости в его использовании.

18. Техническое обслуживание насоса должен производить только квалифицированный специалист. 

19. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия, кардинально не ухудшающие его безопасность, работоспособность и функциональность.

20. Запрещается подключать насос к электросети при неисправном моторе.

21. Запрещено использовать насос в помещении с легковоспламеняющимися материалами и взрывоопасными газами.

22. Категорически запрещено применять насос для перекачивания огнеопасных жидкостей, например, дизельного топлива и бензина!
23. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.

12. Хранение.
Храните насос в проветриваемом, сухом, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей, высоких и низких температур помещении при температуре от 0°С до +35°С. Избегайте попадания воды на внешние детали насоса. 
13. Возможные неисправности и способы их устранения.
	[image: image1.png]YoboraX



Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не работает. Световые индикаторы не горят.
	Плохое соединение с сетью электропитания.
	Почините контакты.



	
	Плохой контакт в клеммной панели насоса.
	Проверьте контакты и затяните клеммы.

	
	Сгорел пусковой конденсатор (только для однофазных моделей).
	Замените пусковым конденсатором того же типа (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Обмотка статора повреждена.
	Замените обмотку статора (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Сработала термическая защита.
	Повторно включите после охлаждения.

	Насос не работает. Горит зеленый световой индикатор.
	Блокировка ротора мотора.
	Отключите насос от источника питания, очистите засор или обратитесь в гарантийную мастерскую.

	Насос работает. Горит желтый и зеленый индикаторы (только для трехфазных насосов).
	Неправильное направление вращения ротора мотора.
	Отключите насос от источника питания и поменяйте две фазы местами.

	Недостаточная производительность.
	Входной или выходной трубопровод слишком длинный, имеет много изгибов или неправильно выбран его диаметр.
	Используйте трубопровод с необходимым диаметром и структурой, укоротите входной или выходной трубопровод.

	
	Входной трубопровод, фильтр или насосная камера засорены инородными предметами.
	Очистите трубу, фильтр или насосную камеру.

	Нехарактерный шум в системе. Горит зеленый световой индикатор.
	Воздух в системе.
	Стравите воздух.

	
	Слишком высокая производительность.
	Установите более низкий уровень мощности.

	
	Слишком высокое давление.
	Установите более низкий уровень мощности.

	Нехарактерный шум в насосе. Горит зеленый световой индикатор.
	Воздух в насосе.
	Стравите воздух.

	
	Слишком низкое входное давление.
	Увеличьте входное давление и/или проверьте объем воздуха в расширительном бачке, если он установлен.


Устранение неисправностей, связанных с разборкой насоса, необходимо производить только в гарантийной мастерской в течение гарантийного периода! 
14. Гарантийные обязательства.
· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 
· Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 24 месяца). 
· Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, применения изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, подшипники, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, ржавчиной, отложениями минеральных солей и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт изделия производится бесплатно по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:
Дата продажи______________________________________________________​​​​​​​​​​
Срок действия гарантии____________________________________________

Предприятие торговли (продавец)____________________________________

Место для печати (росписи)_________________________________________

Покупатель:_______________________________________________________

С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________ 
1

