[image: image18.png]



Руководство по эксплуатации циркуляционных насосов моделей: НЦ-25мм/6м-130мм (КН,220В)-Premium, 
НЦ-25мм/6м-180мм (КН,220В)-Premium, 
НЦ-32мм/6м-180мм (КН,220В)-Premium.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки! 

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Внешний вид насосов: 
	[image: image2.png]“Mios /aozz

“vvows ¢
Mmisdenig Mo
Wmiss mdisweden 1""oxa aiaviewey
B T L — meisie
= Qw227 ennawm SMasoumon wneeak
~ G 0T v 10 MiSomuSnane
Smdeweea = Sweauou wiosmg
SruncuoueIn A M v s e rze
e MIoumoun SnaeSALS,
“PPAT maumes seus SaSouausinvoncwean
TDOTT+ masowtme e ceisoioy
Momseaunensdon FMasoumon Wiaaard
edAiedounas Swew Miscdons waa

NILS1A-(A0TZ HIDWNOET- WS [ sz -1 [Auadow

VNI HHOWTNsLS At DODww

Jercagy







Содержание.

	1. Введение.
	Стр. 2

	2. Предназначение.
	Стр. 2

	3. Комплектация. 3.1. Изображения комплектующих.
	Стр. 3

	3.2. Расшифровка обозначений.
	Стр. 3

	4. Технические характеристики.
	Стр. 3-4

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 5

	6.  Обобщенная схема устройства насосов.
	Стр. 5-6

	7. Примеры установки насоса.
	Стр. 6

	7.1. Установочные размеры.
	Стр. 7

	8. Установка насоса. 8.1. Удаление воздуха.
	Стр. 7-9

	9. Рабочие жидкости (теплоносители) циркуляционных насосов.
	Стр. 10

	10. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание. 
	Стр. 10-11

	11. Меры предосторожности.
	Стр. 11-12

	12. Хранение.
	Стр. 12

	13. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 12-14

	14. Гарантийные обязательства.
	Стр. 14-15

	15. Рекламный проспект.
	Стр. 16

	16. Гарантийный талон.
	Стр. 17


1. Введение.

Уважаемый покупатель!

VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.
Данные насосы предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в различных системах водоснабжения, кондиционирования, отопления, повышения давления жидкости, охлаждения промышленного оборудования и т. д. Важными характеристиками насосов являются: 1. Низкий уровень шума, возможность непрерывной долговременной работы, надежность, отсутствие необходимости технического обслуживания и герметичная конструкция; 2. Крыльчатка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304; 3. Инновационный керамический вал, обладающий максимальной износо-, термо- и коррозионной стойкостью; 4. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики; 5. Все части, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из не поддающихся коррозии материалов; 6. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики.
Данные насосы не предназначены для перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!
3. Комплектация:
Насос в сборе – 1 шт.;
Комплект уплотнительных колец – 1 комплект;
Присоединительный штуцер – 2 шт.; 

Гайка – 2 шт.; 
Руководство по эксплуатации – 1 шт.; 
Упаковка – 1 шт. 

*Производитель оставляет за собой право изменять   вышеуказанную комплектацию.
3.1. Изображения комплектующих.
	Изображение
	Наименование

	[image: image3.png]



	Уплотнительное кольцо.

	[image: image4.png]



	Присоединительный штуцер и гайка.


3.2. Расшифровка обозначений.
[image: image5.jpg])-Premium
[

Cepust

Hanpsokenue cetu nutaHus
pbLIBYATKA U3

HEPIKABEIOILIEH CTau

JlnnHa kopryca Hacoca

Makc. BbicOTa ITOABEMA

JlnameTp pe3pd BXOTHOTO/BBIXOTHOTO

OTBEPCTHUI

Hacoc nuupkynsiiuoHHbIN




4. Технические характеристики.
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image6.jpg]wniuRIJ-(GOTT HN) WWOS [-W9/WINZe-TTH
wniuwRIJ-(g0T HY) WNOS[-W9/WINSZ-TTH

wniuRIg-(g0TT HN) WW(E [-W9/WINSZ-TTH

—
=z
T =
€8
o T
.-i\
=
B
=

€6
/L9
/9%

YpoBHM MOmIHOCTH, BT

10

/d0TT

[lapamMeTpbl ceTH MUTAHUS

Tpu ypoBHSI MOLIIHOCTH

S9/8¥/LT
S9/8V/LT | +
SS/8€/TT

IIpou3BoaAUTEILHOCTH B
3aBHCHMOCTH OT YPOBHSI
MOIIIHOCTH, JI/MUH

9/S/€
9/S/€
9/S/€

BbicoTa nmoasema B 3aBUCUMOCTH
0T YPOBHSI MOIIITHOCTH, M

wo

Pabounii Tok, A

01

Makc. JaBJiIeHHe JKUIKOCTH HA
KOpIyc Hacoca, oap

O+

Maxkc. Temmepartypa
nepexkaunBaemMoii ;kujaxkoctTu, °C

0+

Makc. TemMrepaTypa OKpysKariuei
cpensl, °C

10

o

Makc. npoueHTHOe COOTHOLIeHe
B3BEILICHHBIX HEPACTBOPUMBIX
YACTHULl B [IepeKaYnBaeMoun
SKHUaKocTH, %

Makc. JIMHeiHbIII pa3mep
HEPACTBOPUMBIX YACTHI] B
MnepeKauymBaeMon KUAKOCTH, MM

8-S

/Inmanazon PH nepexaunBaemoii
PKUAKOCTH

v/11

k.

JInmameTtp pe3no
BXO/IHOT'0/BBIXOHOT'0 OTBEPCTHIA,
TFOMM

*0/,SF BH XITHILLHILIUAY L0 BIILEhHL'LO LAIOW H XBHE0IA X19HdoLredoger g uurrdren nuHed0dnLdaL ndu 19HILAION ‘HNIIHRO90dMLHINAO BILOIBI'AE ‘QNIUIQBL 9 JITHHEBERMA
AR
9
€T |

144
dI

[

JInamerp mityuepa ajist
npucoeIHeHHus K TPyOonposouy,

gmﬁM

JlinHa ceTeBOro KaoeJsi, M

Kiacce 3amursl

‘QIHHRBY JMMIIhHHXJ [, *BHLYEH MULIUAILY vdex XIIHHOMNBLBAL'IINE BHHIMBAL'A XBIrN 9 MMHLINdILMRdRX JMMIIhHHXIL JIFHHBERMAIMIIY ILBHIWEN 0ged I LOIWH 93 LUr0geHOd]] [OMHEWHHY

Kuacc m3oussumn





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
5.1. Модель НЦ-25мм/6м-130мм (КН,220В)-Premium.

[image: image7.jpg]6
VposeHs 1

54
H YpoBeHs 2)
g2 Vposers 3
& I I I
g 00 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 n/mun.
20 0,36 0,72 1,08 1,44 1,8 2,16 2,52 2,88 324 36 396  wmM
a

TPOU3BOAUTENLHOCTE b




5.2. Модели НЦ-25мм/6м-180мм (КН,220В)-Premium, 
НЦ-32мм/6м-180мм (КН,220В)-Premium.
[image: image8.jpg]Bicora nogbema (w) >

6
Vposers 1
5 Vposers 2]
2 Vposens 3
1
00 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 n/mum.
0 0,36 0,72 1,08 1,44 18 2,16 2,52 2,88 324 36 3,96 MM,

TPOU3BOUTENBHOCTE b




6. Обобщенная схема устройства насосов.
[image: image9.png]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Насосная камера.
	10.
	Статор.

	2.
	Крыльчатка.
	11.
	Корпус мотора.

	3.
	Крышка насосной камеры.
	12.
	Болт.


	4.
	Упорная прокладка.
	13.
	Винт для выпуска воздуха.

	5.
	Прокладка.
	14.
	Панель с техническими характеристиками.

	6.
	Подшипник.
	15.
	Клеммная коробка.

	7.
	Ротор.
	16.
	Электронная плата.

	8.
	Вал.
	17.
	Крышка клеммной коробки.

	9.
	Гильза ротора.
	
	


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную конструкцию насосов в целях ее совершенствования.
7. Примеры установки насоса.
[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]ol





[image: image12.jpg]



7.1. Установочные размеры.
[image: image13.jpg]



	Модель 
	L (мм)
	B (мм)
	H (мм)
	G (дюйм)

	НЦ-25мм/6м-130мм(КН,220В)-Premium
	130
	127
	133
	1 1/2

	НЦ-25мм/6м-180мм(КН,220В)-Premium
	180
	127
	133
	1 1/2

	НЦ-32мм/6м-180мм(КН,220В)-Premium
	180
	127
	133
	2


8. Установка насоса.

	[image: image14.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопроводы!


1. Перед установкой насоса проверьте состояние его кабеля электропитания и частей корпуса на отсутствие механических повреждений! Внимание! Установка насоса должна производиться после выполнения сварочных и паяльных работ, а также после тщательной чистки всех трубопроводов от посторонних предметов. Наличие в перекачиваемой жидкости нерастворимых примесей  может вызвать перебои в функционировании насоса и его поломку. Необходимо установить фильтр грубой очистки на входном отверстии насоса!
2. Выберите место для установки насоса таким образом, чтобы было удобно осуществлять его техническое обслуживание и эксплуатацию. 

3. Насос необходимо устанавливать так, чтобы вал мотора располагался горизонтально, а конденсаторная коробка была сверху или сбоку (смотрите раздел 7). Внимание! Категорически запрещается устанавливать насос мотором вниз, так как вода может попасть в статор насоса, вследствие чего мотор выйдет из строя. Попадание воды в статор насоса приведет к негарантийной поломке насоса.
Внимание! Стрелки на корпусе насоса указывают направление потока  перекачиваемой им жидкости.
4. Установите уплотнительные кольца в собранные со штуцерами гайки (входят в комплект поставки), затем плотно накрутите гайки на резьбы входного и выходного отверстий насоса. После этого подсоедините к штуцерам входной и выходной трубопроводы, герметично соединив их со штуцерами. 
5. Диаметры входного и выходного трубопроводов должны быть больше или равными диаметрам отверстий на входном и выходном штуцерах насоса, чтобы избежать гидравлических потерь, уменьшающих производительность насоса.

6. Насос должен быть установлен в защищенном от мороза месте.

7. Насос должен эксплуатироваться в хорошо вентилируемом сухом помещении, защищенном от атмосферных осадков, с температурой воздуха  от +5 до  +40°C.
8. Насос необходимо устанавливать так, чтобы никакие предметы не перекрывали доступ воздуха к нему.
9. Все соединения трубопроводов должны быть герметичны и иметь минимальное количество соединений коленчатого типа! Производительность насоса понижается с увеличением количества «колен» в системе трубопроводов (смотрите рисунок ниже).
[image: image15.jpg]



Внимание! Не допускайте соприкосновения кабеля питания насоса с трубопроводом и корпусом мотора. Подключайте насос к розетке с заземлением или выполните надлежащее его заземление, следуя указаниям, приведенным ниже. 
10. Убедитесь, что во время подключения насоса к трубопроводам корпус насоса не нагружается их весом!

11. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Сечение удлинителя должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.   

12. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.
В качестве заземлителей могут быть использованы:

а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм).

б. Металлические трубы артезианских колодцев.

в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем.

г. Проволока диаметром не менее 3 мм.

Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.

Внимание! Перед вводом в эксплуатацию система должна быть заполнена рабочей жидкостью и из нее должен быть удален воздух (смотрите раздел 8.1. ниже).

8.1. Удаление воздуха.

Внимание! Перед откручиванием винта для выпуска воздуха насоса убедитесь, что вытекающая рабочая жидкость не нанесет вреда Вам и находящимся рядом людям и предметам, а также не станет причиной повреждения внешних компонентов насоса. Рабочая жидкость может быть горячей и под давлением, остерегайтесь ожогов!
1. Подключите насос к электросети.

2. Установите переключатель уровней мощности в одно из трех положений «I», «II» или «III».
3. Дайте насосу поработать несколько минут.

4. Установите отвертку в разрез на заглушке и поверните её против часовой стрелки, чтобы стравить воздух из насоса и системы. Стравливайте воздух до тех пор, пока из-под винта не начнет вытекать жидкость без пузырьков воздуха. Затем закрутите винт для выпуска воздуха по часовой стрелке до упора. Проверьте герметичность соединения. Добавляйте жидкость в систему по мере стравливания воздуха!
[image: image16.jpg]



Внимание! Будьте осторожны, при откручивании винта для выпуска воздуха может произойти  выброс горячей жидкости или пара! Насос и перекачиваемая им жидкость могут быть очень горячими. Не касайтесь корпуса насоса во избежание ожога! Если насос установлен на трубе, в которой может скапливаться воздух, на ней рекомендуется устанавливать автоматический клапан для удаления воздуха.
9. Рабочие жидкости (теплоносители) циркуляционных насосов.

Для перекачивания насосом используются чистые, неагрессивные и невзрывоопасные, без твердых или длинноволокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла, жидкости. Рекомендуется применять теплоносители, предназначенные для систем отопления или дистиллированную воду. 
10. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.

	[image: image17.jpg]



	Не прикасайтесь к корпусу работающего насоса, это может привести к ожогу или удару электрическим током. Любое техническое обслуживание насоса или трубопровода разрешено проводить только после отключения насоса от электропитания! Не включайте насос, прежде чем система не заполнена водой! Не прикасайтесь к насосу, если не прошло более 5 минут после его выключения.


1. Перед первым запуском насоса необходимо убедиться в наличии жидкости в системе и насосной камере насоса. Внимание! Не включайте насос прежде, чем насосная камера не заполнена жидкостью! Допускается пробное включение насоса без жидкости длительностью не более 10 секунд!
2. Подключите насос к источнику питания.

3. Для начала работы насоса установите переключатель уровней мощности в одно из трех положений «I», «II» или «III». Переключение насоса на более низкий уровень мощности обеспечивает экономию энергии и снижает уровень шума. Для увеличения температуры в помещении рекомендуется переключить циркуляционный насос, работающий в системе отопления, на более высокий уровень мощности. 

4. Отключайте насос от электросети после окончания его использования. Внимание! Во избежание поломки запрещается эксплуатировать насос без жидкости!

5. Необходимо периодически производить осмотр насоса на отсутствие течи и повреждений.

6. Регулярно, не реже 2-х раз в год, очищайте фильтр грубой очистки, установленный на входном отверстии насоса.

7. После примерно 500-т часов работы необходимо проверить состояние быстро изнашиваемых частей насоса, таких как: подшипники, крыльчатка, прокладки и т. д. В случае необходимости замените изношенные части в специализированном сервисе.
8. Во избежание «размораживания» корпусных деталей насоса в осенне-зимний период, если насос установлен в неотапливаемом помещении или долго не будет эксплуатироваться, полностью слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводов. Перед следующим запуском насоса, убедитесь в наличие жидкости в насосной камере. После этого насос можно использовать. Внимание! Если температура окружающей среды опускается ниже +4°С, необходимо принять соответствующие меры для защиты насоса и трубопроводов от замерзания жидкости в них.

9. Избегайте попадания осадков на насос. Это приведет к его поломке.

10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1) эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение кабеля электропитания; появление запаха и/или дыма, характерного для горящей изоляции; высокий уровень шума при работе; появление трещин в корпусных деталях; 
2) эксплуатировать изделие внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 3) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 4) производить ремонт насоса самостоятельно в гарантийный период.
11. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

3. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц. Допустимое колебание напряжения в электросети, к которой подключается насос, составляет ±10%. Используйте стабилизатор напряжения, если колебания сети превосходят указанные пределы.

4. Во избежание поражения электрическим током и поломки, при установке насоса на открытом воздухе обеспечьте насос надежной защитой от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Не допускайте «размораживания» насоса!

5. Во избежание поломки запрещается эксплуатировать насос без жидкости.

6. Не допускайте попадания жидкости на насос, а также полного или частичного погружения насоса в жидкость!

7. Запрещено закрывать насос предметами, препятствующими его охлаждению.
8. Не включайте насос более чем на 10 секунд, если насосная камера не заполнена жидкостью. 
9. Во избежание ожога и удара током не прикасайтесь к насосу во время его работы, а также в течение первых 5-ти минут после выключения.

10. Сеть питания насоса необходимо должным образом заземлить и оборудовать УЗО, в целях безопасности.
11. Все работы с насосом необходимо производить при выключенном электропитании. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. Запрещается обслуживание и ремонт насоса, включенного в сеть электропитания!
12. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.

13. Не допускайте попадания влаги на штепсель сетевого кабеля. Штепсель сетевого кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.
14. При транспортировке и длительном хранении насос должен быть защищен от механического воздействия, а также от воздействия влаги, мороза и т. д.

15. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за сетевой кабель.

16. Во избежание возгорания запрещается заворачивать насос в какую-либо ткань для защиты его от мороза в холодную погоду.

17. Отключайте насос от электросети, если нет необходимости в его использовании.

18. Техническое обслуживание насоса должен производить только квалифицированный специалист. 

19. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия, кардинально не ухудшающие его безопасность, работоспособность и функциональность.

20. Запрещается подключать насос к электросети при неисправном моторе.

21. Запрещено использовать насос в помещении с легковоспламеняющимися материалами и взрывоопасными газами.

22. Категорически запрещено применять насос для перекачивания огнеопасных жидкостей, например, дизельного топлива и бензина!
23. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.

12. Хранение.
Храните насос в проветриваемом, сухом, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей, высоких и низких температур помещении при температуре от 0°С до +35°С. Избегайте попадания воды на внешние детали насоса. 
13. Возможные неисправности и способы их устранения.
	[image: image1.png]


Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не работает.
	Плохое соединение с сетью электропитания.
	Почините контакты.



	
	Плохой контакт в клеммной панели насоса.
	Проверьте контакты и затяните клеммы.

	
	Сгорел пусковой конденсатор (только для однофазных моделей).
	Замените пусковым конденсатором того же типа (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Заклинил подшипник.
	Замените подшипник (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Обмотка статора повреждена.
	Замените обмотку статора (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	Насос работает, но не поступает вода.
	Во входном трубопроводе отсутствует жидкость.
	Обеспечьте наличие жидкости  во входном трубопроводе.

	
	Повреждена крыльчатка.
	Замените крыльчатку (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Течь во входном или выходном трубопроводе.
	Проверьте герметичность стыков трубопроводов, удалите течь.

	
	В трубопроводе или в насосной  камере замерзла вода.
	Начните использовать насос после того, как растает лед.

	Недостаточная производительность.
	Входной или выходной трубопровод слишком длинный, имеет много изгибов или неправильно выбран его диаметр.
	Используйте трубопровод с необходимым диаметром и структурой, укоротите входной или выходной трубопровод.

	
	Входной трубопровод, фильтр или насосная камера засорены инородными предметами.
	Очистите трубу, фильтр или насосную камеру.

	Насос вибрирует или издает нехарактерный шум.
	В трубопроводе и/или насосной камере есть инородные предметы.
	Проверьте и очистите трубопровод и/или насосную камеру.

	
	Насос находится в режиме перегрузки.
	Отрегулируйте высоту подъема и производительность насоса в соответствии с расчетными оптимальными параметрами насоса. Насос должен работать в номинальном режиме!

	Насос работает с перебоями, перегревается или обмотка статора перегорает.
	Засорена крыльчатка, и/или насосная камера, трубопровод или фильтр.
	Очистите систему от засоров.

	
	Неправильное заземление, разрыв в питающем кабеле. Напряжение не соответствует стандарту.
	Найдите и устраните причину, вызывающую нестабильную работу насоса. Используйте стабилизатор напряжения.


Устранение неисправностей, связанных с разборкой насоса, необходимо производить только в гарантийной мастерской в течение гарантийного периода! 
14. Гарантийные обязательства.
· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 
· Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 36 месяцев). 
· Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, применения изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, подшипники, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, ржавчиной, отложениями минеральных солей и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт изделия производится бесплатно по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:
Дата продажи______________________________________________________​​​​​​​​​​
Срок действия гарантии____________________________________________

Предприятие торговли (продавец)____________________________________

Место для печати (росписи)_________________________________________

Покупатель:_______________________________________________________

С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________ 
1

