[image: image73.emf]
Руководство по эксплуатации погружных канализационных насосов моделей: VP180F, НФП-6,5м³/ч-5м-450Вт, WQD550F, V450F, WQD750F, НПСВ-18м³/ч-5м-1050Вт, НФП-13м³/ч-8м-1100Вт, KPWm1100DF, НСП-1100, НСФ-1100, KPWm1300DF, V1100DF, НФП-12м³/ч-9м-1300Вт, НПСВ-21м³/ч-8м-1450Вт, KPWm1500DF, WJ1500DF, WQ1500DF, НСФ-1500, V1300DF, WJ1800DF, НФП-20м³/ч-11м-1850Вт, НФП-РС-14м³/ч-10м-2000Вт, НПСВ-24м³/ч-10м-2050Вт, НПСВ-27м³/ч-11м-2150Вт, KPWm2200DF, НСП-2200, 
V1800DF, НФП-20м³/ч-14м-2300Вт, НСФ-2200, 
НФП-РС-20м³/ч-5м-2500Вт, НФП-РС-12м³/ч-16м-2400Вт, 
WQD36-15-3.0, WQ25-22-4, V3000, WQ40-22-5.5. 
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!
Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его технические данные.
Примерный внешний вид насосов:
	[image: image2.jpg]



Модель VP180F
	[image: image3.jpg]



Модель НФП-6,5м³/ч-5м-450Вт 
(предыдущее наименование данной модели – V250F)

	[image: image4.png]



Модели WQD550F, WQD750F
	[image: image5.jpg]



Модели V450F, НФП-13м³/ч-8м-1100Вт (предыдущее наименование данной модели – V750F)

	[image: image6.jpg]


 [image: image7.png]



Модели KPWm1100DF, KPWm1300DF, KPWm1500DF, KPWm2200DF
	[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



Модели V1100DF, V1300DF, V1800DF

	 [image: image10.png]



Модель НСФ-1100
	[image: image11.jpg]



Модель НФП-12м³/ч-9м-1300Вт 
(предыдущее наименование данной модели – V1100F) 

	[image: image12.jpg]


[image: image13.png]



Модели WJ1500DF, WJ1800DF
	[image: image14.png]


[image: image15.png]



Модели WQ1500DF, НФП-РС-12м³/ч-16м-2400Вт (предыдущее наименование данной модели – WQ1800DF)

	[image: image16.jpg]



Модель НФП-20м³/ч-11м-1850Вт (предыдущее наименование данной модели – V1500F-B) 
	[image: image17.jpg]



Модель НСФ-1500 

	[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



Модель НФП-РС-20м³/ч-5м-2500Вт (предыдущее наименование данной модели – V2200DF)  
	[image: image20.jpg]


[image: image21.png]


[image: image22.jpg]



Модели НСП-1100, НСП-2200  

	 [image: image23.png]H

T





Модель НСФ-2200
	[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



Модель НФП-РС-14м³/ч-10м-2000Вт (предыдущее наименование данной модели – V1500DF)

	[image: image26.jpg]



Модель НФП-20м³/ч-14м-2300Вт (предыдущее наименование данной модели – V2200F)
	[image: image27.jpg]



Модель WQD36-15-3.0

	[image: image28.jpg]



Модели WQ25-22-4, WQ40-22-5.5
	[image: image29.jpg]



Модель V3000

	[image: image30.png]



Модели НПСВ-18м³/ч-5м-1050Вт,  НПСВ-21м³/ч-8м-1450Вт,  
НПСВ-24м³/ч-10м-2050Вт
	[image: image31.png]



Модель НПСВ-27м³/ч-11м-2150Вт


Содержание.
	1. Введение.
	Стр. 4-5

	2. Предназначение.
	Стр. 5-7

	3. Комплектация. 3.1. Изображения комплектующих (примеры). 3.2. Расшифровка некоторых обозначений.
	Стр. 7-8

	4. Технические характеристики.
	Стр. 8-10

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 11-14

	6. Обобщенные схемы устройств насосов.
	Стр. 15-16

	7. Пример установки насоса.
	Стр. 17

	8. Установка и ввод в эксплуатацию.
	Стр. 17-18

	9. Техническое обслуживание.
	Стр. 18-20

	10. Меры предосторожности.
	Стр. 20-22

	11. Чистка и уход.
	Стр. 22

	12. Хранение.
	Стр. 22

	13. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 22-23

	14. Гарантийные обязательства.
	Стр. 24-25

	15. Рекламный проспект.
	Стр. 26

	16. Гарантийный талон.
	Стр. 27


1. Введение.
Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов.  Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.
Насосы моделей VP180F, НФП-6,5м³/ч-5м-450Вт, WQD550F, V450F, WQD750F, НФП-13м³/ч-8м-1100Вт, НФП-20м³/ч-14м-2300Вт, НФП-20м³/ч-11м-1850Вт, V3000, НФП-12м³/ч-9м-1300Вт, НСФ-1100, НСФ-1500, НСФ-2200, WQ25-22-4, WQD36-15-3.0, WQ40-22-5.5, НПСВ-18м³/ч-5м-1050Вт, НПСВ-21м³/ч-8м-1450Вт, НПСВ-24м³/ч-10м-2050Вт, НПСВ-27м³/ч-11м-2150Вт предназначены для перекачивания сточных, дренажных и смешанных вод, жидкой грязи, донных отложений и т. п. Они используются для откачивания: сточных вод из сливных ям и канализационных резервуаров, промышленных стоков, сильнозагрязненных вод со строительных объектов, а также для ирригации, очистки рек, прудов, дренажа, в животноводческих и птицеводческих хозяйствах и т. д.
Насосы моделей KPWm1100DF, KPWm1300DF, V1100DF, KPWm1500DF, KPWm2200DF, V1800DF, WQ1500DF, НФП-РС-12м³/ч-16м-2400Вт, НСП-2200, V1300DF, НСП-1100, WJ1500DF, WJ1800DF, НФП-РС-14м³/ч-10м-2000Вт, НФП-РС-20м³/ч-5м-2500Вт предназначены для перекачивания сточных, дренажных и смешанных вод, жидкой грязи, донных отложений, а также жидкостей с высоким содержанием органических и длинноволокнистых включений таких материалов как: бумага, ткань, целлюлоза и т. п. Они используются для откачивания: сточных вод из сливных ям и канализационных резервуаров, промышленных стоков, сильнозагрязненных вод со строительных объектов, а также для ирригации, очистки рек, прудов, дренажа, в животноводческих и птицеводческих хозяйствах и т. д.   
Основные преимущества данных насосов: 
1. Все части, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из не поддающихся коррозии материалов.
2. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики.
3. Использованы высококачественные подшипники корпорации C&U, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы.
4. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.

5. Многие модели насосов снабжены поплавковым выключателем, автоматически отключающим насос при отсутствии и автоматически включающим насос при наличии жидкости для перекачивания.

6. Высокая и стабильная производительность при колебаниях напряжения от 180 В до 240 В для однофазных насосов и от 380 В до 400 В для трехфазных насосов.

7. Насосы моделей VP180F, НФП-6,5м³/ч-5м-450Вт, WQD550F, V450F, WQD750F, НФП-13м³/ч-8м-1100Вт, НФП-20м³/ч-14м-2300Вт, НФП-20м³/ч-11м-1850Вт, V3000, НФП-12м³/ч-9м-1300Вт, НСФ-1100, НСФ-1500, НСФ-2200, WQ25-22-4, WQD36-15-3.0, WQ40-22-5.5, НПСВ-18м³/ч-5м-1050Вт,  НПСВ-21м³/ч-8м-1450Вт,  НПСВ-24м³/ч-10м-2050Вт, НПСВ-27м³/ч-11м-2150Вт оснащены крыльчаткой полуоткрытого типа.
8. Крыльчатка насосов моделей VP180F, НФП-6,5м³/ч-5м-450Вт изготовлена из нейлона PA66+, который обладает повышенной износостойкостью. Крыльчатка насосов моделей WQD550F, V450F, WQD750F, НФП-13м³/ч-8м-1100Вт, НФП-20м³/ч-14м-2300Вт, НФП-20м³/ч-11м-1850Вт, V3000, НФП-12м³/ч-9м-1300Вт, НСФ-1100, НСФ-1500, НСФ-2200, WQ25-22-4, WQD36-15-3.0, WQ40-22-5.5, НПСВ-18м³/ч-5м-1050Вт,  НПСВ-21м³/ч-8м-1450Вт,  НПСВ-24м³/ч-10м-2050Вт, НПСВ-27м³/ч-11м-2150Вт изготовлена из чугуна. 9. Насосы моделей KPWm1100DF, KPWm1300DF, V1100DF, KPWm1500DF, KPWm2200DF, V1800DF, WQ1500DF, НФП-РС-12м³/ч-16м-2400Вт, НСП-2200, V1300DF, НСП-1100 оснащены режущей системой, нож которой изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки 9CR18, а насосы моделей WJ1500DF, WJ1800DF, НФП-РС-14м³/ч-10м-2000Вт, НФП-РС-20м³/ч-5м-2500Вт оснащены режущей системой, нож которой изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки GCR15. На входном отверстии насосов с режущей системой расположен быстровращающийся нож, который разрезает на мелкие фрагменты фекалии, волокна, ткань, листья, бумажную упаковку и прочий мусор, содержащийся в сточных и загрязненных жидкостях, предотвращая блокировку крыльчатки насоса засорами. Нож изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и обладает повышенной прочностью и устойчивостью к окислителям. Внешний вид режущих систем насосов (примеры):
[image: image32.jpg]


[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]


[image: image35.png]



Производитель постоянно совершенствует конструкцию режущих систем, внешний вид режущей системы, установленной на приобретенном Вами насосе, может отличаться от размещенных выше изображений!

Внимание! Все режущие системы не предназначены для измельчения твердых предметов, таких как: металлическая проволока, камни, древесина и т. д.! Содержание в перекачиваемой жидкости подобных предметов приведет к негарантийной поломке режущей системы и/или насоса. Внимание! Режущая система может причинить серьезные травмы в случае попадания в нее частей тела или одежды!
	№
	Наименование

	1.
	Кнопка включения, расположенная на корпусе реле защиты по току.

	2.
	Кабель (к источнику питания).

	3.
	Кабель (к насосу).

	4.
	Штепсель.


Насосы моделей KPWm1100DF, KPWm1300DF, V1100DF, KPWm1500DF, KPWm2200DF, V1800DF, WQ1500DF, НФП-РС-12м³/ч-16м-2400Вт, НСП-2200, V1300DF, НСП-1100, WJ1500DF, WJ1800DF, НФП-РС-14м³/ч-10м-2000Вт, НФП-РС-20м³/ч-5м-2500Вт  имеют расположенное на питающем кабеле реле защиты от перегрузки по току. В случае блокировки вала или перегрузки мотора, потребляемый насосом ток резко возрастет и реле защиты отключит питание насоса, перейдя в аварийный режим. Для возобновления работы насоса Вам необходимо устранить причину срабатывания реле, а затем перевести его в рабочий режим, нажав кнопку 1 (смотрите рисунок ниже). 
[image: image1.jpg]YonotoX




Остальные модели насосов снабжены встроенной в статор высококачественной защитой, которая защищает мотор насоса от перегрева, высоких токов и перепадов напряжения. 
Данные насосы не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей, использования в профессиональных целях!
3. Комплектация: 
Насос в сборе – 1 шт.; 
Капроновая веревка длиной 10 метров – 1 шт. (кроме моделей VP180F, НФП-6,5м³/ч-5м-450Вт); 
Присоединительный штуцер – 1 шт. (для моделей с резьбовым выходным отверстием); 
Комплект прокладок – 1 комплект; 
Ответный фланец с присоединительным штуцером – 1 шт. (для моделей с фланцевым соединением); 
Комплект болтов, гаек, шайб – 1 комплект (для моделей с фланцевым соединением); 
Руководство по эксплуатации – 1 шт.; 
Упаковка – 1 шт.
*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.
3.1. Изображения комплектующих (примеры).

	Изображение
	Наименование

	
[image: image36]
	Капроновая веревка.

	[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]o




	Присоединительный штуцер.

	[image: image40.jpg]



	Комплект прокладок. 

	[image: image41.jpg]



	Ответный фланец с присоединительным штуцером.

	
[image: image42]

	Комплект болтов, гаек, шайб.


3.2. Расшифровка некоторых обозначений.
[image: image43.jpg]HOI-PC-14m74-10m-2000B1

—[lotpebasemas MOHOCTH
HoMutH. BbicOTa MOZTBEMA
Hon. mpoH3BOZHTENBHOCTD
C pexymeit crcTeMoi

Hacoc (exabHblit (kaHATH3ALMOHHBLH) TOTPYKHOI




 
[image: image44.jpg]-

I1HCB-18m°/94-5M-1050BT

[loTpebnsiemasi MOIIHOCTh
HomuH. BbicOTa mogbeMa
HoMuH. mpou3BOAUTEILHOCTD

Hacoc norpy»xHoi#i 11 CTOYHBIX BOJ





4. Технические характеристики. 
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image45.jpg]2 EE-| = | ) e - S == e = ¢
= = = : @ 2 e o ZB xE = - 5 = = S| 4
;& §/28 |8 |8 | 5| /8|85 | 2=8 232 |8 |Ef| g |3z | E| 8
nTL . o] m = = M .M w W = m L = = Q| o = M L o] m-_ >} = =] m = a =
=) - ] 3 o) = W | 9 | s 5 Suv E g SouvE=w = S| 22| 9 < < - | = 3| &l &
E0 2| %35 |2 |E| 5| 2|28 EEEEEESESE_ 225 :% 54 2| £ E|EG2¢E
= = =) QL= = o @ ST 0., ¢ = = 0 = < o = & =
[=) = = =~ M = = =] = ot = o A > m o A - = = [ ) m - = = = ) = = | 3
llapaverphi/ 2| E| 5 |CEEESE 5|z 8|28 2225 S:23%6(58 ==\ 2¢ 53| 2| = 53583 ¢%
Mopensn = = = s S 25 2% 5 8 meuem@mnm@mwmmnﬂmm%Tm.@m 2 | g2 5 g8
£ 5| B|SEE°E° 5| 5| E|52% |gET§gECcEEE 2g|g8 2% 8| 2|88 ¢ &t
= L= E o = < =N — 2 = 3 = =
IR A I L L AR R R IREEEE
5 < 2 » S X S « = o e S| = )
S 3| B|S |2 |f || E|g)25: TceETcEE |z |EEf |25 HEE
- = s < E o W o = =~ M w = = =
= = > = S = = =i
VP180F 180 | 170 142 | 70 (85| 7 ; 10 11/4111/41082| 3,2 6| -
H®II-6,5m%/9-5m-450B1 | 450 | 250 1451108 | 8 | 5 15 11/4 | 11/4 |1.95]9.75 6 -
WQDS550F 600 | 330 250 [ 135110 | 9 ; 25 2 2 2,73 | 8,7 6
V450F 770 | 610 200 | 100 | 8.5 | 7 25 11/4 | 11/4 |35 | 54 6
WQD750F 990 | 450 250 [ 135 |15 | 14 _ 25 2 2 45 | 129 6
HITICB-18m*/a-5m-1050BT | 1050 | 750 467 | 300 [11,5] 5 ; 30 3 3 4,89 114,65 6
H®II-13m*/u-8m-1100BT [1100| 750 385 | 217 | 11 8 _ 25 2 2 5,58 116,75 6
KPWm1100DF 1100 | 980 233 | 120 | 19 | 15 _ - 11211122 5 20 6
HC®-1100 1100| 900 [220B/ i 474 | 275 [14,5| 10 5 ; 25 20 ) 5.9 | 140 2 2 5 27 | Ip F 6 1
HCII-1100 1100] 990 | 50 233|120 7 | 6 [ - | 2 |2 |5 [2a e8| [6],,
KPWm1300DF 1300 | 890 250 | 135 | 22 17,5 ; - 2 2 59 | 23 6
V1100DF 1380 | 1040 233 1120 | 7 6 - 2 2 6,27 | 22,4 6
H®II-12m*/9-9m-1300BT | 1300|1100 387 | 200 [13.4| 9 35 2 2 5,61 28,05 6
HIICB-21m%/4-8M-1450B1| 1450 | 1100 667 | 350 | 14 | 8 30 3 3 6,67 |20,02 6
KPWm1500DF 1500|1030 250 | 135 ] 26 | 21 - 2 2 6,82 | 42 6
WJ1500DF 1500|1000 180 | 90 | 18 | 13 - 2 2 6,82 | 35 6
WQ1500DF 1530|1150 250 | 130 [14.,5| 9 - 2 2 6,95 | 23,5 6
HC®-1500 1500 | 1000 258 | 180 [17,5] 11 ; 23 1122 (11/72 16,82 35 6

IloTrpebasieMasi MOIIHOCTH YKA3aHA MPH IKCIIYaTALHH HACOCA B ONTHMAJIbHBIX IAPAMeTPAaX U SABJSeTCS NPUOINU3HTEIbHOM, MOKET H3MEHATHLCS 11 PH IKCIJIyaTAllHH HACOCA B HHBIX Mapamerpax!
Buumanue! IlpousBoanTesib HMeeT NPABO H3MEHSITh BbIIIEYKA3AHHbIE TEXHH YeCKHE XAPAKTEPHCTHKH B HeJISX YJIy4lIeHHs IKCIIYATAIMOHHBIX XapaKTe pUCTHK H3enus. TexHuyeckue JaHHbIe,
yKa3aHHbIe B Ta0JH1e, IBJIAIOTCSH OPHEHTHPOBOYHBIMH, IOJIY4Y€HbI IPH TECTHPOBAHHUH H3Je/IH H B J1a00PATOPHBIX YCJOBHAX H MOTYT OTJIMYATBHCS OT JeHCTBHTEIbHBIX HA £5%.





[image: image46.jpg]*0/,SF BH XITHILILHILIHAY LO BI9LBhHILO LAIOW H XBHE0LDA X19Hdoredogerr a4 uurdren nuHeg0dnLIIL HdI I9HIRAION ‘HNIIHRO090dHLHINAO BILOIBIrAE ‘ONIUIQRL 9 JITHHBERMA
QIIHHEY JMMIIhHHXJ |, *BHIRYTeN MULIUdoLMed X XIFHHOMNBLBALI IO E BHHIMABALA XBIN 9 UMHLIHdILIEdEX QUMIOhHHXIL JIHHRBERNAIMIYY ILEHOWEH ogedl 139WH drdLurogsnod]] joHHRWHHY
iXxed1ow edeu XI9HH 9 BI0JBH HHNBLBAITIINE HAI BOILBHIWEH LOXON ‘HOHIdLHENIrgndn BILIBIras H XedLoweden XI9HIUBWHLIO 9 BI0JBH HHNBLBAITIE HAI BHBERIA 9LIOHMON BEWIBIrgad.Lof|

(4 < :
9 6 |Lv'v1| € | € 0€ s'zz| LT | 0ss [0011| V \m,%mm 008 | 005S §'S-T7-0FOM
n n [ T10S

9 0z | 6061 | € | € 0€ o | 1T | 09S | 0011 ozy |0S1E| 00TH 000€A

9 € [esor| € | ¢ 0€ v | z€ [osv [098 | V | mI0s |008Z|000¥ P-77-STOM

9 IT | 68°L| € | € 0S 1T | LT | 09% | 0C6 | A |/H08E|0SST|000€ 0°€-S1-9€AOM

9 815 [9€01 | T | ¢ : 91 | S| 00T | $9¢ 0081 00¥Z | 100FT-N9I-h/:NZI-Dd-TIDH

9 S6'€5|6L0T| € | € - S | o1 |€cc | 899 0022|00ST| 100ST-WS-h/W0Z-Dd-LIOH

9 8¢ | o1 | ¢ | ¢ 0z ST | S°81] S¢S | 066 01ST]002C 002Z-DOH

9 % So6h| €66 | € | € |op+ 0z 0z I | 0T | €€€ | 19L 0L0T|00€7|  1900€T-WpI-h/sW0Z-TIOH

9 69¢ | S001 | T | ¢ - 8 | 01 | 01T | 00F 0€€T [ 01T AA00STA

9 s¢ | o1 | € | ¢ - 8 | 01 | 08T | 0cS 1 10c |0261]002C 00ZZ-TIDH

9 8¢ | 01 |T/1C|ul - ¥ | 0€ | 091 | 00€ | - 09810022 AA00TTWM DI

9 S16T| L6 | v | ¥ 0% [1 | SI | 0Sh 0001 0T o0 105 12| Ta0STT-WII-h/WLT-GDITH

9 yL'9Z| 68 | € | ¢ 0€ 01 |S91 | 00¥ | 80L 00ST[0S0Z| 1€0S0T-WOI-h/NpT-GDIH

9 Tev [ v98 | T | € - 01 |L°ST| €€C | 00F 00ST| 000 | 19000T-WOI-h/sN$T-Dd-TIDH

0l S66€| 66L | T | ¢ 0z 1T | 61 | €€¢ | vIS 00ST|0SST|  1d0SSI-WI[-h/:N0Z-LIOH

9 L€ | 818 | ¢ | ¢ - I | 1z | st | o€e 0921|0081 AA00SILA

9 6007 ¥18 | ¢ | ¢ - 01 | ¢ | €51 | 00€ OVET[06L1 AAO0ETA

= = = = = =] qﬂo w am

= |2 = Eg= Wvam £ =8 mﬂm .mqum 2 S m 2 | o 3
S E |E 82| E|zZ| E| c8S EFE=2S |Z9oE&lf|= |8 s 2| 218 |7 |3
o | = & 2|8 m = = 3 m S m 28 2| = = = 8 = m = &
EEE D=2 |3 ET55E: mmmmmmmmmMMHom.n |l 2| 2. 8|8 |g8|&
@l=e|E|S | 8 5 EEBCEBL LE-sEEZEREZRE (G| | E S| Blgd| & = | B

SEER|5 8 | % CIEREEdsElovEiEciE|f | ElclEzE | g woron

,mmmm m = mn m@mm,mnm .mommm“mnmnmmwauvmnmmnm m z mMmMmm m m "wD madranedeyy
© | & . SLE-EAEeE8SCakEeeEalE XL = = == 52 S

" = = = = o S - ™ = | = = = = =

= = |25 | € > ESEEEzEZEl. ST R =8| 2 | S| alE E
85§27 |5 EZEESE[EEccE:ZEEE:ZEEg S |2 |2 | 2 EFs| E | & |E
£ |8 = > sz|2SSS| 5| 2BEE3BZ223RIEIE| e | 2 sl =| 2| 2 |F | &
= |E |®B =E| ES5| g 2g="QE:E"ZEZE | | S| 8| 3| E |w |F
=S |z SE| S5 2| ¥FE Fwef LeTE |z |z S 2 |8 |7 | w
2 - A% | = a8 = = F| o= =





5. Графики гидравлической производительности. 
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
5.1. Модели VP180F, V450F, V1300DF, WQ1500DF.
[image: image47.jpg]BeicoTta nogbema (m)p

= = =%
N O o

40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 n/mMuH.

T 1T T 1T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 MM

Mpoun3BoauTENBLHOCTL P





5.2. Модель НФП-РС-12м³/ч-16м-2400Вт.
[image: image48.jpg](M) >
o o W o
S S &8 35

(=]

BbicoTa noabema H

EFF (%)

I 30
[

=] EFF (R —— 25
= ~—__| £
H — 15 S
Pttt Tttt =1t LT ()] g
A ; —— 15 &
// } —— . g
0 =
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 mm

0 15 3 45 6 75 9 105 12 135 15 165 18 195 21 225 24 255wl
[poun3BoaNTENBHOCTL B>

Nnones3Horo AencTensa




5.3. Модель НФП-6,5м³/ч-5м-450Вт.
[image: image49.jpg]%) 443 BHBLOUAIT 0JOHERLIOL

aippeo) §
e
328 0 o0
[*s]
Q
©
S
wl /) g
z
o
N

i

[

I\

o

100
6

80

a
MpounsBoaNTErNBHOCTL B

40 60
3

20

@]

O O ¥ N O
«() H ewgatiou el099g

3
=

T2 8,4 9,6 10,8 m

8

6

1.2

o]




5.4. Модели WQD550F, WQD750F.
[image: image50.jpg]Bbicora nombea ) >

17.-5

1S

/

wWaoaoD750F

/

WQD550 F

20 120 150 180 210 240 270 300

u/navira.

| | T T T I
S 8 10 42 14 16

NMpomzsoamMrTesNiLHOCTE B

T
18

T/




5.5. Модели KPWm1100DF, KPWm1300DF, KPWm1500DF, KPWm2200DF.
[image: image51.jpg]Beicota mognema (M)
o n g3 al
e O

N W W
W o O

KPWm1100D

N

KPYVm]POOEDF" ]

0

30 80 90 120 150 180 210 240 270 300

JI/MMH

1
2

£

1 I 1 1 1
s 8 10 12 14
IMTpou3BOAUTEIBHOCTD &

16

I
18

KyOo.Mm/4




5.6. Модели V1100DF, НСП-1100, V1800DF.
[image: image52.jpg]=Y
N

Beicota nogbema (M)p

-
(¢)]

©

[}

o w

0

45 90 135 180 225 270 315360 405450 495 n/muH.

0

\
3

\
6

T T T ]
9 12 15 18 21

[NponsBoguTenbHOCTL B

\
24 27 3

|
0 M’





5.7. Модели НФП-12м³/ч-9м-1300Вт. 
[image: image53.jpg]Bbicora nombema H (u)»

15 Iy 25 =
- ] =
L e T By — [EFF (%)] 20 ib
ol 1 | 41T | Tl 15 28
>l : i 52
6 | — [H (m)] 10 8
' REI=Y
I (=3
3 ; . 5 2
° | o S
o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 nimnn. =

o 3 6 S 12 15 18 21 24 27 m.

MpounzBoamMTernbHOCTEL B




5.8. Модель НФП-РС-14м³/ч-10м-2000Вт. 
[image: image54.jpg]>
% ke B
o U o v o

BbicoTa nogbema H (M)

S

LT 1 w

—— ~_|EFF (%)! 189 15

] I e = = 1262 §

I R I A A A R B s = 65 @
- : | [Hw)] 63 B3

i ~ 3 g&

1 0 gg

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 &
0 24 48 72 96 12 144 168 192 216 24 264 288 312 336 36wk 5
g

MpoussoaUTENbHOCTL B




5.9. Модель НФП-20м³/ч-11м-1850Вт.
[image: image55.jpg]36
| |
[ — — 27 =
L — =
s i St > ot iy i S iy S S S— — 18 =
i =
] } [Hm 9 &
1 1 —~ =
b 0 2
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 60O,
0 24 48 72 96 12 144 168 192 216 24 264 288 31,2 336 36 mh

MpouseoanTensHOCTL B

EFF (%)

MOne3Horo aeucTena




5.10. Модели WJ1500DF, WJ1800DF.
[image: image56.jpg]Bbicora morpema ()

o w o

=21
1S
1S

P—
—1
o
\.‘ \
i >a—
W JI1500D .
S~
‘\ \Q.llso DID
T \~
o 25 SO 7S 100 12S 1S5S0 175 200 225 250 JE/ VI B L
1 1 i 1 1 1 1 1 3
o 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.010.5 12.0 13.5 15.0 KyOo.mm/ua

IMMpoM3IBOAMTE/IEBLHOCTE 9





5.11. Модели НСП-2200, WQD36-15-3.0, V3000.
[image: image57.jpg]Bbicota nogbema M)y

30

27

24

21

18

T
\
1 .
[ V3000

< |
\\ [WQD36-15-3.0 |

] %\

[ HCI1-2200 T~ \\
\

o

70 140 210 280 350 420 490 560 630 700 770 840 910 980 1050 1120 n/mMuH.

(o]

42 8.4 12.616.8 21

NMpounsBoanTEnNbHOCTL B

| I I
25.2 29.4 33.6 37.8 42 46.2 50.4 54.6 58.8 63

I 1
67.2 Mm°/u.




5.12. Модель НФП-20м³/ч-14м-2300Вт. 
[image: image58.jpg]A20 —_ 40

§1 i ‘N-\\_\>- ——1 | EFF (% I

e s R R e R = e

P 1 T ~_ £

210 = ‘ —— H (] 20 5

25 1 B ™~ 08

o | ~ i El
1 i 5z

8 05 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 _ 780 840 _ 900mwm.

@ g 36 72 108 144 18 216 252 288 324 36 396 432 468 504 54 wi.

I'Ipomsao,qmeanocm »

EFF (%)

Nones3Horo AeucTeusa




5.13. Модель НФП-РС-20м³/ч-5м-2500Вт.
[image: image59.jpg]420 I 15 8
= T [T
= 45 = — [EFF (o) —F————]| 125 5%
r |—T \\ E
© — — o
210 75 53
0 sSo
G | LT [ | [ R e e e (H (w)] 375 83
= L~ f — o 8 &
= L o— £ 5
8 0740 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 nw 2
S 0 24 48 72 96 12 144 168 192 216 24 264 268 312 336 36 384 408wk S

g

npOVISBOﬂVITeleHOCTb | 3




5.14. Модели WQ25-22-4, WQ40-22-5.5.
[image: image60.jpg]Bbicora moxbema (v)

B8R

as

2

-22-5.1

n

TN

100 200 300 400 S00 600 700 S0C ’00100011001200 JI/MMAH

s

1 1

1 1
12 18 24 30 36 42 <8 sS4 GO 66

INMpou3BOAMTEIBHOCTEL #

7'2 KYyOo.M/<




5.15. Модели НСФ-1100, НСФ-1500, НСФ-2200.
[image: image61.jpg]N
3}

N
o

o

[ER=)

BbicoTa nogbéma (m)

1 _[fce2200
—
N 1IN
\ fHco-1100} ~
\\ ™
FC®-1500
E==NEDN N
0 150 300 450 600 750 900 1050
0 9 18 27 36 45 54 63w

Mn POU3BOAUTENBHOCTL B




5.16. Модели НПСВ-18м³/ч-5м-1050Вт,  НФП-13м³/ч-8м-1100Вт, НПСВ-21м³/ч-8м-1450Вт, НПСВ-24м³/ч-10м-2050Вт, НПСВ-27м³/ч-11м-2150Вт.
[image: image62.jpg]7717
i

@

BbicoTa nognemMa (M) »
w

"B-24m3/4-10m-2050BT]

1m-2150BT

NMpousBoanUTENbHOCTDb >

N
\\ \\
0 150 300 450 600 750 900 1050n/MuH.
0 9 18 27 36 45 54 63 M’/u.




6. Обобщенные схемы устройств насосов.
6.1. Насос с крыльчаткой полуоткрытого типа.
[image: image63.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Болты.
	14.
	Прижимная пластина.

	2.
	Шайбы.
	15.
	Гайка.

	3.
	Ручка для переноски.
	16.
	Корпус статора.

	4.
	Винты.
	17.
	Термозащита.

	5.
	Сетевой кабель со штепселем.
	18.
	Волнистая шайба.

	6.
	Фланец.
	19.
	Подшипник.

	7.
	Защита кабеля.
	20.
	Ротор.

	8.
	Верхняя крышка насоса.
	21.
	Суппорт.

	9.
	Зажим кабеля.
	22.
	Механическое уплотнение (сальник).

	10.
	О-образное уплотнительное кольцо (прокладка).
	23.
	Крышка масляной камеры.

	11.
	Пусковой конденсатор.
	24.
	Крыльчатка.

	12.
	Резиновая шайба (прокладка).
	25.
	Штуцер.

	13.
	Поплавковый выключатель.
	26.
	Насосная камера.


6.2. Насос с режущей системой. 
[image: image64.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Болты.
	15.
	Верхняя крышка мотора.

	2.
	Шайбы.
	16.
	Термозащита.

	3.
	Ручка для переноски.
	17.
	Статор.

	4.
	Гайка.
	18.
	Волнистая шайба.

	5.
	Защитная втулка кабеля.
	19.
	Подшипник.

	6.
	Зажим кабеля.
	20.
	Ротор.

	7.
	Винты.
	21.
	Шпонки.

	8.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	22.
	Нижняя крышка мотора.

	9.
	Фланец.
	23.
	Механическое уплотнение.

	10.
	Сетевой кабель со штепселем.
	24.
	Насосная камера.

	11.
	Защита кабеля.
	25.
	Крыльчатка.

	12.
	Верхняя крышка насоса.
	26.
	Крышка насосной камеры.

	13.
	Пусковой конденсатор.
	27.
	Неподвижный нож.

	14.
	Гровер-шайба.
	28.
	Вращающийся нож.


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные конструкции насосов в целях их совершенствования.

7. Пример установки насоса.

[image: image65.png]Lo





* действительный внешний вид насоса может отличаться от изображения.
8. Установка и ввод в эксплуатацию.

	[image: image66.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц или 380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! 


1. Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля, штепселя и всех частей насоса. При обнаружении какой-либо неисправности обратитесь в гарантийную мастерскую. 
2.  Для насосов с резьбовым выходным отверстием, сначала прикрутите штуцер для присоединения шланга к выходному патрубку насоса, а затем присоедините напорный шланг к штуцеру для присоединения шланга и надежно зафиксируйте его с помощью хомута. Для насосов с фланцевым соединением, между фланцами необходимо установить прокладку, а затем затянуть болты на соединении. Внимание! Прокладка не должна закрывать отверстия фланцев. При укладке напорного шланга не допускайте его перегибов! Диаметр напорного шланга/выходного трубопровода должен быть равным или больше диаметра штуцера насоса.
3. Привяжите капроновую веревку или трос к ручке/кольцам для переноски насоса, приподнимите насос и медленно опустите его в жидкость. Зафиксируйте насос, шланг и веревку/трос. Крепление насоса должно иметь эластичную часть! Внимание! Перемещайте насос, держа его только за веревку/трос. Запрещено перемещать насос при помощи сетевого кабеля или поплавкового выключателя!
4. Насос необходимо погружать в воду в вертикальном положении, подвешивать на расстоянии не менее 0,5 метров от дна, что предотвращает его заиливание (всасывание донных отложений). Внимание! Обращайте внимание на герметичность соединения напорного шланга/выходного трубопровода. Даже небольшая течь в напорном шланге/выходном трубопроводе резко сокращает производительность и высоту подъема насоса.
5. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 6 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.

В качестве заземлителей могут быть использованы:

а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм).

б. Металлические трубы артезианских колодцев.

в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем.

г. Проволока диаметром не менее 6 мм.

Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.
6. Подключите сетевой кабель к розетке электрической сети, после чего насос начнет свою работу. Для прекращения работы насоса отсоедините кабель питания от розетки электрической сети.

7. Насосы с поплавковым выключателем будут работать в автоматическом режиме. При подъеме уровня воды поплавковый выключатель автоматически включит насос. Если уровень воды опустится ниже необходимого для работы насоса, насос автоматически выключится. Внимание! Запрещается фиксировать поплавковый выключатель насоса в определенном положении! Поплавковый выключатель должен свободно перемещаться вместе с изменяющимся уровнем воды!

8. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Правильное сечение проводов в удлинителе должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.
9. Техническое обслуживание.
Внимание! Перед техническим обслуживанием отключите насос от источника питания. Техническое обслуживание насоса должен производить квалифицированный специалист.

1. Регулярно проверяйте исправность всех частей насоса.

2. Периодически проверяйте целостность сетевого кабеля. При необходимости своевременно произведите его замену в специализированной мастерской.
3. Регулярно, не реже одного раза в три месяца, проверяйте сопротивление изоляции между статорной обмоткой и корпусом мотора. Сопротивление изоляции насоса должно быть не менее 50 MΩ. Уменьшение сопротивления изоляции сигнализирует о потере герметичности сальниками или уплотнительными прокладками насоса и необходимости их замены.
4. Периодически, не реже одного раза в три месяца, проверяйте насос на отсутствие механических повреждений и утечек масла. 
5. После 1000 часов эксплуатации насоса должны быть выполнены следующие сервисные работы по его техническому обслуживанию:

· разберите насос и внимательно осмотрите быстроизнашивающиеся детали (режущую систему, подшипники, сальники, о-образные уплотнительные кольца, крыльчатку и т. д.). В случае необходимости замените износившиеся части. Необходимо своевременно менять изношенные части насоса!
·  замените масло в масляной камере насоса. Для этого открутите заливную пробку (смотрите рисунок ниже) масляной камеры насоса и слейте из нее отработанное масло. Затем заполните масляную камеру на 80-90% специальным белым фармацевтическим маслом без запаха и вкуса. Масляная камера насоса должна быть заполнена маслом, что обеспечивает защиту статора насоса от жидкости, эффективную смазку и охлаждение механического уплотнения (сальника). Масло может вытечь, если сальник поврежден или изношен. Немедленно устраните течь масла в случае её обнаружения! Внимание! Запрещено сливать отработанное масло в почву, водоемы и т.д. Отработанное масло необходимо утилизировать в соответствии с требованиями природоохранных норм.
[image: image67.jpg]IIpo6kxa MacIsIHONH KaMepH




· после технического обслуживания насоса необходимо произвести тестовую проверку герметичности мотора насоса воздухом, под давлением 0.2 МПа. Для этих целей (смотрите рисунок на следующей странице) используйте манометр (1) с клапаном (2). Прикрутите манометр в отверстие масляной камеры (3), а к клапану (2) присоедините шланг компрессора и накачайте в статор воздух до давления 0.2 МПа, затем отсоедините шланг компрессора. Если давление на манометре не падает в течение 30 секунд, тест пройден положительно.
[image: image68.jpg]



Внимание! Вышеуказанные сервисные работы должен производить квалифицированный специалист.
10. Меры предосторожности.
1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2. Перед началом эксплуатации насоса убедитесь в целостности всех его частей.

3. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!
4. Запрещается эксплуатировать насос без заземления и УЗО.
5. Необходимо своевременно очищать внутренние и внешние детали насоса от загрязнений.
6. Запрещается заламывать кабель, а также использовать его в качестве троса. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за сетевой кабель или поплавковый выключатель.
7. Запрещено перекрывать подающий шланг/трубопровод во время работы насоса!
8.  Во избежание несчастного случая строго запрещается прикасаться к подключенному в электросеть насосу!
9. Перед установкой, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва и по окончании работы - отключайте насос от сети электрического питания.

10. Запрещается подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию прямых солнечных лучей, мороза и нефтепродуктов.
11. Не допускайте попадания влаги на штепсель питающего кабеля и розетку. Штепсель питающего кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.
12. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шнура электропитания, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.
13. Насос не предназначен для перекачивания химически агрессивных, взрывоопасных, легковоспламеняющихся жидкостей, а также для работы вблизи мест, где существует возможность взрыва.

14. Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать максимально допустимую для данной модели насоса (смотрите таблицу с техническими характеристиками).
15. Запрещается: 1) эксплуатировать насос в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 2) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 3) производить ремонт изделия самостоятельно в гарантийный период.
16. Внимание! Режущая система насоса может стать причиной серьезных травм в случае попадания в нее пальцев рук или частей одежды!

17. Запрещено купаться вблизи работающего насоса!
18. Когда температура окружающей среды ниже +4°С или если насос долго не будет использоваться – слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводной системы. Если в насосной камере насоса нет воды, запрещено включать его!

19. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. Запрещается обслуживание и ремонт насоса подключенного к сети электропитания!

20. После отключения насоса от сети электропитания доставайте его из воды спустя 5-10 минут, чтобы мотор успел охладиться.

21. Запрещается эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
· повреждение штепселя или кабеля электропитания;

· появление дыма и/или запаха гари;

· поломка или появление трещин в корпусных деталях.
22. Внимание! Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды.  При появлении течи из сальника Вам необходимо его немедленно заменить! Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор, что приведет к негарантийной поломке насоса. Признаками начала течи сальника могут быть срабатывание УЗО или появление масляных пятен на поверхности воды рядом с насосом. Поломка насоса, возникшая из-за течи сальника, не является гарантийной!
23. Насос имеет встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения. Нормальная работа насоса исключает срабатывание защиты. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в статоре защита (термозащита), немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев мотора, насос выйдет из строя. Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса защиты сигнализирует о неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора насоса и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными!

24. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
11. Чистка и уход.

Данные насосы зачастую применяются для перекачивания сильно загрязненных жидкостей. Необходимо своевременно очищать внутренние и внешние детали насоса от загрязнений, которые существенно сокращают срок эксплуатации насоса. При очистке насоса запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворитель. Для очистки внешней поверхности корпуса насоса рекомендуется использовать мягкую ткань и моющие средства. Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, своевременные осмотр, очистка и замена изношенных деталей продлевают срок службы и повышают эффективность работы насоса.
12. Хранение.
Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время.  Перед хранением насосу необходимо поработать в чистой воде несколько минут, чтобы удалить загрязнения внутри насоса, затем очистить его снаружи, протереть, высушить, смазать консервационным маслом и хранить в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +40°С.
13. Возможные неисправности и способы их устранения.
	[image: image70.jpg]


Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!

	Возможная неисправность
	Причина 
	Устранение неисправности

	Насос не работает.
	Низкое напряжение в питающей сети.
	Используйте стабилизатор напряжения.

	
	Отсутствует напряжение в сети питания или поврежден питающий кабель.
	Проверьте напряжение в сети питания и состояние питающего кабеля. В случае необходимости замените питающий кабель в специализированной мастерской.

	
	Пусковой конденсатор вышел из строя.
	Замените пусковой конденсатор.



	
	Нет жидкости для перекачивания, сработал поплавковый выключатель.
	Погрузите насос в жидкость для перекачивания.



	
	Поплавковый выключатель неисправен.
	Замените поплавковый выключатель в гарантийной мастерской.

	
	Обрыв кабеля питания.
	Устраните обрыв кабеля питания.

	
	Режущая система или крыльчатка засорены.
	Отключите насос от источника питания и удалите засор.

	
	Обмотка статора перегорела.
	Замените обмотку (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	Недостаточная производитель-ность и высота подъема.
	Высота подъема не соответствует номинальной для данной модели насоса.
	Эксплуатируйте насос на номинальной высоте подъема.

	
	Частичная блокировка режущей системы/ крыльчатки.
	Отключите насос от источника питания и удалите засор.



	
	Выходной трубопровод засорён или заблокирован.
	Устраните засор или перегиб.



	
	Выходной трубопровод негерметичен.
	Произведите герметизацию выходного трубопровода.

	
	Течь в выходном трубопроводе.
	Проверьте герметичность стыков выходного трубопровода.

	
	Крыльчатка или режущая система изношена.
	Замените крыльчатку или режущую систему (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Низкое напряжение в питающей сети.
	Используйте стабилизатор напряжения.

	Насос внезапно выключается (срабатывает термозащита).
	Периодически заклинивает крыльчатка или режущая система.
	Отключите насос от источника питания и удалите засор.

	
	Обмотка статора повреждена.
	Замените обмотку (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	Часто срабатывает встроенная термозащита.
	Мотор насоса перегружен, что вызывает перегрев статора.
	Устраните причину, вызвавшую перегрев мотора!


14. Гарантийные обязательства.

· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

· Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 24 месяца). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

· Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, подшипники, нож, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.

Продавец:
Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________ [image: image69.emf]


1

[image: image71.jpg]


[image: image72.jpg]


