[image: image24.png]



Руководство по эксплуатации погружных канализационных насосов моделей: V-50WQD10-10-0.75, V-50WQ10-10-0.75, 

V-100WQ60-12-4, V-100WQ65-22-7.5, V-100WQ100-15-7.5.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!
Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Внешний вид насосов:
	[image: image2.jpg]



V-50WQD10-10-0.75
	[image: image3.jpg]



V-50WQ10-10-0.75, 

V-100WQ60-12-4, V-100WQ65-22-7.5, V-100WQ100-15-7.5


Содержание. 

	1. Введение.
	Стр. 2

	2. Предназначение.
	Стр. 2

	3. Комплектация.
	Стр. 3

	3.1. Изображение комплектующих.
	Стр. 3

	4. Технические характеристики.
	Стр. 4

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 5

	6. Обобщенная схема устройства насосов.
	Стр. 6

	7. Пример установки насосов. 
	Стр. 6

	8. Установка и ввод в эксплуатацию.
	Стр. 6-7

	9. Техническое обслуживание.
	Стр. 8 

	10. Меры предосторожности.
	Стр. 8-10

	11. Хранение.
	Стр. 10

	12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 10-11

	13. Гарантийные обязательства.
	Стр. 11-12

	14. Рекламный проспект.
	Стр. 13

	15. Гарантийный талон.
	Стр. 14


1. Введение.

Уважаемый покупатель!

VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.
Данные насосы предназначены для откачивания сточных и дренажных вод, а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для откачивания жидкости из сливных колодцев, строительных котлованов, осушения затопленной местности, орошения полей, в дренажных системах муниципальных очистных станций, сельском хозяйстве, на производственных, строительных, коммерческих, хозяйственных объектах и т. д. 
Эти насосы не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания агрессивных и абразивных веществ, соленой воды, а также легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей! 
Основными преимуществами данных насосов являются: 
1. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики. 
2. Крыльчатка с широким каналом, что предотвращает ее засорение. 
3. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики. 
4. Использованы высококачественные подшипники корпорации C&U, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы. 
5. Насос модели V-50WQD10-10-0.75 имеет встроенную в обмотку статора термическую защиту, предотвращающую перегрев мотора.
6. Насосы моделей V-100WQ60-12-4, V-100WQ65-22-7.5, V-100WQ100-15-7.5 имеют торцевые уплотнения высшего качества.
3. Комплектация:
Насос в сборе – 1 шт.; 
Комплект болтов, гаек, шайб – 1 комплект; 
Прокладка для присоединения фланцев между собой – 1 шт.; 
Ответный фланец с присоединительным штуцером – 1 шт.; 
Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.
*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.

3.1. Изображение комплектующих.
	Изображение
	Наименование

	[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



	Комплект болтов.

	[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



	Комплект гаек.

	[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



	Комплект шайб.

	[image: image16.jpg]



	Прокладка для присоединения фланцев между собой.

	[image: image17.png]



	Ответный фланец с присоединительным штуцером. 


4. Технические характеристики.
[image: image18.jpg]“BALILEH MHLAd L edex
X9 HHOHNELEALTINE BHHIMAALA XBI-oll 8 ENALIHdI L edeX JHMIIhHHXIL JITH HeceN A ILBHINEH ogedl LOdWH LA YogcHod]] JHHENHHY

iXedroweden XI9HH 9 £J00¢H HANeLeArTdNe BdO
roLacHrondn BILIBLgE B Xedioweden XIMHILEWHLIO 9 €J00¢H HENeLeArmYe ndn eHecedA 41LI0HMON BeWIBLgad Lo

BIILEHINEH LOWOW ‘HOH!

§'L-ST-00TOMO00T-A

§'LTTSI0OMO0T-A

PZ1-090M00T-A
SL'0-0T-0TOMOS-A

SL'0-0T-0TAOMO0SA

00€1

00€1

araroyy |
nadiawedery

TloTped.1sieMasi MOIIHOCTH, BT

00ZL | 0008

0L8€ | 00€F

016

016

Ilos1e3Has MOIHOCTD, BT

/908€

nI08
/80TT,

TIapaMeTpbl ceTH NHTAHHS

0057

SETT | o | 00TL | 0008

€691

ose

oLT

MaKc. IPOH3BOJHTEIbHOCTD,
J/MHE

0ovt

L1851

0001

00T

081

HoMHEH. IPOH3BOAHTETLHOCTD,
J/MHE

Y1

61

st

91

91

Magkc. BBICOTA HOAbEMA, M

1

a

a

T

a

HoMHH. BBICOTA HOABEMA, M

Makc. IIy0HHA THOTPYKeHHs, M

St

34

1€

€

€

Makc. THHeil HbIi pasMep
HePACTBOPHMBIX YACTHI B
HepeKauHBAEMOil KHIKOCTH, MM

MaKc. HIponeATHOe
COOTHONICHHE B3BeIeHHbIX
TBePAbIX HePACTBOPHMBIX
YACTHI B IePeKATHBAEM Ol
KHAKOCTH, Yo

4

MaKc. HIpoIeHTHOe
COOTHOIICHHE B3BeIeHHbIX
HePACTBOPHMBIX YACTHI B
nepeKAYHBAeMoil ;KHAKOCTH, %

o1+

Jdnanazon PH nepekaunBaeMoii
KHAKOCTH

ob+

MaKc. TeMIepaTypa
mepeKavYHBaeMoii KHAKocTH, "C

JHaMeTp BBIXOTHOTO
OTBepPCTHS, TI0HM

4

4

JHAMETp IPHCOETHHATETLHOT0
mWTyHepa, T10iM

wn

e

16

Patounii Tok, A

STSO1 | S0°TT

STS01 | S0°TT

9°9¢

T

ST

IIyckoBoii TOK, A

sxd

Kiaace 3amuTel

s

JITHHA CeTeBOro Kabdeas, M





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса.

5.1. Модели V-50WQD10-10-0.75, V-50WQ10-10-0.75. 

[image: image19.jpg]bbICOTa Mo,

315 360 n/muH.

V-50WQ10-10-0.75
| OD10-10-(C \\\
NN\
\\ \\
45 90 135 180 225 270
27 54 8,1 10,8 13,5 16,2

npOI/I3BO[]I/ITeJ'IbHOCTb >

18,9 21,6mu.




5.2. Модели V-100WQ60-12-4, V-100WQ65-22-7.5, V-100WQ100-15-7.5.
[image: image20.jpg]1
1

BbiCcOoTa nogbema

~——
\‘
\

iy

W‘

\N

\
\

0 300 600 900

1200 1500 1800 2100 2400n/muH.

0 18 36 54

72

90

108

|-|pOV|3BO,EI,I/ITeJ'IbHOCTb »

126

144 v’M.




6. Обобщенная схема устройства насосов.
	№
	Наименование

	1.
	Сетевой кабель.

	2.
	Предохранитель.

	3.
	Крышка подшипника.

	4.
	Подшипник.

	5.
	Корпус.

	6.
	Статор.

	7.
	Ротор.

	8.
	Масляная камера.

	9.
	Пластина сальника.

	10.
	Пластина насосной камеры.

	11.
	Насосная камера.

	12.
	Крыльчатка.

	13.
	Основание.

	14.
	Присоединительный штуцер.

	15.
	Торцевое уплотнение (сальник).

	16.
	Вал.


[image: image21.jpg]



*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную конструкцию насосов с целью ее совершенствования.
7. Пример установки насосов.
[image: image22.png]



8. Установка и ввод в эксплуатацию.

	[image: image23.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц или 380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! 


1. Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля, штепселя и всех частей насоса. При обнаружении какой-либо неисправности обратитесь в гарантийную мастерскую.

2. Убедитесь, что сопротивление изоляции превышает 1 MΩ.

3. Произведите пробный запуск продолжительностью не более 10 секунд перед погружением насоса. В это время необходимо проверить, чтобы направление вращения ротора мотора совпадало с направлением стрелки, указывающей направление вращения (только для трехфазных моторов). Если ротор мотора вращается в противоположную сторону, поменяйте две фазы местами.

4. Перед присоединением трубопровода к штуцеру насоса между фланцами необходимо установить прокладку (входит в комплект поставки), а затем затянуть болты на соединении. Внимание! Прокладка не должна закрывать выходное отверстие. Диаметр выходного трубопровода должен быть равным или больше диаметра штуцера насоса. При укладке напорного шланга не допускайте его перегибов.
5. Привяжите эластичную веревку (не входит в комплект поставки) или трос к кольцам для переноски насоса, приподнимите насос и медленно опустите его в жидкость. Зафиксируйте насос, трубопровод и веревку. Перемещайте насос, держа его только за веревку/трос. Запрещается перемещать насос при помощи сетевого кабеля!  Крепление насоса должно иметь эластичную часть!

6. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Правильное сечение проводов в удлинителе должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.

7. Насос должен быть надлежаще заземлен. Источник питания насоса должен быть оборудован УЗО.

8. Подключите насос к розетке электрической сети. Насос начнет свою работу. Для прекращения работы насоса отсоедините насос от розетки электрической сети.

9. Техническое обслуживание.

Внимание! Перед техническим обслуживанием отключите насос от источника питания. Техническое обслуживание насоса должен производить квалифицированный специалист.

1. Регулярно проверяйте состояние насоса.
2. Периодически проверяйте целостность сетевого кабеля. При необходимости своевременно произведите его замену.

3. Регулярно проверяйте сопротивление изоляции насоса. Сопротивление изоляции насоса должно быть не менее 1 MΩ. Уменьшение сопротивления изоляции сигнализирует о потере герметичности сальниками или уплотнительными прокладками насоса и необходимости их замены.

4. Если насос проработал более 2000 часов, желательно произвести его комплексное техническое обслуживание:
· внимательно осмотрите быстроизнашивающиеся детали (подшипники, сальники, уплотнительные кольца, крыльчатку и т. д.). В случае необходимости замените износившиеся части. Необходимо своевременно менять изношенные детали насоса!
· открутите заливную пробку масляной камеры насоса и заполните масляную камеру на 80-90% специальным пищевым маслом без запаха,
· после технического обслуживания насоса необходимо произвести тестовую проверку насоса под давлением 0.2 МПа в течение 3 минут на предмет наличия следов утечки.
Внимание! Запрещено сливать отработанное масло в почву, водоемы и т.д. Отработанное масло необходимо утилизировать в соответствии с требованиями природоохранных норм.

5. При очистке насоса запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители. Для очистки внешней поверхности корпуса насоса рекомендуется использовать мягкую ткань и спецсредства. Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, осмотр и своевременная очистка продлевают срок службы и повышают эффективность работы насоса.
10. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.

2. Когда температура окружающей среды ниже +4°С или если насос долго не будет использоваться – слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводной системы. Если в насосной камере насоса нет воды, запрещено включать его!
3. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.
4. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц (для однофазного насоса) или 380В, 50 Гц (для трехфазных насосов).
5. Запрещено изменять конструкцию насоса.
6. Не допускайте попадания влаги на штепсель питающего кабеля. Штепсель питающего кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.

7. Во избежание несчастного случая строго запрещается прикасаться к включенному в электросеть насосу!
8. Запрещается подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию прямых солнечных лучей, мороза и нефтепродуктов.

9. Запрещается эксплуатировать насос без заземления и УЗО.

10. Насос не предназначен для перекачивания химически агрессивных, взрывоопасных, легковоспламеняющихся жидкостей, а также для работы вблизи мест, где существует возможность взрыва.

11. Перед установкой, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва и по окончании работы - всегда отключайте насос от сети электрического питания.

12. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.

13. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за сетевой кабель.

14. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. Запрещается обслуживание и ремонт насоса, подключенного к сети электропитания!

15. Запрещается эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
· повреждение штепселя или сетевого кабеля;

· появление дыма и/или запаха гари;

· поломка или появление трещин в корпусных деталях.
16. Запрещается: эксплуатировать насос в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; подключать насос с неисправным мотором к электросети; производить ремонт изделия самостоятельно в гарантийный период.
17. Внимание! Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При появлении течи из сальника Вам необходимо немедленно заменить сальник! Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор, что приведет к негарантийной поломке насоса.

18. Насос модели V-50WQD10-10-0.75 имеет встроенную в обмотку статора термозащиту, защищающую мотор от перегрева. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в статоре термическая защита (термозащита), немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев мотора, насос выйдет из строя. Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса термозащиты сигнализирует о неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора насоса и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными!

19. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!

20. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
11. Хранение.

Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время. Перед хранением насосу необходимо поработать в чистой воде несколько минут, чтобы удалить внутренние загрязнения, затем очистить его снаружи, протереть, высушить, смазать консервационным маслом и хранить в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +40°С. 
12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	[image: image1.png]


Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не работает.
	Низкое напряжение в питающей сети. 
	Используйте стабилизатор напряжения. 

	
	Обрыв кабеля питания. 
	Устраните обрыв кабеля питания. 

	
	Заклинила крыльчатка. 
	Отключите насос от источника питания и очистите крыльчатку.

	
	Обмотка статора перегорела.
	Замените обмотку (обратитесь в специализированную мастерскую).

	Недостаточная производитель-ность и высота подъема.
	Крыльчатка изношена.
	Замените крыльчатку

(обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Течь в выходном трубопроводе.
	Проверьте герметичность стыков выходного трубопровода. 

	
	Сетчатый фильтр или выходной трубопровод засорен. 
	Устраните засор. 

	
	Высота подъема не соответствует номинальной для данной модели насоса.
	Эксплуатируйте насос на  номинальной высоте подъема.

	
	Ротор мотора вращается в обратном направлении (только для трехфазных моделей).
	Поменяйте местами две фазы (только для трехфазных моделей).

	Насос внезапно выключается.
	Заклинила крыльчатка. 
	Отключите насос от источника питания и очистите крыльчатку.

	
	Обмотка статора перегорела.
	Замените обмотку (обратитесь в специализированную мастерскую).

	Необычный шум или вибрация при работе насоса.
	Шум от подшипника, вызванный его износом. 
	Замените подшипник.

	
	Засорена крыльчатка. 
	Отключите насос от источника питания и очистите крыльчатку.

	
	Изношена крыльчатка.
	Отключите насос от источника питания и замените крыльчатку

(обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Насосная камера засорена.
	Очистите насосную камеру.


13. Гарантийные обязательства.
· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
· Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

· Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 

5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатка и т.д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). 

· Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:
Дата продажи_______________________________________________
Срок действия гарантии_____________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________
Место для печати (росписи)__________________________________
Покупатель:________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)______________________________
1

