[image: image25.png]



Руководство по эксплуатации погружных насосов для перекачивания сточных вод с корпусом из специального полипропилена моделей: 50WQ/F12-30-3, 65WQ/F30-18-3, 80WQ/F50-12-3, 100WQ/F70-9-3, 65WQ/F40-22-4, 80WQ/F58-16-4, 150WQ/F100-7-4, 50WQ/F15-40-5.5, 65WQ/F40-30-5.5, 
80WQ/F70-22-7.5, 100WQ/F100-15-7.5.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!
Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
Внешний вид насосов: 
	[image: image2.png]





Содержание.
	1.
	Введение.
	Стр. 2

	2.
	Предназначение. 
	Стр. 2-3

	3.
	Комплектация.
	Стр. 3

	3.1.
	Примерные изображения комплектующих.
	Стр. 3

	4.
	Технические характеристики.
	Стр. 3-4

	5.
	Графики гидравлической производительности.
	Стр. 5-10

	6.
	Примеры установки насосов. 
	Стр. 10

	7.
	Установка и ввод в эксплуатацию.
	Стр. 11-12

	8.
	Техническое обслуживание.
	Стр. 12

	9.
	Меры предосторожности.
	Стр. 12-14

	10.
	Хранение.
	Стр. 14

	11.
	Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 14-15

	12.
	Гарантийные обязательства.
	Стр. 15-17

	13.
	Рекламный проспект.
	Стр. 18

	14.
	Гарантийный талон.
	Стр. 19


1. Введение.

Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.

Данные насосы предназначены для перекачивания сточных, дренажных, канализационных и смешанных вод, промышленных стоков, шлама, пресной и морской воды, агрессивных растворов кислот (серной, соляной, азотной и др.) и щелочей, летучих, токсичных и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для откачивания жидкости из сливных колодцев и резервуаров, строительных котлованов, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, осушения затопленной местности, водоочистки, в дренажных системах муниципальных очистных станций, промышленном, коммунальном, сельском хозяйстве, фармацевтической промышленности, химическом производстве, на рыбных фермах, предприятиях аквакультуры, производственных, строительных, коммерческих, хозяйственных объектах, гальваническом производстве, а также при производстве пестицидов, красителей и т. д. Эти насосы не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей! 
Основные преимущества данных насосов: 

1. Все части, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из не поддающихся коррозии материалов.

2. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики.

3. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики. 

4. Использованы высококачественные подшипники корпорации C&U, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы. 

5. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 316. 
6. Встроенная в обмотку статора термическая защита, предотвращающая перегрев мотора.

7. Высокоэффективный мотор с классом защиты IP68 и классом изоляции F рассчитан на долговременную бесперебойную работу в тяжелых условиях эксплуатации. 
3. Комплектация: 
Насос в сборе – 1 шт.; 
Прокладка для герметизации соединения фланцев – 1 шт.;
Комплект болтов и гаек – 1 комплект;
Угловой переходник с присоединительным штуцером – 1 шт.;
Руководство по эксплуатации – 1 шт.; 
Упаковка – 1 шт. 
*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию. 

3.1. Примерные изображения комплектующих.

	Изображение
	Наименование

	[image: image3.png]



	Прокладка для герметизации соединения фланцев.

	[image: image4.png].....:.-_...........;.z-.a.iz..z..._.__:: ..:_,:':.

CLURT LR TUTCR TR RL R L T 1

.....:.-_...........;.z-.a.iz..z..._.__:: ..:_,:':.

CLURT LR TUTCR TR RL R L T 1

.....:.-_...........;.z-.a.iz..z..._.__:: ..:_,:':.

e At LICHTCEACE AL LRI RS R TA I

.....:.-_...........;.z-.a.iz..z..._.__:: ..:_,:':.

e At LICHTCEACE AL LRI RS R TA I




[image: image5.png]



	Комплект болтов и гаек.

	[image: image6.jpg]



	Угловой переходник с присоединительным штуцером.

	[image: image7.png]



	Угловой фланцевый переходник

(приобретается отдельно).

	[image: image8.jpg]



	Автоматическая муфта

(приобретается отдельно).


4. Технические характеристики.
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image9.jpg]aHu = M o o
= | 5 = = = o o 2|3 S © e
4 s | B 3| 5|2 Bul| gel E2E| dE |B - 5 &
- ~ = = : - oo B S S 2 = 2 = « O = 9 = A =)
2 aa) = = 2 | g S = = == = == =N I = = & 2 = =
= - < v “ e S| B =2 = nTb ) = L = = 9 = =| & S o @ = =) 2| o
Q - o = o 4 M w| @ % = S ¥ = O C o Ll v |l = = =10 D) = 3 m =
=| 5| E| o 2| 5 |E A 5Bz EZ232 E53382g:_ 285 |58 E /9% ¢
= S = =| 43 21 eS|l zz " |z sl exg =85 o = 2| = 5| 2 2 2
S S| = 5 =l = 7 o= O o~ %| 98 <« ¥l o= - S = = i
IMapametpsnl/ = m m m & m M = = um WM 2 = WUM 2 m w = = % mm mum = W M M m m : mlw
Mopes M = = | | &| % mmmme mrmmlm mlmmlm mumeWmmmmw.w = mm.fmw
s | §| 22| B B|Z|3 & 58 g5¢88|ge53|8¢8|~%.8 35 |22/ g 2/8/ 8 ¢g
= B | & | 2| 8| 8|8 &g BEE:|38CE| 58z |25 ® 252 3|sl8lE
S h = o o 2| o S 285 S52E|s28EF E=Q = e < = | g 3| g
S = 8 | 53| & =225 5 £8¢& 22 SSSSXE 8 |=8 g © S| 2| £
= = = | o F I Wa g 5 =Rl S o5 8| 2 2 = =l = =
) = S| ¢ = > = = = 2 S = a S = a = s 2 = s = 2| 5
= S| 5| = 2 5 B = B g s | = 2| 2
S| = | & 3 i
S0WQ/F12-30-3 3000 | 2700 783 | 500 [29|22 2 2
65WQ/F30-18-3 3000 | 2700 917 | 500 [25]21 21/2121/2
S8O0WQ/F50-12-3 3000 | 2700 1200 833 |21 13 31/4131/4
100WQ/F70-9-3 3000 | 2700 1500 833 |22|14 4 4
65WQ/F40-22-4 4000 | 3600 330B/ 1267| 667 |36 |24 21/2 121/2 P
SOWQ/F58-16-4 4000 | 3600 500 Y [1500] 967 251610 20 3 20 1-1314-10| +50 | 31/4 |3 1/4 63 F | 8|1 3000
150WQ/F100-7-4 | 4000 | 3600 H 2383 |1500(17| 9 6 6
SO0WQ/F15-40-5.5 | 5500 | 4950 1000| 667 |47 |43 2 2
65WQ/F40-30-5.5 | 5500 | 4950 1425 833 |43 (26 21/2121/2
S8O0WQ/F70-22-7.5 | 7500 | 6750 175011333 135|20 31/4 131/4
100WQ/F100-15-7.5 | 7500 | 6750 241711667 (25|15 4 4

:Q—,—um@.ﬁnwzﬂn MOIIHOCTDb YKa3aHa IPH IKCILIYyaTallui HACOCa B ONITHMAJ/IBHBIX IAPaAMETPaX U ABJIACTCHA EUEQH—:W-\—HGEV—.—cmu MOKET HBMCHATHLCH IIPH

IKCIIyaTAllHU HACOCA B HHbBIX :w@&z—m,ﬂ—u&uﬁ Baumanne! :Uc:ﬁwcﬁﬂﬂ@hv HMECT NMPAaBO0 HBMCHATD BBIMICYKA3AHHBIC TCXHUYICCKHE XAPAKTCPUCTHKH B HE/IAX
YIAYUYHICHHUSA JKCILIYATAIIHOHHBIX XaPAKTCPUCTUK HU3AC/IUS. TexHHYeCcKHe AAHHbIC, YKA3AHHbIC B H,mu@._.—::mu SIBJIAKIOTCH OPUCHTHPOBOYHbBIMH, IMMOJIYYCHBI IPH

TECTHPOBAHHUH H3IEJTHH B J1a00PATOPHBIX VCJIOBHAX H MOTYT OTJIHYATHLCH OT JA€liCTBHTEJIbHBIX HA £5%.





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.

5.1. Модель 50WQ/F12-30-3.
[image: image10.jpg]\?\ov BNELOUST OlOHEaLOU LHAaUTINA EOY
o < e} N © o < © N
© w < < [5el o [aN] -~ - © o

833 n/MuH.
50 M/

Al yas

[l /=]

)|

U=
750
45

™~
|t sl
667
40

(kBT

583
35

T
1
T
|
I
I
1
1
i
T
|
T
I
I
I
I
|
I
I
1
1
1
500
30

417
25

MpownaBoanTensHOCTL B

333
20

<~

[
.
-

15

Yy
Lt
250

10

/|
167

™ \
/ oto

[——

2.60
2.08
1.58
1.04
0.52
0.00

o N~ S x— 0 W N
M AN N N - - - O © Mm o

<€ (W) ewgatiou eroolag (Lg) aLooHmON
[ BEHESLIO| | K





5.2. Модель 65WQ/F30-18-3.

[image: image11.jpg])o\ov BNELONST OIOHESLIOL LHaMIMD ey : )

x
£ .
o M © O N v © = < =z
K © O 3+ ¥ ®© N N «~ ~ O €3
S o
o]©
e
= — = o
SI—A/1= = S13
= = =
o
©
1<

N
700
42

N

N

/
600
36

Mo
I

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

|

I

I

I

I

T

I

I

I

|
400 500
24 30
TpON3BOANTENBHOCTL B

300
18

/
[
200

N
N
1
T N
! o
I m ©
! N
1 T
! oto
o @ © < o~ o
O ~ ¥ = © 1 & ® - ¥ R 3
(32 (9] N N L ~— = (o] © [s2] o @ o~ o - o o
<€ (W) ewgatfou e1ooiag (1gy) aLooHmow
[ BenasLgadLol | /





5.3. Модель 80WQ/F50-12-3.

[image: image12.jpg])o\ov BNELONST OIOHESLIOL LHaMIMD ey 2 )
o ™M © OO N B ©O — <
N~ © wn < < [3ed N N = s o

15000/MuH
90 M.

1350
81

b
i)

1200
72

&)

<
[C

1050
63

—
900
54

//’
750
45

TMpOM3BOAUTENBHOCTD B

600
36

450
27

18

150
9

———______’7
300

N

™~ \

o
o
-

1.28
0.96
0.64
0.32
0.00

~ S T © o N
- - = O © oo O

<€ (W) engatfou elooiag (LgH) 9Lo0oHmMONW
BEHESLIO| | J

( 130





5.4. Модель 100WQ/F70-9-3.

[image: image13.jpg]\?\ov BUELOUST OIOHESLIOL LHaMTTMb ey

z
o M © OO N 1B ©O 9 < s T
~N © O S S MO N N~ M~ O mlM
S.o
\ wn[o
=
\
= LA — = 2ls
<l ¥ = @ o
=| /] = =

N

1200
72

—
N
”’—-_-
1050
63

]
900
54

750
45

Mn pPOM3BOAUTENBHOCTL B

36

450
27

I
600

300
18

7 o gy g g o S

/
150
9

T | N
‘ | /,
\ ]
.
o ~ ¥ T © 1 o
® N A N - - -

<« (W) en@aou BLOOI9g (1g) 9Lo0HmoN

[ BEHESLIO| | J

O o ¥ © o 9O
S v = K M O
® © M O = = ~ o o o





5.5. Модель 65WQ/F40-22-4.

[image: image14.jpg])o\ov BNELONST OIOHESLIOL LHaMIMD ey : )

x

R

O S © N © O ¥ © =z
© LW F ¥ ® O® N - - © O £ 3
R o

el E3

e

ANya = &l

s = [ S
/&A= 9 1

N
~
N
1067
64

933
56

800
48

|
T
1
T
1
T
1
T
1
|
1
1
533 667
32 40
np0M3BOﬂMT8ﬂbHOCTb >

400
24

Sl
[ h 8=
| /
|
\ T — Bl
e
\ I N /
I T~y
1 // /
olo
o © o~ o« < o
© © o © <+ © © 8§ & N ¥ & S
< [5pl [5el o~ N N = -~ o < o © <t ™ o~ - o
<€ (W) engarou eloolag (1gy) aLooHmow
( sewasLgadlo| | \





5.6. Модель 80WQ/F58-16-4.

[image: image15.jpg]\?\ov BMELONaT oloHeaLoU LHannd ey : )
(=] © [=2] N v e} bt <
N~ © w < < @ N N - ~ o

15000/MuH
90 M.

il
/=]

/]
/!

81

)l
1350

@)
@

—
1200
72

1050
63

=
I
I
[}
1
I
1
I
1
1
|
|
[}
I
I
1
I
]
|
I
I
900
54

45
Mpown3BoanTensHOCTL B

I~
ey
I
750

450
27

L~

I~
600
36

300
18

\\

150
9

o N~ f T © 1w o
A N N N = =

4.70
3.76
2.82

©
«®
-

0.94
0.00

<€ (W) engarou e1ooIag (Lgy) aLooHmow

( BewasLgadlo| | K





5.7. Модель 150WQ/F100-7-4.

[image: image16.jpg]\Ao\ov BNELOUST OIOHESLIOL LHaUTMb ey
o <t «© N © o = © N
© (o} < < @ [se} o~ ~ -~ © o

25000/M1H.
150 M°/4

1 . 1 ws

=] L] =l ™

_%_ v S4 _m N

| A =1 / X

/ / o
SI]
SIS

N
N
M

~N

N

N
1750
105

1500
90

1250

75
Mpown3BoanTensHOCTL B

1000
60

750
45

/
500
30

—
\\

N

o
S
<

3.76
2.82

©
«©
-

0.94
0.00

N O
- -

120
118

A {16
114

W © < N o

(w) ewgaiiou eLooI9g (1g¥) S1o0HMON

\_ sewasLigadlio] | J





5.8. Модель 50WQ/F15-40-5.5.

[image: image17.jpg]%\ov BUELOUST OJOHESLIOU LHAaUTINGDEOY

23 2 YL I 2 o o
|
WLM &
\
\
.................... 111
\
(0
1
" |
' 1N
N
_ N
| //
i N
" AN
Il N /
[T ) /
O W N O < O
2 288K 8 L RS

( 150

<4 (n) engdafou eLooldg

e.w_v_v qLo0HmON
BenasLgadLol |

200 300 400 500 600 700 800 900  1000n/muH.
18 24 30

12

100

48 54 60 M.

42

36

Mpown3BoanTensHOCTL B





5.9. Модель 65WQ/F40-30-5.5.

[image: image18.jpg]\?\ov BNELOUST OIOHESLIOL LHaMTTMD e
o < © N © o et «© o~
© (e} < <~ [5el [5el o~ - o © o

1500n/MuH.
90 M.

=]
o
=

™
)
g
il

1350
81

(%)
™N
(M)

/

N
N
™.
1200
72

1050
63

-

I

1

I

1

I

1

I

1
900
54

el
750
45

Mpown3BoanTensHOCTL B

!
v
_—

600
36

R~
,_ﬁ ’ I[N
[3p)
JAA'N \
TN
1 N / Bl
] ~N ~
!
\ |
L oto
(=} N < © © O
o VW O W O B’V O v o X @ 3 9 359
v < < [Sel [5e} o~ o~ ~— = w [ > ~ w <t o~ - o
<€ (W) engdarfou eLooI9g (1g) 9Lo0HmON

\_ sewasLgad1ol | -/





5.10. Модель 80WQ/F70-22-7.5.

[image: image19.jpg];\OV BUELOUST OlOHESLIOU LHAaUTINADEOY

o ® © @O N v © — <
K © © ¥ ¥ O N N — ~ O
Y.
A a =
/=] /= 12
|
/
/ T
]
\ [
\_
t
[1
/ |
I
N[
/ i
\ I
/ AN
|
_/f
\ _/7
/ L IN
T TIIS
1
o % ® o © o
© © N © F O ©© | Lo o o'W o
S ® M N N N - - 0o o N 1w < o~ o

<€ (W) ewgaifou eLoolag

(1gy) aLooHmon
BenasLgadLol |

367 550 733 917 1100 1283 1467 1650 1833 n/muH.
33 44 55 66

22

183

88 99 110 M.

77

Mpown3BoanTensHOCTL B





5.11. Модель 100WQ/F100-15-7.5.
[image: image20.jpg]\?\ov BNELONST OIOHESLIOL LHaMMb ey : )

o m © O N © © — <
K © O F ¥ o N N «~ ~ O

2500 n/MuH
150 M°/4

/
/- il
AR T

/

(1)
2250
135

2000
120

NN
1750
105

-~
I~
1500
90

1250

75
MPOM3BOANTENBHOCTL B

60

W
I~
1000

\\\

7/
500 750
45

30

[ ; N
/ "

oto
o N < © o O
O N~ S ™ o0 1 D O - N M O
™ N N N - - - O © ™ O © 2} < N — O
<€ (W) engarou eLoolag (1gy) aLooHmoOW
f BenasLgadLol | /





6. Примеры установки насосов.

Установка насоса с использованием углового              Установка насоса с использованием

переходника с присоединительным штуцером:             углового фланцевого переходника:

          [image: image21.png]


                                 [image: image22.jpg]



Установка насоса с использованием автоматической муфты:

[image: image23.jpg]



7. Установка и ввод в эксплуатацию.

	[image: image24.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Выполните электрическое соединение по схеме «звезда» (Y). Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! 


1. Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля и всех частей насоса. При обнаружении какой-либо неисправности обратитесь в гарантийную мастерскую.

2. Убедитесь, что сопротивление изоляции превышает 1 MΩ.
3. Произведите пробный запуск продолжительностью не более 10 секунд перед погружением насоса. В это время необходимо проверить, чтобы направление вращения ротора мотора совпадало с направлением стрелки, указывающей направление вращения. Если ротор мотора вращается в противоположную сторону, поменяйте две фазы местами.
4. Перед установкой трубопровода к насосу необходимо сначала к выходному фланцу насоса присоединить один из трех вариантов установочной арматуры: 1) угловой переходник с присоединительным штуцером (входит в комплект поставки); 2) угловой фланцевый переходник; 3) автоматическую муфту (не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно). Перед монтажом предварительно установите прокладку для герметизации соединения (поставляется в комплекте) и затяните болты. Внимание! Прокладка не должна закрывать отверстия фланцев. Диаметр напорного шланга должен быть равным или больше диаметра штуцера насоса. При укладке напорного шланга не допускайте его перегибов! 
5. Привяжите эластичную веревку или трос (не входит в комплект поставки) к кольцам для переноски насоса, приподнимите насос и медленно опустите его в жидкость. Зафиксируйте насос, трубу и веревку. Перемещайте насос, держа его только за веревку/трос. Запрещается перемещать насос при помощи сетевого кабеля! Крепление насоса должно иметь эластичную часть!

6. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Правильное сечение проводов в удлинителе должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.

7. Насос должен быть надлежаще заземлен. Источник питания насоса должен быть оборудован УЗО.

8. Подключите насос к электрической сети. Насос начнет свою работу. Для прекращения работы насоса отсоедините насос от источника питания.

8. Техническое обслуживание.

Внимание! Перед техническим обслуживанием отключите насос от источника питания. Техническое обслуживание насоса должен производить квалифицированный специалист.

1. Регулярно проверяйте состояние насоса.
2. Периодически проверяйте целостность сетевого кабеля. При необходимости своевременно произведите его замену.

3. Регулярно проверяйте сопротивление изоляции насоса. Сопротивление изоляции насоса должно быть не менее 1 MΩ. Уменьшение сопротивления изоляции сигнализирует о потере герметичности сальниками или уплотнительными прокладками насоса и необходимости их замены.

4. Если насос проработал более 2000 часов, желательно произвести его комплексное техническое обслуживание:
· внимательно осмотрите быстроизнашивающиеся детали (подшипники, сальники, уплотнительные кольца, крыльчатку и т. д.). В случае необходимости замените износившиеся части. Необходимо своевременно менять изношенные детали насоса!
· открутите заливную пробку масляной камеры насоса и заполните масляную камеру на 80-90% специальным пищевым маслом без запаха,
· после технического обслуживания насоса необходимо произвести тестовую проверку насоса под давлением 0.2 МПа в течение 3-х минут на предмет наличия следов утечки.
Внимание! Запрещено сливать отработанное масло в почву, водоемы и т.д. Отработанное масло необходимо утилизировать в соответствии с требованиями природоохранных норм.

5. При очистке насоса запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители. Для очистки внешней поверхности корпуса насоса рекомендуется использовать мягкую ткань и спецсредства. Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, осмотр и своевременная очистка продлевают срок службы и повышают эффективность работы насоса.
9. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.

2. Когда температура окружающей среды ниже +4°С или если насос долго не будет использоваться – слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводной системы. Если в насосной камере насоса нет воды, запрещено включать его!
3. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.
4. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 380В, 50 Гц.
5. Запрещено изменять конструкцию насоса.
6. Во избежание несчастного случая строго запрещается прикасаться к включенному в электросеть насосу!
7. Запрещается подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию прямых солнечных лучей, мороза и нефтепродуктов.

8. Запрещается эксплуатировать насос без заземления и УЗО.

9. Насос не предназначен для перекачивания взрывоопасных, легковоспламеняющихся жидкостей, а также для работы вблизи мест, где существует возможность взрыва.

10. Перед установкой, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва и по окончании работы - всегда отключайте насос от сети электрического питания.

11. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.

12. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за сетевой кабель.

13. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. Запрещается обслуживание и ремонт насоса подключенного к сети электропитания!

14. Запрещается эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение кабеля электропитания; появление дыма и/или запаха гари; поломка или появление трещин в корпусных деталях.
15. Запрещается: 1) эксплуатировать насос в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 2) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 3) производить ремонт изделия самостоятельно в гарантийный период.
16. Внимание! Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При появлении течи из сальника Вам необходимо немедленно заменить сальник! Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор, что приведет к негарантийной поломке насоса.

17. Насос имеет встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения. Нормальная работа насоса исключает срабатывание защиты. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в статоре защита (термозащита), немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев мотора, насос выйдет из строя. Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса защиты сигнализирует о неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора насоса и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными!

18. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!

19. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.

10. Хранение.

Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время. Перед хранением насосу необходимо поработать в чистой воде несколько минут, чтобы удалить внутренние загрязнения, затем очистить его снаружи, протереть, высушить, смазать консервационным маслом и хранить в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +40°С. 

11. Возможные неисправности и способы их устранения.

	[image: image1.png]


Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!
	

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не работает.
	Низкое напряжение в питающей сети. 
	Используйте стабилизатор напряжения. 

	
	Обрыв кабеля питания. 
	Устраните обрыв кабеля питания. 

	
	Заклинила крыльчатка. 
	Отключите насос от источника питания и очистите крыльчатку.

	
	Обмотка статора перегорела.
	Замените обмотку (обратитесь в специализированную мастерскую).

	Недостаточная производи-тельность и высота подъема.
	Крыльчатка изношена.
	Замените крыльчатку

(обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Течь в выходном трубопроводе.
	Проверьте герметичность стыков выходного трубопровода. 

	
	Засор в насосной камере или выходном трубопроводе.
	Устраните засор. 

	
	Высота подъема не соответствует номинальной для данной модели насоса.
	Эксплуатируйте насос на номинальной высоте подъема.

	
	Ротор мотора вращается в обратном направлении.
	Поменяйте местами две фазы.

	Насос внезапно выключается.
	Заклинила крыльчатка. 
	Отключите насос от источника питания и очистите крыльчатку.

	
	Обмотка статора перегорела.
	Замените обмотку (обратитесь в специализированную мастерскую).

	Необычный шум или вибрация при работе насоса.
	Шум от подшипника (-ов), вызванный его износом. 
	Замените подшипник (-и).

	
	Засорена крыльчатка. 
	Отключите насос от источника питания и очистите крыльчатку.

	
	Изношена крыльчатка.
	Отключите насос от источника питания и замените крыльчатку

(обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Насосная камера засорена.
	Очистите насосную камеру.


12. Гарантийные обязательства.
· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
· Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). 
·  Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. 

· Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 
· 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 
· 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 
· 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 
· 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 
· 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 
· 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:
Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________
1

