[image: image22.emf]
Руководство по эксплуатации
автоматизированных насосных мини-станций с расширительным баком моделей:

НСА-2-25м-200Вт, НСА-2-30м-300Вт, НСА-2,5-35м-400Вт,
НСА-3-40м-600Вт.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства.

Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от указанных в руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
Внешний вид мини-станций:
	[image: image2.png]





Содержание.
	1. Введение.
	Стр. 2

	2. Предназначение.
	Стр. 2-3

	3. Комплектация.
	Стр. 3

	3.1. Изображения комплектующих.
	Стр. 3

	4. Технические характеристики.
	Стр. 4

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 5-6

	6. Схема устройства мини-станции.
	Стр. 6-7

	7. Примеры схем установки мини-станций.
	Стр. 7

	8. Установка мини-станции.
	Стр. 8-9

	9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание. 
	Стр. 9-11

	9.1. Комбинации и описание световых индикаторов.
	Стр. 11

	10. Меры предосторожности.
	Стр. 12-13

	11. Хранение.
	Стр. 13

	12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 13-15

	13. Гарантийные обязательства.
	Стр. 15-16

	14. Рекламный проспект.
	Стр. 17

	15. Гарантийный талон.
	Стр. 18


1. Введение.
Уважаемый покупатель!

VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.
Данные мини-станции предназначены для перекачивания, увеличения потока и давления пресной чистой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в системах полива, водоподготовки, кондиционирования, отопления и т. п., а также для перекачивания воды из колодцев, резервуаров, рек, прудов и т. д., являются самовсасывающими и не требуют предварительного заполнения насосной камеры жидкостью, за исключением первого пуска.
Основными преимуществами данных мини-станций являются:

1. Все части, контактирующие с жидкостью, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из неподдающихся коррозии материалов.
2. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.

3. Встроенная в обмотку статора термическая защита, предотвращающая перегрев мотора.

4. Использованы высококачественные подшипники корпорации C&U, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы.
5. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики.
6. Встроенный в мини-станцию блок управления, плата которого залита эпоксидной смолой, защищающей её от проникновения влаги, что делает эксплуатацию мини-станции существенно более продолжительной и безопасной.
7. Крыльчатка изготовлена из латуни.

8. Датчик протока жидкости, защищающий от повреждений, вызванных работой без воды (защита от «сухого хода»), а также автоматически отключающий мини-станцию в случае отсутствия водопотребления.

9. Датчик давления, автоматически включающий мини-станцию при снижении давления в системе водоснабжения и выключающий ее при прекращении водопотребления.

10. Установленный на мини-станции расширительный бак объемом 2 литра повышает стабильность водоснабжения, снижает частоту включений/выключений мини-станции и продлевает срок ее службы.

Эти мини-станции не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей! 

3. Комплектация:
Мини-станция в сборе – 1 шт.;
Обратный клапан – 1 шт.;
Присоединительный штуцер – 2 шт.;
Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
Упаковка – 1 шт.

*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.
3.1. Изображения комплектующих.
	Изображение
	Наименование

	[image: image3.png]



	Обратный клапан.

	[image: image4.png]



	Присоединительный штуцер.


4. Технические характеристики.
[image: image5.png]*0/,SF BH XITHAIRLHILYMIX
10 B)9LehHILO LAIOW H XBHE0I)A X19HdoLedogerr 4 nuIrdren HHHRI0dHLIIL HdI I9HIRAOI ‘HWITHhO90dHLHINAO BILOIBI'AE ‘QNIHI'QR.L 9 JITHHBERMA ‘QIMHHRY JUMIIhHHXJ,
‘BULRTeN MULIHdILNedeX XIIHHOHNBLBAI'IONE BHHIMAALA XBIrN 9 IIHLINdILMRdRX JMMIIhHHXIL JIIHHRERNAIMIIS 9LEHINEN ogedu 1o9nH ararurogsuod]] ;ouHenunyg ;xedioweden

XI9HHM 9 HHIHBL) HHNBLRALIINE HAI BIOILBHIWEH LOXKON ‘MOHII)LHEHI

ondu BYLIBras M XedLonweden XI9HIBWHLIO 9 HHITHBL) HHNBLRAIIIME HdI BHEERIA 9LIOHIMON BEWIBIgId Loy

~

= || | = Z
lislielle =S
Al il e
@ (D021 5 g
SN W[ -~
S| S| =
2 F
QR ||
=IFNE==
S22 S
WS RNF
= | = =
-
NS B
2|22 |K|lone3Has MOIHOCTH, BT
3 [3|8|R Morped B
X (2| 2| |[loTpedasiemas MOIHOCTH, BT
w N
o N
— <  [lapameTrpsl ceTH NUTAHUS
==
25| 8|2 Make. npon3BoIUTEILHOCTD, JI/MHH
S [S| 3| 3 [HoMHH. NpoH3BOIUTEILHOCTD, JI/MHH
8|2 2|5 Make. BbIcOTa mOTbEMa, M
\O
=| o | =, [HoMHH. BbICOTA HOABEMa, M
oo Makc. BbICOTA BCACLIBAHUSI, M
[E——
2= [P .,
o= [ oo 1o IlyckoBoii TOK, A
S 0| D
W (DN | — | —
W W | [— [Paboumii TOK, A
DN O\ |00
* Makc. Temmneparypa
— nepekaunBaeMoi KuaAKocTu, °C
Makc. NpoIeHTHOE COOTHOIIEHNE
-
Y B3BEILIEHHbIX HEPACTBOPUMBIX YACTHI
B NepeKaYMBaAEMOil KUAKOCTH, Yo
Makc. JJUHEelHbIi pasMep
S
‘o HEPACTBOPHUMBIX YACTHII B
nepeKavYuBaeMoi KuJIK0CTH, MM
o S Ananazon PH nepexaunBaemoii
X ()]
O KUAKOCTH
. JInamMeTp pe3b0 BXOIHOI0/BHIXOAHOIO
OTBEPCTH, TIOHM
- JlmamMeTp NpucoeIMHUTEIHLHOIO
mITynepa, Aiim
= Kanacce usonsiuuu
S
& © |Kumace 3ammThl
oo ©

JlaimHa ceTeBOro Kkaoess, M





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы мини-станции соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация мини-станции в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке мини-станции. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
5.1. Модель НСА-2-25м-200Вт. 
[image: image6.jpg]Bblcota nogbéma H (M) »-

I'loTpebnsaemasn
MowHocTb P1 (kBT)

20,9
23,85
212
18,55
15,9
13,25
10,6
7,95
53

2,65

0.60
0.48
0.36
0.24

0.12
0.00

=
100
s
N 90 L;I
Fre 80 3
[H ()
N 70 'L;’
N g
N 60
\\ g
N 50
[0}
40 5
=
N 30 £
| %)] \\ §
[EM (%)] N -
et \"\ 0 8
I \\
= N 03
¥
~— [PT (xB) N
= N
N
33 67 10 133 167 20 233 267 30  3337MuH.
0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20wA

[MponsBoguTensHOCTL B




5.2. Модель НСА-2-30м-300Вт. 
[image: image7.jpg]I'loTpebnaemasn
MowHocTb P1 (kBT)

Bbicota nogbvéma H (M) »

33,2 .
29,88 = 11002
26,56 \\ {90 @
H (m =2
23,24 IS \() Jeo &
19,92 NG 170 )é
16,6 160 o
13,28 \\ {50 £
\ [0]
9,96 EM (%) N 140 §
6,64 = [~ N 130 %
332 ,4/ \\ - {20 5
=
0 = N N R
o N\ g
N 10 o
030 e
\\
0.24 P P1 (kBr)]
\\
0.18
~—_ \

0.12

0.06

0.00
0 5 83 133 166 216 25 30 33 383 41,60/,

0 03 05 08 10 13 15 18 20 23 25w,

[pousBoanTENLHOCTL B




5.3. Модель НСА-2,5-35м-400Вт.

[image: image8.jpg]Bbicota nogbéma H (M)

I'loTpebnaemasn
MouHocTb P1 (kBT)

30,90

KoadhduumneHT nonesHoro ageiicteua EM (%)

N
336 NC
30,24 N 100
26,88 90
23,52 N [H ()} 80
20,16 N 70
AN
16,8 N 60
N
13,44 N 50
10,08 40
6,72 [EM (%)] 30
-
3,36 20
| ™ 10
0 .~
/ \\ 0
0.30 N
[—
024 ~——{P1 (kBT)] S
0.18 B N
7 \\§~
0.12
0.06
0.00
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 niwm.

0 03 06 0,9 1,2 1,5 18 21 24 2,7 3,0 M.
[MpounsBoanTensLHOCTL B




5.4. Модель НСА-3-40м-600Вт.

[image: image9.jpg]I'loTpebnaemasn
MowHocTb P1 (kBT)

Bbicota noabéma H (M)

44
396
352
308
26,4
2
176
132
88
44

0.60
0.48
0.36
0.24

0.12
0.00

Mn pon3BoaAUTENTIbHOCTL B

=
100
90 W
N [Hwm)| a0l =
g (ML 3
70 3
g
N 60 g
\\ £
N 50 :
40 §
[EM (%)] 30 &
fusm] P~ Q
— - 20 5
=
L~ \ 0o 3
N~ ¥
I~~~
{P1 (kB1)] \
\\
[ —

67 133 20 267 333 40 467 533 60 66,7 nMuH.

0 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40mM




6. Схема устройства мини-станции.
[image: image10.jpg]3 18 17 16 15 14 13 12 110




*действительный внешний вид мини-станции может отличаться от представленного
	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Входное отверстие.
	11.
	Крыльчатка охлаждения.

	2.
	Пробка сливного отверстия.
	12.
	Корпус мотора.

	3.
	Насосная камера.
	13.
	Подшипник.

	4.
	Датчик протока жидкости.
	14.
	Ротор.

	5.
	Пробка заливного отверстия.
	15.
	Задняя крышка насосной камеры.

	6.
	Датчик давления.
	16.
	Прокладка.

	7.
	Расширительный бак.
	17.
	Торцевое уплотнение (сальник).

	8.
	Пусковой конденсатор.
	18.
	Крыльчатка.

	9.
	Крышка блока управления.
	19.
	Выходное отверстие.

	10.
	Задняя крышка крыльчатки охлаждения.


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную конструкцию мини-станций в целях ее совершенствования. 
7. Примеры схем установки мини-станций.
7.1. В систему водоснабжения и полива.
	№
	Наименование

	1.
	Фильтр.

	2.
	Обратный клапан.

	3.
	Уровень жидкости.

	4.
	Мини-станция.

	5.
	Выходной трубопровод.

	6.
	Входной трубопровод.


[image: image11.jpg]



7.2. Под мойкой.

	№
	Наименование

	1.
	Входной трубопровод.

	2.
	Мини-станция.

	3.
	Выходной трубопровод.

	4.
	Мойка.


[image: image12.png]



8. Установка мини-станции.
	[image: image13.png]



	Установку и подключение мини-станции должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить мини-станцию к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц). Источник питания, к которому подключается мини-станция, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить мини-станцию и трубопроводы!


1. Перед установкой мини-станции проверьте состояние ее кабеля питания и частей корпуса на отсутствие механических повреждений! Мини-станция должна быть установлена на ровном горизонтальном основании, в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от воздействия дождя, снега, мороза, прямых солнечных лучей помещении, но может быть установлена и на улице, при условии, что имеется необходимая защита от солнца, дождя и мороза. Максимальная температура окружающего воздуха, при которой разрешена эксплуатация мини-станции +40˚С.

2. Мини-станция имеет опорную пластину с отверстиями для ее крепления к основанию при помощи болтов. Необходимо надежно зафиксировать мини-станцию при установке! Если мини-станция находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для ее подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемой мини-станции и увеличиваться с увеличением его длины, иначе мини-станция не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Сечение удлинителя должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.

3. Заземление мини-станции должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к мини-станции с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.
В качестве заземлителей могут быть использованы:
а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм).
б. Металлические трубы артезианских колодцев.
в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем.
г. Проволока диаметром не менее 3 мм.
Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.
4. Для обеспечения эффективной работы мини-станции входной трубопровод должен быть как можно короче, иметь не более одного соединения коленчатого типа, герметичен и надежно зафиксирован (смотрите рисунки ниже). При наличии более двух соединений коленчатого типа всасывание жидкости будет затруднено или невозможно. Внимание! Каждое коленчатое соединение во входном или выходном трубопроводе, уменьшает высоту подъема и высоту всасывания мини-станции примерно на 1 м.
[image: image14.jpg]


                           [image: image15.jpg]



5. Если мини-станция будет использоваться для перекачивания жидкости из водоемов, то на входном трубопроводе необходимо установить обратный клапан и фильтр. Обратный клапан необходимо располагать вертикально на расстоянии не менее 30 см от дна, для предотвращения всасывания донных отложений, песка и глины. Внимание! Всегда следите за падением уровня воды во время работы мини-станции, обратный клапан на входном трубопроводе всегда должен находиться ниже поверхности воды (смотрите рисунок ниже).

[image: image16.jpg]HHHHHH]

—=X

laigihigly





6. Если длина входного трубопровода превышает 10м, или высота превышает 4м, то его диаметр должен быть больше диаметра входного отверстия мини-станции. Внимание! Обращайте внимание на герметичность всех соединений во входном и выходном трубопроводах - даже небольшой подсос воздуха или течь во входном трубопроводе резко сокращает производительность и высоту всасывания мини-станции, в выходном – производительность и высоту подъема.

7. Убедитесь, что во время установки трубопроводов корпус мини-станции не нагружается их весом!
8. Регулярно очищайте фильтр и обратный клапан!
9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание. 
	[image: image17.jpg]




	Не прикасайтесь к корпусу работающей мини-станции, это может привести к ожогу или удару электрическим током. Любое техническое обслуживание мини-станции или трубопровода разрешено проводить только после отключения мини-станции от электропитания! Не включайте мини-станцию, прежде чем насосная камера не заполнена жидкостью! Не прикасайтесь к мини-станции, если не прошло более 5 минут после ее выключения.


1. Перед первым запуском необходимо заполнить насосную камеру мини-станции жидкостью. Для этого открутите пробку заливного отверстия и залейте в насосную камеру жидкость. Затем плотно закрутите пробку заливного отверстия. Данные мини-станции являются самовсасывающими и требуют заполнения жидкостью только при первом пуске или после слива жидкости из насосной камеры. Также убедитесь в наличии жидкости во входном трубопроводе. Если жидкость сливается из насосной камеры и входного трубопровода произвольно, необходимо заменить или очистить от загрязнений обратный клапан, который потерял герметичность. Внимание! Не включайте мини-станцию прежде, чем насосная камера не заполнена жидкостью! Допускается пробное включение мини-станции с незаполненной жидкостью насосной камерой длительностью не более 10 секунд. Запрещено включать мини-станцию более, чем на 10 секунд без предварительного заполнения насосной камеры жидкостью! Это приведет к быстрому износу сальников, потере ими герметичности. Сальник мини-станции является быстроизнашивающейся деталью, особенно если мини-станция иногда работает без жидкости. При появлении течи из сальника необходимо его немедленно заменить! Если не произвести замену сальника немедленно, жидкость затечет в статор мини-станции, что приведет к ее негарантийной поломке. Признаками негерметичности сальника являются: течь из мини-станции, срабатывание УЗО в цепи питания, появление шума подшипников.
2. Подключите мини-станцию к сети электропитания. После включения мини-станция будет работать в автоматическом режиме (в это время световой индикатор работы будет медленно мигать). Откройте водоразборный кран.
· При отсутствии водоснабжения световой индикатор работы продолжит медленно мигать, а мини-станция будет работать в течение 8-ми минут. Если водоснабжение отсутствует по прошествии 8-ми минут работы, мини-станция автоматически включит функцию обнаружения «сухого хода». Если через 2 минуты непрерывной работы мини-станции водоснабжение не восстановилось, она автоматически перейдет в режим защиты от «сухого хода» (в это время световой индикатор работы начнет быстро мигать).
· При наличии водоснабжения после открытия крана световой индикатор работы будет медленно мигать, а мини-станция перейдет в продолжительный рабочий режим. Описание световых индикаторов мини-станции смотрите в разделе 9.1. 
3. Во избежание «размораживания» корпусных деталей мини-станции в осенне-зимний период, если мини-станция установлена в неотапливаемом помещении или долго не будет эксплуатироваться, открутите пробку сливного отверстия и полностью слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводов. После этого плотно закрутите пробку сливного отверстия. Перед следующим запуском мини-станции, прежде чем включить ее, открутите пробку заливного отверстия, наполните насосную камеру жидкостью и плотно закрутите пробку. После этого мини-станцию можно использовать. Внимание! Если температура окружающей среды опускается ниже +2°С, необходимо принять соответствующие меры для защиты мини-станции и трубопроводов от замерзания жидкости в них.
4. После примерно 1000 часов работы необходимо проверить состояние быстро изнашиваемых частей мини-станции, таких как: подшипники, сальники, крыльчатка, прокладки, мембрана и т. д. В случае необходимости замените изношенные части в специализированном сервисе.

5.
Избегайте попадания осадков на мини-станцию. Это приведет к ее поломке.

6. Если Вы не будете использовать мини-станцию в течение длительного времени, жидкость с нее необходимо сливать. 
7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1) эксплуатировать мини-станцию при возникновении во время ее работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение кабеля электропитания, появление запаха и/или дыма, характерного для горящей изоляции, высокий уровень шума при работе, появление трещин в корпусных деталях; 2) эксплуатировать мини-станцию внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 3) подключать мини-станцию с неисправным мотором к электросети; 4) производить ремонт мини-станции самостоятельно в гарантийный период.
9.1. Комбинации и описание световых индикаторов.
	Комбинации световых индикаторов
	Описание

	[image: image18.jpg]. Pab6orTa.

. BoaoocHab)xeHue.

‘ AaBneHue.




	Световые индикаторы работы и водоснабжения горят, а световой индикатор давления не горит. Это означает наличие водоснабжения, при этом давление ниже стартового. Мини-станция находится в обычном рабочем состоянии.

	[image: image19.jpg]. Pab6orTa.

. BoaoocHab)xeHue.

‘ AaBneHue.




	Все три световых индикатора горят. Это означает наличие водоснабжения, при этом давление выше или равно стартовому. Мини-станция находится в обычном рабочем состоянии.

	[image: image20.jpg]. Pab6orTa.

. BoaoocHab)xeHue.

‘ AaBneHue.




	Мигает световой индикатор работы, но не горят два остальных световых индикатора. Это означает, что отсутствует водоснабжение и давление. Мини-станция находится в аварийном состоянии. Она будет работать в течение нескольких минут, после чего автоматически перейдет в режим защиты от «сухого хода». 

	[image: image21.jpg]. Pab6orTa.

. BoaoocHab)xeHue.

‘ AaBneHue.




	Световые индикаторы работы и давления горят, а световой индикатор водоснабжения не горит. Водоразборный кран закрыт и отсутствует водоснабжение. Мини-станция автоматически отключится.


10. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации мини-станции внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.

2. Эксплуатировать мини-станцию разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

3. Запрещено изменять конструкцию мини-станции.

4. Не рекомендуется эксплуатировать мини-станцию на высоте, превышающей 1000 м над уровнем моря.

5. При эксплуатации мини-станции необходимо соблюдать все требования безопасности, указанные в данном руководстве по эксплуатации, не подвергать ее ударам, перегрузкам, воздействию пыли, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

6. Запрещается перемещать мини-станцию за сетевой кабель.
7. Не допускайте попадания влаги на штепсель сетевого кабеля. Штепсель сетевого кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.

8. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с острыми, горячими и масляными поверхностями.

9. Не допускайте попадания жидкости на мини-станцию, а также полного погружения ее в жидкость!

10. Не допускайте закрытия вентиляционных отверстий мини-станции.

11. Запрещено купаться вблизи работающей мини-станции!
12. Когда температура окружающей среды ниже +2°С или если мини-станция долго не будет использоваться, слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводной системы!

13. Не включайте мини-станцию более чем на 10 секунд, если насосная камера не заполнена жидкостью. Внимание! Работа мини-станции без жидкости свыше допустимого времени может привести к преждевременному износу сальников!

14. Во избежание несчастного случая строго запрещается прикасаться к включенной в электросеть мини-станции!

15. Внимательно следите, чтобы при температуре окружающей среды ниже 0°С лед не повредил корпус изделия.
16. Питание мини-станции должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц.
17. Запрещается:
· обслуживание и ремонт подключенной к электросети мини-станции;
· включать мини-станцию в электросеть без заземления и УЗО;
· изменять схему включения мини-станции в сеть;
· эксплуатировать мини-станцию без защитных кожухов деталей, находящихся под напряжением;
· проверять на ощупь нагрев мотора работающей мини-станции;
· прикасаться к винту заземления работающей мини-станции;
·  эксплуатировать мини-станцию внутри котлов, резервуаров, в помещениях с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами;
· перекачивать легковоспламеняющиеся, взрывчатые, агрессивные жидкости, соленую воду;
· подключать мини-станцию с неисправным мотором в электросеть;
· разбирать мотор мини-станции с целью устранения неисправностей (в гарантийный период);
· эксплуатировать мини-станцию при возникновении во время ее работы хотя бы одной из следующих неисправностей: 1) повреждение сетевого кабеля, 2) появление дыма и/или запаха гари, 3) поломка или появление трещин в корпусных деталях.
18. Мини-станция имеет встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения. Нормальная работа мини-станции исключает срабатывание защиты. Если мотор мини-станции перегрелся, и сработала установленная в статоре защита (термозащита), немедленно отключите мини-станцию от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев. Признаками перегрева мотора мини-станции являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев мотора, мини-станция выйдет из строя. Внимание! Срабатывание встроенной в статор мини-станции термозащиты сигнализирует о неправильной эксплуатации мини-станции, которая вызывает перегрев мотора и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора мини-станции, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки мини-станции, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными!
19. Мини-станцию необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!

20. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение мини-станции, вызванные ее неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
11. Хранение.

Если Вы не будете использовать мини-станцию в течение длительного времени, жидкость из нее необходимо полностью слить. Храните мини-станцию в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +40°С. Избегайте попадания жидкости на внешние детали мини-станции. Это приведет к ее поломке.
12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	[image: image1.jpg]YoootoX



Все работы с мини-станцией производите после ее отключения от сети электропитания!

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение
неисправности

	Мини-станция не включается.
	Напряжение не соответствует стандарту.
	Напряжение не соответствует стандарту, используйте стабилизатор напряжения.

	
	Отсутствует напряжение в сети питания или поврежден кабель.
	Проверьте напряжение в сети питания и состояние кабеля. Замените кабель в случае необходимости.

	
	Заклинила крыльчатка.
	Осторожно проверните вал мини-станции при помощи крыльчатки охлаждения. Если вал не проворачивается – разберите насосную камеру и удалите засор. 

	
	Сгорел пусковой конденсатор. 
	Замените пусковым конденсатором того же типа.

	
	Обмотка статора повреждена.
	Замените обмотку статора (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	Мини-станция работает, но не поступает вода.
	Насосная камера не заполнена водой.
	Заполните насосную камеру водой.

	
	Течь во входном или выходном трубопроводе.
	Проверьте герметичность стыков трубопроводов.

	
	Обратный клапан засорен.
	Разберите и очистите обратный клапан.

	
	Повреждена крыльчатка.
	Замените крыльчатку (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Высота подъема воды выше максимальной для данной модели мини-станции.
	Уменьшите высоту подъема воды.

	
	В трубопроводе или в насосной камере замерзла вода.
	Начните использовать мини-станцию после того, как растает лед.

	Недостаточная производительность.
	Входной или выходной трубопровод слишком длинный, имеет много изгибов или неправильно выбран его диаметр.
	Используйте трубопровод с необходимым диаметром и структурой, укоротите входной или выходной трубопровод.

	
	Изношена крыльчатка.
	Замените крыльчатку (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Входной трубопровод или насосная камера засорены.
	Устраните засор.



	Мини-станция выключается во время работы.
	Сработала термозащита.
	Мотор мини-станции перегревается. Устраните причину, вызвавшую перегрев мотора мини-станции.

	
	Крыльчатка заблокирована. 
	Очистите крыльчатку.

	
	Обмотка статора повреждена.
	Замените обмотку статора (обратитесь в гарантийную мастерскую).


13. Гарантийные обязательства.

· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

· Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся!; 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:
Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________ 
1

