[image: image29.emf]
Руководство по эксплуатации циркуляционных насосов моделей: НЦ-50мм-2,8-5м-500Вт, НЦ-50мм-4-7м-1000Вт, 

НЦ-50мм-4,2-12м-1300Вт, НЦ-50мм-5-11м-1300Вт(380В), 

FPD80-100F/360, FPD80-120F/360.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его технические данные.
Внешний вид насосов:
	[image: image2.png]W, usorti seg
SisaoduieAunione ey

' :dswioH YeHuMdss

5242 202 €9 20 103 E"Iu.l,.ﬁ.:nus rodeusy
o B Dot oGS s iesedgomdu meceduca ey

Lt}
T

‘BNOIY 2 ea0oeH xenHeld: a
J EEHauoWoNER Siiodeaio ciontoxraa
rasouToxs diswent

ww oge

_ oo e s
s e i
g “S1DOHUSIMTGEEMOdL 1) S S
B PR
I

'V 8'S DL wnoged

®W 82 :edormomsttion

ey Qioowwg

SLOONMOW BeHes Loy 1105 /8 02Z ieo adiemedey)

1800ET-WZT-Z'b-nunos-NH AaTow
UIHHOMNIBL AN aun DO0DVH

.XP10a0)

i



 
НЦ-50мм-2,8-5м-500Вт, 

НЦ-50мм-4-7м-1000Вт, 

НЦ-50мм-4,2-12м-1300Вт, 
FPD80-100F/360, FPD80-120F/360
	[image: image3.png]4 LTk €8g 4
qregoduieALrLone sy
I :owoH yieHyds)

Rreissnsojuco MR
$41Z 10229 80 102 ‘52,25 892 (698) § weiodu sushio rmotauoL
o3 suIBDerssnioOoR OO

10

| ‘W) rewsatou elooia eAYOIH g 129008H XeNHelt &
BeHaENMONE 11943810 OIOHIOXIE

J0I0HHoxa diawentr
“HUWS 2t
:9100HAIBLMTORE O i 05z
BEHALEIMONE 18900H BIRUGON BT
. H MMNBLI0EN ooeLry
Y 9L UL

‘@401 0JonogEd MHEOdA

WI90HTON
VOHEBLIOU WHEOdK 11 06 /8 08¢ 180 adiomedels

(808€)1800ET-WIT-5-WHOS-TIH 9watiopN
s WIGHHOUNIBL ANdUTI D00VH

_Jolodo)





НЦ-50мм-5-11м-1300Вт(380В)


Содержание.
	1. Введение.
	Стр. 2

	2. Предназначение.
	Стр. 2-3

	3. Комплектация.
	Стр. 3

	3.1. Расшифровка обозначений.
	Стр. 3

	4. Технические характеристики.
	Стр. 4

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 5-6

	6. Схемы устройства насосов.
	Стр. 6-7

	7. Примеры установки насоса.
	Стр. 7

	7. 1. Установочные размеры.
	Стр. 8

	8. Установка насоса.
	Стр. 8-10

	9. Удаление воздуха.
	Стр. 10-11

	10. Рабочие жидкости (теплоносители) циркуляционных насосов.
	Стр. 11

	11. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
	Стр. 11-12

	12. Переключение уровней мощности (для модели НЦ-50мм-5-11м-1300Вт(380В)). 
	Стр. 12-13

	13. Меры предосторожности.
	Стр. 13-14

	14. Хранение.
	Стр. 14

	15. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 14-15

	16. Гарантийные обязательства.
	Стр. 15-16

	17. Рекламный проспект.
	Стр. 17

	18. Гарантийный талон.
	Стр. 18


1. Введение.
Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. При этом указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.
Данные циркуляционные насосы предназначены для создания принудительной циркуляции воды или жидкостей схожих с ней по физическим и химическим свойствам. Они используются в системах: отопления и кондиционирования, повышения давления жидкости, охлаждения промышленного оборудования и т. д. Они имеют полностью герметичный ротор, не требующий уплотнений, которые подвержены износу, что значительно увеличивает срок службы насоса. Перекачиваемая жидкость служит смазочным материалом для вращающихся деталей насоса, а также выполняет функцию охлаждения подшипников и мотора насоса. Данные насосы не требуют специального технического обслуживания. Важными преимуществами данных насосов являются: низкий уровень шума, возможность непрерывной долговременной работы, надежность, отсутствие необходимости технического обслуживания, герметичная конструкция. Насос модели НЦ-50мм-5-11м-1300Вт(380В) оснащен переключателем уровней мощности, позволяющим выбирать оптимальную мощность, производительность и высоту подъема насоса, имеющим 3 положения: 1–минимальный уровень, 2-средний уровень, 3– максимальный уровень. 
Данные насосы имеют ряд дополнительных преимуществ:

1. Все части насосов, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из неподдающихся коррозии материалов; 
2. В насосах моделей НЦ-50мм-2,8-5м-500Вт, НЦ-50мм-4-7м-1000Вт, НЦ-50мм-5-11м-1300Вт(380В), FPD80-100F/360, FPD80-120F/360 установлены износостойкие, прочные графитовые подшипники с низким уровнем шума. обладающие следующими показателями: невысокий коэффициент трения и эксплуатация без применения дополнительной смазки; высокая устойчивость к воздействию агрессивных сред; термостойкость и устойчивость к деформации, даже при очень высоких температурах; отсутствие эффекта усталости материалов. В насосе модели НЦ-50мм-4,2-12м-1300Вт установлены подшипники, изготовленные из карбида кремния, обладающие следующими показателями: повышенная устойчивость к трению и износу; высокая антикоррозионная стойкость; улучшенные теплопроводность и термостойкость; низкий коэффициент терморасширения; отсутствие эффекта усталости материалов; 3. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики; 
4. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики; 
5. Встроенная в обмотку статора термозащита, предотвращающая перегрев мотора. 6. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.
3. Комплектация:
Насос в сборе – 1 шт.;
Руководство по эксплуатации – 1шт.;
Упаковка – 1шт.

*Производитель оставляет за собой право изменять   вышеуказанную комплектацию.
3.1. Расшифровка обозначений.
[image: image4.jpg]HII-50Mm-5-11M-1300B1(380B) Hanpsokerne (s oxHo(asHEIX

MOTOPOB _ OICYTCIBYET)
—— Makxc. norpebiseMas MOITHOCTh

HomuH. BbICOTa IOTbEMA
HoMuH. Ipon3BoAHTeNFHOCTE (11/c)

JluameTp BXOZHOTO/ BEIXOIHOTO
OTBEPCTHH B (raHmax

Hacoc nmupKynsmaoHHEm




 [image: image5.jpg]FPD80-100F/360

i -
JlmaHa Hacoca
Makc. BbIcOTa moTEeMa (M)X10

HaMeTp BXOTHOTO/BBIXOTHOTO OTBEPCTHH B (IaHIAX
Omroda3HEIi MOTOP (1T TPeX(pasHEIX - OTCYTCTBYET)
MoZnenbHBIH pan




4. Технические характеристики.
[image: image6.jpg]09€/10TT-08AdA
09€/1001T-08AdA

19000 T- KL H WO TTH
16005 WS-§°T-WKOSTTH

1900€T-WZI-T'HWKOSTTH

(F08€)1G00ET-WTT-§-WINOS-TTH

/ALITOIA

1adrawedery

00€T
00€T
/0001
/006
00€T
0001
0001
008

Motpedasiemas
MomHocTE, BT

0s§
OLTT
/006
018
0s§
009
009

iXedroweden XI9HH 4 €J00¥H  HENELEALTIIMNE
08T

+

Monesnast MommocTs,
BT

Tpu ypoBHS MomHOCTH

108
Ji: 0144
108
1808€
n108
1807T

99
wr
laid
1268
ste
LT9
LTy
£€€

[Mapayerps: cern
nuTanms

[Maxkc.
POH3BOUTETLHOCTS,
R

£€p
00€
017
/002
T
o0sg
ot
891

[Homun.
POH3BOIUTETLHOCTS,
/ymR

44
91
[Y4
24
41

[Makc. BbIcoTa moxbeya,
M

I
/ST
Jiad
u

|[HoMHH. BBICOTA
moxnema , M

[
ot
[N
[

[Makc. gaBenne
PRBIKOCTH HA KoOpHyC

Hacoca, 6ap.

€1
58
8
6T
L
iz
st

[Myckooii Tok, A

9T

T
9T
<
L34
6

+[Padowmii Tok, A

o+

[Makc. TeMnepaTypa
oKpy:xaromei cpeasl, °C

oTT+

[Makc. Tevmepatypa
mepexaunBaeMoif
sxaKocTH, °C

roLaearondn B)IIBrds B Xedioweden XIGHIUEWHLEO 4 €d0dvH HEnerelrmode mdm eHeceMK 9LIOHIOW BeNWIBrgadLory

0

[Makc. mpouenTHoe
cooTHOmenHE
BIBemenHbIX
HepaCTBOPHMBIX 1aCTHI|
B NepekatmBaeMoit
sxuaKoCTH, %

0

Mae. uneitubiii
pasvep HepaCTBOPHMBLX
wactin B
nepexatuBaemoit
cmiocTn, Myt

HAD B)ILEHIWEH LIWOW ‘HOHI

/uanazon PH
nepexanBaeMoi
lwnakocn

nayerp
IBXOJHOT0/BBIXOHOTO
oTBepeTHii B Quanmax
macoca, miofiv

‘BALITEH NAL AdILedeX XIIHHORT LA TINE BHHIMALAL A XBI'IN 8 ANALIHAI LM edexX dHMIIhHHXIL JIHHRERN AN ILEHINER ogedll LIWH 9Ir9LArogsHod]] [PHHENHEYG

/L THHA ceTeBOro KaGesst
I





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса.
5.1. Модель НЦ-50мм-2,8-5м-500Вт.
[image: image7.jpg]Bbicota nogbema (M) B
= N W b OO N 0 ©

o

S
~
\\
\\
\
\\
33 67 100 133 167 200 233 267 300 333 367n/muH,
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 mAm.

MpounsBoanTenbHOCTL B




5.2. Модель НЦ-50мм-4-7м-1000Вт.
[image: image8.jpg]IEGEEN
N

O N P~ O 0O

Bbicota nogbema (M) B

I

~N

N

~N

N

0 67 133 200 267 333 400 467 533 n/mun.
0O 4 8 12 16 20 24 28 32w,

MponsBoanTenbHOCTL B




5.3. Модель НЦ-50мм-4,2-12м-1300Вт.
[image: image9.jpg]\

\

Bbicota nogbema (M) »

\

oON MO

133 200 267 333 400 467 533 n/MuH.

8 12 16 20 24 28 32 M.
[Mpon3BoanuTenbLHOCTL B




5.4. Графики гидравлической производительности согласно уровням потребляемой мощности, для модели НЦ-50мм-5-11м-1300Вт(380В).
[image: image10.jpg]16
A 16
S 14
12
10

BbicoTa nogbema (M)

o N B OO

| DOBEHb MO 0
— DOBEHb MO 0
\\‘ '&’< DOBEHb MO O
\§\\ \\
&y
\\ .
N \\
\\ — A
67 133 200 267 333 400 467 533 n/MuH.
4 8 12 16 20 24 28 32 M.

[MponsBoanTENBHOCTL B>




5.5. Модель FPD80-100F/360.

[image: image11.jpg]bbicOTa noabema (M) b

o N B O

\\
I~
~
N
0 100 200 300 400 500 600 700 n/mMuH.
0 6 12 18 24 30 36 42 M.




5.6. Модель FPD80-120F/360.

[image: image12.jpg]i
(o))

M) >
=

(

BbicoTta nogbema

-
w o

o N b O

‘\\\‘
~
~
\\
\\
0 100 200 300 400 500 600 700 n/muH.
0 6 12 18 24 30 36 42 M.

Mpon3BoAUTENBLHOCTL B




6. Схемы устройства насосов.
6.1. Модели НЦ-50мм-2,8-5м-500Вт, НЦ-50мм-4-7м-1000Вт, 

НЦ-50мм-4,2-12м-1300Вт, FPD80-100F/360, FPD80-120F/360.

[image: image13.jpg]BunTtH

KpsImka KOHICHCATOPHOM
KOpPOOKH

O

KonpgeHcaropHas kKopoOka

-

Kopmryc moTopa

Potop

O-oGpa3Hoe YIUIOTHUTEIBHOE KOJIBIIO

Bunt s
BBIITyCKa BO3IyXa

|He#ftmmutediT

SaxxuM Kabelrs

ITnacTHHA IOAIIHUITHUKA

KpsuisuaTka

BrixogHoe OTBEPCTHE




6.2. Модель НЦ-50мм-5-11м-1300Вт(380В).
[image: image14.jpg]BunTh 1

Kpsrmxa

KJIEMMHOM KOPOOKH
AICMMHOM KOPOOKH .

Ilepexmrouarens

YPOBHEH MOIIHOCTH
Knemmuas

KopoGKa
Bunt s

BBIITYCKa BO3IyXa
Kopmyc motopa S

T'mip3a poropa _ He#imment

®Dnanen Tlopmunmankn

'\ Saxxum Kabeirst

rPomp
rO-oﬁpasﬂoe VIUTOTHHTEIIHHOE KOJIBIIO
IInacTrHa NOAIIUITHUKA

KppuisuaTka
Hacocnast PE

kamepa BrixogHoe OTBEPCTHUE




*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные конструкции насосов в целях их совершенствования.
7. Примеры установки насоса.
[image: image15.jpg]IIpaBumpHO

S





[image: image16.jpg]



7. 1. Установочные размеры.
[image: image17.jpg]



	
	H1

(мм)
	H2

(мм)
	H3

(мм)
	L1

(мм)
	L2

(мм)
	B1

(мм)
	B2

(мм)
	D1

(мм)
	D2

(мм)
	D3

(мм)
	D4

(мм)

	НЦ-50мм-2,8-5м-500Вт
	72
	185
	257
	250
	125
	68
	154
	50
	14
	110
	140

	НЦ-50мм-4-7м-1000Вт
	72
	232
	304
	280
	140
	88
	154
	50
	14
	110
	140

	НЦ-50мм-4,2-12м-1300Вт
	72
	257
	329
	280
	140
	88
	154
	50
	14
	110
	140

	FPD80-100F/360
	93
	227
	320
	360
	180
	95
	154
	80
	18
	150
	190

	FPD80-120F/360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image18.jpg]I i





	
	H1

(мм)
	H2

(мм)
	H3

(мм)
	L1

(мм)
	L2

(мм)
	B1

(мм)
	B2

(мм)
	D1

(мм)
	D2

(мм)
	D3

(мм)
	D4

(мм)
	D5

(мм)
	D6

(мм)

	НЦ-50мм-5-11м-1300Вт(380В)
	72
	257
	329
	280
	140
	88
	154
	50
	17,5
	13,5
	125
	110
	165


8. Установка насоса.
	[image: image19.png]



	Установку и подключение насоса должен проводить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц или 380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопроводы!


1. Перед установкой насоса проверьте состояние его кабеля электропитания и частей корпуса на отсутствие механических повреждений! Внимание! Установка насоса должна производиться после выполнения сварочных и паяльных работ, а также после тщательной очистки всех трубопроводов от инородных предметов. Наличие в перекачиваемой насосом жидкости нерастворимых примесей может вызвать перебои в функционировании насоса и его негарантийную поломку. Необходимо установить фильтр грубой очистки на входном отверстии насоса!
2. Выберите место для установки насоса таким образом, чтобы было удобно осуществлять его обслуживание и эксплуатацию. 

3. Насос необходимо устанавливать так, чтобы вал мотора располагался горизонтально, а конденсаторная коробка была сверху или сбоку (смотрите пункт №7). Внимание! Категорически запрещается устанавливать насос мотором вниз, так как вода может попасть в статор насоса, вследствие чего мотор выйдет из строя. Попадание воды в статор насоса приведет к негарантийной поломке насоса.

Внимание! Стрелки на корпусе насоса указывают направление протекания  перекачиваемой им жидкости.

4. Установите уплотнительные кольца (не входят в комплект поставки) на фланцы насоса, а затем надежно закрепите ответные фланцы (не входят в комплект поставки), с помощью крепежных болтов и гаек (не входят в комплект поставки). После этого подсоедините к ответным фланцам входной и выходной трубопроводы, плотно вкрутив их в резьбовые соединения ответных фланцев. Оптимальным материалом для входного и выходного трубопроводов является труба из нержавеющей стали, меди или пластика.
5. Диаметры входного и выходного трубопроводов должны быть больше или равными диаметрам входного и выходного отверстий во фланцах насоса, чтобы избежать гидравлических потерь, уменьшающих производительность насоса.

6. Насос должен быть установлен в защищенном от мороза месте.

7. Насос должен эксплуатироваться в хорошо вентилируемом сухом помещении, защищенном от атмосферных осадков, с температурой воздуха от +5 до +40°C.

8. Насос необходимо устанавливать так, чтобы никакие предметы не перекрывали доступ воздуха к нему.
9. Все соединения трубопроводов должны быть герметичны и иметь минимальное количество соединений коленчатого типа! Производительность насоса понижается с увеличением количества «колен» в системе трубопроводов (смотрите рисунок ниже).
[image: image20.emf]
Внимание! Не допускайте соприкосновения кабеля питания насоса с трубопроводом и корпусом мотора.

10. Убедитесь, что во время установки трубопроводов корпус насоса не нагружается их весом!

11. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Сечение удлинителя должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.   

12. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.

В качестве заземлителей могут быть использованы:

а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм).

б. Металлические трубы артезианских колодцев.

в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем.

г. Проволока диаметром не менее 3 мм.

Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.
Внимание! Перед вводом в эксплуатацию система должна быть заполнена рабочей жидкостью и из нее должен быть полностью удален воздух (смотрите пункт «Удаление воздуха» ниже).

9. Удаление воздуха.
Внимание! Перед откручиванием винта для выпуска воздуха насоса убедитесь, что вытекающая рабочая жидкость не нанесет вреда Вам и находящимся рядом людям и предметам, а также не станет причиной повреждения внешних компонентов насоса. Рабочая жидкость может быть горячей и под давлением, остерегайтесь ожогов!
1. Подключите насос к электросети.

2. Дайте насосу поработать несколько минут.

3. Установите отвертку в разрез на заглушке и поверните её против часовой стрелки, чтобы стравить воздух из насоса и системы. 
4. Стравливайте воздух до тех пор, пока из под винта  жидкость не начнет вытекать без пузырьков воздуха. Затем закрутите винт для выпуска воздуха по часовой стрелке до упора. Проверьте герметичность соединения.

5. Добавляйте жидкость в систему по мере стравливания воздуха!
[image: image21.jpg]



Внимание! Будьте осторожны, при откручивании  винта для выпуска воздуха может произойти  выброс горячей жидкости или пара! Насос и перекачиваемая им жидкость могут быть очень горячими. Не касайтесь корпуса насоса во избежание ожога. Если насос установлен на трубе, в которой может скапливаться воздух, на ней рекомендуется устанавливать автоматический клапан для удаления воздуха.

10. Рабочие жидкости (теплоносители) циркуляционных насосов.
Для перекачивания насосом используются чистые, неагрессивные и невзрывоопасные, без твердых или длинноволокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла, жидкости. Рекомендуется применять теплоносители, предназначенные для систем отопления или дистиллированную воду. 
11. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
	[image: image22.jpg]




	Не прикасайтесь к корпусу работающего насоса, это может привести к ожогу или удару электрическим током. Любое техническое обслуживание насоса или трубопровода разрешено проводить только после отключения насоса от электропитания! Не включайте насос, прежде чем система не заполнена водой! Не прикасайтесь к насосу, если не прошло более 5 минут после его выключения.


1. Перед первым запуском насоса необходимо убедиться в наличие воды в системе и насосной камере насоса. Внимание! Не включайте насос прежде, чем насосная камера не заполнена водой! Допускается пробное включение насоса без воды длительностью не более 10 секунд! 
2. Подключите насос к источнику питания.
3. Для начала работы насоса модели НЦ-50мм-5-11м-1300Вт(380В) установите переключатель уровней мощности в нужное Вам положение (смотрите пункт «Переключение уровней мощности»). Переключение насоса на более низкий уровень мощности обеспечивает экономию энергии и снижает уровень шума. Для увеличения температуры в помещении рекомендуется переключить циркуляционный насос, работающий в системе отопления, на более высокий уровень мощности. 
4. Необходимо периодически производить осмотр насоса на отсутствие течи и повреждений.
5. Регулярно, не реже 2-х раз в год, очищайте  фильтр грубой очистки на входном отверстии насоса.
6. После 1000 часов работы необходимо проверить состояние быстро изнашиваемых частей насоса, таких как: подшипники, крыльчатка, прокладки и т. д. В случае необходимости замените изношенные части в специализированном сервисе.
7. Во избежание «размораживания» корпусных деталей насоса в осенне-зимний период, если насос установлен в неотапливаемом помещении или долго не будет эксплуатироваться, полностью слейте воду из насосной камеры и трубопроводов. Перед следующим запуском насоса, убедитесь в наличие воды в насосной камере. После этого насос можно использовать. Внимание! Если температура окружающей среды опускается ниже +4°С, необходимо принять соответствующие меры для защиты насоса и трубопроводов от замерзания воды в них.

8. Избегайте попадания осадков на насос. Это приведет к его поломке.

9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1) эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение кабеля электропитания; появление запаха и/или дыма, характерного для горящей изоляции; высокий уровень шума при работе; появление трещин в корпусных деталях; 2) эксплуатировать изделие внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 3) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 4) производить ремонт насоса самостоятельно в гарантийный период.
12. Переключение уровней мощности 
(для модели НЦ-50мм-5-11м-1300Вт(380В)). 
1. Отключите насос от источника питания и снимите крышку клеммной коробки, открутив винты (смотрите рисунок 1 ниже).
2. Достаньте переключатель уровней мощности и снимите крышку с переключателя уровней мощности (смотрите рисунок 2 ниже).
3. Установите переключатель уровней мощности так, чтобы необходимый уровень мощности (1, 2, 3) отображался в смотровом окошке клеммной коробки (смотрите рисунок 3 ниже). Затем установите крышку переключателя уровней мощности на место.
4. Установите крышку клеммной коробки на место и зафиксируйте ее винтами.
[image: image23.emf][image: image24.emf] [image: image25.emf]
  Рисунок 1.                        Рисунок 2.                          Рисунок 3.
[image: image26.jpg]


        [image: image27.jpg]



13. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований. 

2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.
3. Во избежание поражения электрическим током и поломки, при установке насоса на открытом воздухе обеспечьте насос надежной защитой от прямых лучей солнца и атмосферных осадков. Не допускайте «размораживания» насоса!
4. Во избежание поломки запрещается эксплуатировать насос без жидкости.

5. Не допускайте попадания воды на насос, а также полного или частичного погружения насоса в воду!

6. Запрещено закрывать насос предметами, препятствующими его охлаждению.

7. Не включайте насос более чем на 10 секунд, если насосная камера не заполнена жидкостью. 
8. Во избежание ожога и удара током не прикасайтесь к насосу во время его работы, а также в течение первых 5 минут после выключения.

9. Сеть питания насоса необходимо должным образом заземлить и оборудовать УЗО, в целях безопасности.
10. Все работы с насосом необходимо производить при выключенном электропитании. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. Запрещается обслуживание и ремонт насоса, включенного в сеть электропитания!
11. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц или 380В, 50 Гц (смотрите раздел №4 «Технические характеристики»). Допустимое колебание напряжения в электросети, к которой подключается насос ±10%. Используйте стабилизатор напряжения, если колебания сети превосходят указанные пределы.
12. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шнура электрического питания, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.

13. Не допускайте попадания влаги на штепсель питающего кабеля. Штепсель питающего кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.
14. При транспортировке и длительном хранении насос должен быть защищен от механического воздействия, а также от воздействия влаги, мороза и т. д.

15. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за шнур электрического питания.

16. Во избежание возгорания запрещается заворачивать насос в какую-либо ткань для защиты его от мороза в холодную погоду.

17. Отключайте насос от электросети, если он не используется на протяжении длительного времени.

18. Техническое обслуживание насоса должен производить только квалифицированный специалист. 

19. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия, кардинально не ухудшающие его безопасность, работоспособность и функциональность.

20. Запрещается подключать насос к электросети при неисправном моторе.

21. Запрещено использовать насос в помещении с легковоспламеняющимися материалами и взрывоопасными газами.

22. Категорически запрещено применять насос для перекачивания огнеопасных жидкостей, например, дизельного топлива и бензина!
23. Запрещена эксплуатация насоса при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей:

· повреждение штепселя или питающего кабеля;

·  появление дыма или запаха гари;

· поломка или появление трещин в корпусных деталях.

24. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.

14. Хранение.
Храните насос в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей, высоких и низких температур помещении, при температуре от 0°С до +40°С. Избегайте попадания воды на внешние детали насоса. 
15. Возможные неисправности и способы их устранения.

	[image: image1.jpg]YoootoX



Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!

	Возможная неисправ-ность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не работает.
	Повреждение шнура питания и/или штепселя. 
	Почините или замените шнур питания и/или штепсель. 



	
	Нет напряжения в питающей сети.
	Проверьте питающую сеть.

	
	Неисправность мотора. 
	Почините или замените мотор (обратитесь в гарантийную мастерскую). 

	
	Низкое напряжение в питающей сети. 
	Используйте стабилизатор напряжения. 

	Насос работает, но не создает давления.
	Повреждена крыльчатка.
	Замените крыльчатку (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Неисправна система отопления.
	Найдите и устраните неисправность.

	
	Из насоса и/или системы отопления не удален воздух.
	Стравите воздух из насоса и/или системы отопления.

	
	Насос или фильтр загрязнен.
	Прочистите насос или фильтр.

	 Насос издает нехарактерный шум.
	Воздух в системе/насосе.
	Стравите воздух из системы/насоса.

	
	Засорена насосная камера или крыльчатка.
	Устраните засор.




Устранение неисправностей, связанных с разборкой насоса необходимо производить только в гарантийной мастерской в течение гарантийного периода! 
16. Гарантийные обязательства.
· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
· Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 24 месяца. Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием,  использования изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:

Дата продажи___________________________________________

Срок действия гарантии__________________________________

Предприятие торговли (продавец)_______________________
Место для печати (росписи)_____________________________
Покупатель:_________________________________________
С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 

(Место для росписи покупателя)____________________________[image: image28.jpg]



2

