[image: image37.emf]
Руководство по эксплуатации самовсасывающих инверторных насосных мини-станций постоянного давления моделей: 
НСИ-0,3-21м-400Вт, НСИ-0,4-22м-600Вт, НСИ-0,5-23м-800Вт, НСИ-0,8-30м-1500Вт.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки! Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации,

не ухудшающие его технические данные.

Внешний вид мини-станций:
	[image: image2.png]



Модели НСИ-0,3-21м-400Вт,

НСИ-0,4-22м-600Вт, НСИ-0,5-23м-800Вт
	[image: image3.png]



Модель НСИ-0,8-30м-1500Вт


Содержание.
	1. Введение.
	Стр. 2

	2. Предназначение.
	Стр. 2-3

	3. Комплектация.
	Стр. 3

	3.1. Изображения комплектующих.
	Стр. 3

	3.2. Расшифровка обозначений.
	Стр. 3

	4. Технические характеристики.
	Стр. 4

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 5

	6. Обобщенная схема устройства мини-станций.
	Стр. 6

	7. Примеры установки мини-станций. Установочные размеры.
	Стр. 7-8

	8. Установка мини-станции.
	Стр. 8-10

	9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
	Стр. 10-12

	9.1. Устройство панели управления.
	Стр. 12

	9.2. Режим регулировки давления жидкости.
	Стр. 12

	9.3. Восстановление заводских настроек.
	Стр. 13

	10. Меры предосторожности.
	Стр. 13-14

	11. Хранение.
	Стр. 14

	12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 15-17

	13. Гарантийные обязательства.
	Стр. 18-19

	14. Рекламный проспект.
	Стр. 20

	15. Гарантийный талон.
	Стр. 21


1. Введение.

Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.
Данные мини-станции предназначены для перекачивания пресной чистой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами, без содержания твердых частиц и волокнистых включений. Они используются в системах водоснабжения, увеличения давления и полива, садовой и сельскохозяйственной ирригации, животноводстве, птицеводстве, а также для перекачивания жидкости из колодцев, резервуаров и т. д., являются самовсасывающими и не требуют предварительного заполнения насосной камеры жидкостью, за исключением первого пуска.
Основными преимуществами данных мини-станций являются:

1. Встроенный инвертор, осуществляющий частотное регулирование оборотов мотора для поддержания постоянного давления жидкости на выходе, вне зависимости от объема потребления.
2. Компактный интегрированный дизайн. 
3. Простота в установке и эксплуатации. 
4. Энергосбережение и низкий уровень шума. 
5. Надежность, безопасность, долговечность. 
6. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. 
7. Все части, контактирующие с жидкостью, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из неподдающихся коррозии материалов. 
8. Встроенная в обмотку статора термозащита, предотвращающая перегрев мотора. 
9. Использованы высококачественные подшипники корпорации C&U, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы. 
10. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики.

11. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики.

12. Датчик протока жидкости, защищающий насосную мини-станцию от повреждений, вызванных некорректной работой насоса или работой без воды (защита от «сухого хода»), автоматически отключающий питание насоса при отсутствии перекачиваемой жидкости в течение шести минут.
13. Модели НСИ-0,3-21м-400Вт, НСИ-0,4-22м-600Вт и НСИ-0,5-23м-800Вт имеют прозрачную верхнюю защитную крышку панели управления.
3. Комплектация:
Мини-станция в сборе - 1 шт.; 
Обратный клапан – 1 шт. (кроме модели НСИ-0,8-30м-1500Вт); 
Штуцер для присоединения шланга – 2 шт. (кроме модели НСИ-0,8-30м-1500Вт); 
Руководство по эксплуатации - 1 шт.; Упаковка - 1 шт.
*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.
3.1. Изображения комплектующих.
	Изображение
	Наименование

	[image: image4.jpg]



	Обратный клапан
(кроме модели НСИ-0,8-30м-1500Вт).

	[image: image5.jpg]



	Штуцеры для присоединения шлангов (кроме модели НСИ-0,8-30м-1500Вт).


3.2. Расшифровка обозначений.
[image: image6.jpg]HCH-0,3-21m-400BT

| L Tlone3Has MOUTHOCTH

HomuH. BeIcOTa MogBEMA
HomuH. npou3BoguTENbHOCTH (J1/C)
HacocHas cranimsa nHBEpTOpHAs





4. Технические характеристики.
[image: image7.png]0/, GF BH XITHAIRLHILIUIY LO BI9LEhHI'LO LAIOW U XBHIOINDA XI9HdoLedogerr 4 HUIrRYEH HUHRIOAHLIIL A IMHIhAINON ‘HWIIHhOFOdHLHINAO BILOIBI'AE ‘QNUI'QRL 9 JITHHBERIA
‘QI9HHRBY JUMIIhHHXJ |, *BHLRTEH MHLIHdILIRdRX XIIHHOHNBLBALINIIE BHHIMAhALA XBIrN 9 HMHLIHdILIRdEX JHMIOhHHXJL JIIHHBERMAIMIIY ILEHINWEN ogedll LIdWH 9IrLUr0geHod]] j;oHHRWHHY
ixedroweden X19HH 9 HHIHBLY)-HHHW HHNELRAIINIE HAI BYILBEHIWEN LOKONW ‘UOHILRLUEHIQHdI BILIBIrdE M XedLowedel XI9HIIrBWHLIO 9 HHIHEL)- HTHHIW HHNBRLRAITIINE HdI BHRERIA 4LIOHIMON BBRWIBIrQdd.LoY]|

1g00S1-W0E-8°0-UDH
1g008-WET-S°0-UDH
194009-WZT-v°0-UDH
1g00P-WIZ-€°0-UDOH

dronedeyy
JAIYTOIA]

0051

008
009
00¥

Ios1e3Hast MOIIHOCTH, BT

ovel

08L

0¢s

[loTpedsissemMasi MOIIHOCTH, BT

0Sve | 0VO0I
-0

/Inana3zon 000pOTOB MOTOPA,
00/MHH.

n10S
/d0T¢

ITapaMeTpsbl ceTH NUTAHUS

[

00

8¢
€S

4%

Makc. npou3BOIUTEILHOCTD,
JI/MUH

0¢

0¢
Ve

31

HomuH. Nnpou3BOANTEILHOCTD,
JI/MUH

Makc. BbICOTA IOAbEMA, M

0t | 09

€C | Sy
¢ | oy

[T | S¢

HomuH. BbICOTa moabeMa, M

Makc. BbICOTAa BCACHIBAHUS, M

9€°C

Pa0oumii Tok, A

[V | T8°S

SOET| €LY

SLLT | SS‘E

811

IIyckoBoii TOK, A

Makc. Temneparypa
OKpY:Karmei cpeabl, °C

06+

Make. Temneparypa KuIAKOCTH
NJIS1 AOJITOCPOYHOIO
nepexkaunBanusa (He 6osiee 15
qacoB), °C

66+

Make. TemMneparypa KuaKoCTH
JISi KPATKOBPEMEHHOI0
nepekayuBanus (He o0osiee S
MHHYT), °C

10

Makc. npoueHTHoe
COOTHOIIIEHUE B3BEIEeHHbIX
HEPACTBOPUMBIX YACTHII B
nepekadynBaeMoi ;KuaKocTu, %

0

Makec. JJUHeiHbIi pa3mep
HEPaCTBOPUMBIX YaCTHII B
nepeKaYuBaeMoi KUJAKOCTH, MM

G‘8-9

Auanazon PH nepexaunBaemoii
KHJIKOCTH

il

/InameTp pe3b0
BXOIHOI'0/BBLIXOTHOIO
OTBEPCTHIl, THOIIM

JAuamerp mryuepa ajis
NPUCOCAMHEHM S IIJIAHTA, THIM

Kiaacc 3amurel

d | vvdl

Kaacce m3oasauun

S1

JlaimHa ceTeBOro Kkaoess, M

Koin4ecTBO KPbLILYATOK





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы мини-станции соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация мини-станции в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке мини-станции. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
[image: image8.jpg]A 60
=50

g 40

Bbicota n
-
o

HCW-0,3-21m-400BT

HCW-0,4-22m-600BT
§‘\%\
P HC|/|-O 5-23m-800BT
\ y
\\\ ~
N IS
16 33 50 66 TI/MUH.
1 2 3 4 M1y,

npOMSBO,D.I/ITeﬂbHOCTb >




[image: image9.jpg]Beicora moanéma (M) p

50

40

30

20

10

N
CH-0,8-30M-1500BT
\\
N
AN
\\
0 20 40 60 80 100 120 n/mun.
0 1,2 24 36 48 6 7,2 M4

IIpousBoguTEILHOCTH P>




6. Обобщенная схема устройства мини-станций.
[image: image10.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Пробка сливного отверстия.
	16.
	Винт (-ы).

	2.
	Болт (-ы).
	17.
	Входной фланец.

	3.
	Передняя крышка насосной камеры.
	18.
	Датчик протока жидкости.

	4.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	19.
	Обратный клапан.

	5.
	Гайка
	20.
	 Пробка заливного отверстия.

	6.
	Крыльчатка.
	21.
	 Соединитель.

	7.
	Шайба.
	22.
	Корпус датчика давления жидкости.

	8.
	Сальник.
	23.
	Датчик давления жидкости.

	9.
	Насосная камера.
	24.
	Расширительный бак.

	10.
	Сальник.
	25.
	 Крышка инвертора.

	11.
	Подшипники.
	26.
	 Электронная плата.

	12.
	Ротор.
	27.
	 Прокладка.

	13.
	Статор.
	28.
	Инвертор.

	14.
	       Крыльчатка охлаждения.
	29.
	Крышка мотора.

	15.
	Защитная крышка крыльчатки охлаждения.
	30.
	Выходной патрубок.


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную конструкцию мини-станций в целях ее совершенствования. 
7. Примеры установки мини-станций.

7.1. В систему водоснабжения и полива.
[image: image11.jpg]We>





7.2. Для увеличения давления жидкости в трубопроводах.
[image: image12.jpg]Bxonmoit
Tpy6onposoa




                          [image: image13.jpg]



7.3. Для наполнения водонапорной башни.
[image: image14.jpg]



7.4. Установочные размеры.
7.4.1. Модели НСИ-0,3-21м-400Вт, НСИ-0,4-22м-600Вт, НСИ-0,5-23м-800Вт.

[image: image15.png]H1





	Модель
	H1 (мм)
	H2

(мм)
	A1 (дюйм)
	A2 (дюйм)
	B1

(мм)
	B2

(мм)
	L1

(мм)
	L2

(мм)

	НСИ-0,3-21м-400Вт
	167
	222
	1
	1
	192
	120
	274
	261

	НСИ-0,4-22м-600Вт
	191
	248
	1
	1
	197
	148
	277
	284

	НСИ-0,5-23м-800Вт
	191
	248
	1
	1
	197
	148
	277
	284


7.4.2. Модель НСИ-0,8-30м-1500Вт.
[image: image16.jpg]304 mm
259 mm

L. 224vm
120 M |59 Ml\q

325 Mm

229 MM

C168MM L 150mm

328 MM 198 Mm




8. Установка мини-станции.
	[image: image17.png]



	Установку и подключение мини-станции должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить мини-станцию к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц). Источник питания, к которому подключается мини-станция, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить мини-станцию и трубопроводы!


1. Перед установкой мини-станции проверьте состояние ее кабеля питания и частей корпуса на отсутствие механических повреждений! Мини-станция должна быть установлена на ровном горизонтальном основании, в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от воздействия дождя, снега, мороза, прямых солнечных лучей помещении, но может быть установлена и на улице, при условии, что имеется необходимая защита от солнца, дождя и мороза. Максимальная температура окружающего воздуха, при которой разрешена эксплуатация мини-станции +45˚С.

2. Мини-станция имеет опорную пластину с отверстиями для ее крепления к основанию при помощи болтов. Необходимо надежно зафиксировать мини-станцию при установке! Если мини-станция находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для ее подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемой мини-станции и увеличиваться с увеличением его длины, иначе мини-станция не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Сечение удлинителя должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.

3. Заземление мини-станции должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к мини-станции с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.
В качестве заземлителей могут быть использованы:
а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм).
б. Металлические трубы артезианских колодцев.
в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем.
г. Проволока диаметром не менее 3 мм.
Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.
4. Для обеспечения эффективной работы мини-станции входной трубопровод должен быть как можно короче, иметь не более одного соединения коленчатого типа, герметичен и надежно зафиксирован (смотрите рисунки ниже). При наличии более двух соединений коленчатого типа всасывание жидкости будет затруднено или невозможно. Внимание! Каждое коленчатое соединение во входном или выходном трубопроводе, уменьшает высоту подъема и высоту всасывания мини-станции примерно на 1 м.
[image: image18.jpg]


                           [image: image19.jpg]



5. Если мини-станция будет использоваться для перекачивания жидкости из водоемов, то на входном трубопроводе необходимо установить обратный клапан (не входит в комплект поставки для НСИ-0,8-30м-1500Вт) и фильтр. Обратный клапан необходимо располагать вертикально на расстоянии не менее 50 см от дна, для предотвращения всасывания донных отложений, песка и глины (смотрите рисунки на следующей странице). 

[image: image20.jpg]



Внимание! Всегда следите за падением уровня воды во время работы мини-станции, обратный клапан на входном трубопроводе всегда должен находиться ниже поверхности воды (смотрите рисунок ниже).
[image: image21.jpg]HHHHHH]

—=X

laigihigly





6. Обращайте внимание на падение уровня жидкости во время использования мини-станции!

7. Если длина входного трубопровода превышает 10м, или высота превышает 4м, то его диаметр должен быть больше диаметра входного отверстия мини-станции. Внимание! Обращайте внимание на герметичность всех соединений во входном и выходном трубопроводах - даже небольшой подсос воздуха или течь во входном трубопроводе резко сокращает производительность и высоту всасывания мини-станции, в выходном – производительность и высоту подъема.
8. Убедитесь, что во время установки трубопроводов корпус мини-станции не нагружается их весом!
9. Регулярно очищайте фильтр и обратный клапан!
9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание. 
	[image: image22.jpg]



	Не прикасайтесь к корпусу работающей мини-станции, это может привести к ожогу или удару электрическим током. Любое техническое обслуживание мини-станции или трубопровода разрешено проводить только после отключения мини-станции от электропитания! Не включайте мини-станцию, прежде чем насосная камера не заполнена жидкостью! Не прикасайтесь к мини-станции, если не прошло более 5 минут после ее выключения.


1. Перед первым запуском необходимо заполнить насосную камеру мини-станции жидкостью. Для этого открутите пробку заливного отверстия и залейте в насосную камеру жидкость. Затем плотно закрутите пробку заливного отверстия (смотрите рисунок на следующей странице). Данные мини-станции являются самовсасывающими и требуют заполнения жидкостью только при первом пуске или после слива жидкости из насосной камеры. Также убедитесь в наличии жидкости во входном трубопроводе. Если жидкость сливается из насосной камеры и входного трубопровода произвольно, необходимо заменить или очистить от загрязнений обратный клапан, который потерял герметичность.
[image: image23.jpg]



Внимание! Не включайте мини-станцию прежде, чем насосная камера не заполнена жидкостью! Допускается пробное включение мини-станции с незаполненной жидкостью насосной камерой длительностью не более 10 секунд. Запрещено включать мини-станцию более, чем на 10 секунд без предварительного заполнения насосной камеры жидкостью! Это приведет к быстрому износу сальников, потере ими герметичности. Сальник мини-станции является быстроизнашивающейся деталью, особенно если мини-станция иногда работает без жидкости. При появлении течи из сальника необходимо его немедленно заменить! Если не произвести замену сальника немедленно, жидкость затечет в статор мини-станции, что приведет к ее негарантийной поломке. Признаками негерметичности сальника являются: течь из мини-станции, срабатывание УЗО в цепи питания, появление шума подшипников.
2. Перед включением мини-станции максимально откройте водоразборный кран. Затем подключите мини-станцию к сети электропитания.

3. Установите необходимое давление жидкости (смотрите раздел 9.2.). 
4. Для включения мини-станции нажмите кнопку [image: image24.emf] на панели управления (смотрите раздел 9.1.).
5. Для выключения мини-станции повторно нажмите кнопку [image: image25.emf] или закройте водоразборный кран.
6. В случае, если после запуска мини-станции жидкость не поступает больше 6-ти минут, выключите мини-станцию, повторно наберите жидкость в насосную камеру и снова включите. Устраните причину отсутствия поступления жидкости, в случае повторения проблемы.
7. Во избежание «размораживания» корпусных деталей мини-станции в осенне-зимний период, если мини-станция установлена в неотапливаемом помещении или долго не будет эксплуатироваться, открутите пробку сливного отверстия и полностью слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводов. После этого плотно закрутите пробку сливного отверстия. Перед следующим запуском мини-станции, прежде чем включить ее, открутите пробку заливного отверстия, наполните насосную камеру жидкостью и плотно закрутите пробку. После этого мини-станцию можно использовать. Внимание! Если температура окружающей среды опускается ниже +2°С, необходимо принять соответствующие меры для защиты мини-станции и трубопроводов от замерзания жидкости в них.
8. После примерно 1000 часов работы необходимо проверить состояние быстро изнашиваемых частей мини-станции, таких как: подшипники, сальники, крыльчатка, прокладки, мембрана и т. д. В случае необходимости замените изношенные части в специализированном сервисе.

9.
Избегайте попадания осадков на мини-станцию. Это приведет к ее поломке.

10. Если Вы не будете использовать мини-станцию в течение длительного времени, жидкость с нее необходимо сливать. 
11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1) эксплуатировать мини-станцию при возникновении во время ее работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение кабеля электропитания, появление запаха и/или дыма, характерного для горящей изоляции, высокий уровень шума при работе, появление трещин в корпусных деталях; 2) эксплуатировать мини-станцию внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 3) подключать мини-станцию с неисправным мотором к электросети; 4) производить ремонт мини-станции самостоятельно в гарантийный период.
9.1. Устройство панели управления. 
[image: image26.jpg]WHBEPTOPH
o MUH
CseToBOI WHOUKATOPD OCTOSAHHOI'O JAABJIEHUS

pekrmMa paboThl

YcTaHoBHTE HEO6XOAUMOE AABNEHNE. MUHH-CTaHUMS GYAeT paGoTaTh
HENPEPBIBHO, ECNM YCTAHOBNIEHHAR BHICOTA NOABEMA NpeBbIwaeT
MaKCHMANbHYIO. MUHM-CTAHLMA HE BKAIOUHTCS, ECTin
[HABAEHHE B CHCTEME HUIE YCTAHOB/IHHOTO CTAPTOBOTO AABAEHNS.

658 ©®
®

Knornka YBEIUYCHUA
JaBJICHUA

le lle e ¥
Ycranoska

Aasnens

KHorka BKITIOueHHs/
BbIKJIIOYCHWU A

Knonka ymenbienus
JaBIeHUS

HH)mKanp HEIoAXOAA1IEro

WMuankarop 6J0KUPOBKH HaIpPsKEHUs.

Wuankarop neperpesa Wupukarop “cyxoro xona”





9.2. Режим регулировки давления жидкости.
Чтобы войти в режим регулировки давления, нажмите кнопку [image: image27.emf] или [image: image28.emf] на панели управления, после чего на дисплее отобразится и будет мигать стартовое давление. Затем с помощью кнопок [image: image29.emf] или [image: image30.emf] увеличьте или уменьшите рабочее давление, установив необходимое Вам значение. Чтобы сохранить установленное значение давления и выйти из режима регулировки давления, не касайтесь кнопок в течение 5-ти секунд. 
9.3. Восстановление заводских настроек.
Нажмите кнопку включения/выключения [image: image31.emf]. Если световой индикатор режима работы над кнопкой включения/выключения мигает, это означает, что мини-станция находится в режиме ожидания; если световой индикатор над кнопкой включения/выключения горит непрерывно - мини-станция находится в рабочем режиме. Внимание! Изменение настроек необходимо производить, когда мини-станция находится в режиме ожидания. Для восстановления заводских настроек одновременно нажмите 3 кнопки (включения/выключения, увеличения и уменьшения давления) и удерживайте их примерно 2 секунды. 
10. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации мини-станции внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.

2. Эксплуатировать мини-станцию разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

3. Запрещено изменять конструкцию мини-станции.

4. Не рекомендуется эксплуатировать мини-станцию на высоте, превышающей 1000 м над уровнем моря.

5. При эксплуатации мини-станции необходимо соблюдать все требования безопасности, указанные в данном руководстве по эксплуатации, не подвергать ее ударам, перегрузкам, воздействию пыли, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

6. Запрещается перемещать мини-станцию за сетевой кабель.
7. Не допускайте попадания влаги на штепсель сетевого кабеля. Штепсель сетевого кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.

8. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с острыми, горячими и масляными поверхностями.

9. Не допускайте попадания жидкости на мини-станцию, а также полного погружения ее в жидкость!

10. Не допускайте закрытия вентиляционных отверстий мини-станции.

11. Запрещено купаться вблизи работающей мини-станции!
12. Когда температура окружающей среды ниже +2°С или если мини-станция долго не будет использоваться, слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводной системы!

13. Не включайте мини-станцию более чем на 10 секунд, если насосная камера не заполнена жидкостью. Внимание! Работа мини-станции без жидкости свыше допустимого времени может привести к преждевременному износу сальников!

14. Во избежание несчастного случая строго запрещается прикасаться к включенной в электросеть мини-станции!

15. Внимательно следите, чтобы при температуре окружающей среды ниже 0°С лед не повредил корпус изделия.
16. Питание мини-станции должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц.
17. Запрещается:
· обслуживание и ремонт подключенной к электросети мини-станции;
· включать мини-станцию в электросеть без заземления и УЗО;
· изменять схему включения мини-станции в сеть;
· эксплуатировать мини-станцию без защитных кожухов деталей, находящихся под напряжением;
· проверять на ощупь нагрев мотора работающей мини-станции;
· прикасаться к винту заземления работающей мини-станции;
·  эксплуатировать мини-станцию внутри котлов, резервуаров, в помещениях с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами;
· перекачивать легковоспламеняющиеся, взрывчатые, агрессивные жидкости, соленую воду;
· подключать мини-станцию с неисправным мотором в электросеть;
· разбирать мотор мини-станции с целью устранения неисправностей (в гарантийный период);
· эксплуатировать мини-станцию при возникновении во время ее работы хотя бы одной из следующих неисправностей: 1) повреждение сетевого кабеля, 2) появление дыма и/или запаха гари, 3) поломка или появление трещин в корпусных деталях.
18. Мини-станция имеет встроенную защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения. Нормальная работа мини-станции исключает срабатывание защиты. Если мотор мини-станции перегрелся, и сработала защита (термозащита), немедленно отключите мини-станцию от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев. Признаками перегрева мотора мини-станции являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев мотора, мини-станция выйдет из строя. Внимание! Срабатывание термозащиты сигнализирует о неправильной эксплуатации мини-станции, которая вызывает перегрев мотора и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора мини-станции, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки мини-станции, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными!
19. Мини-станцию необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!
20. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение мини-станции, вызванные ее неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
11. Хранение.

Если Вы не будете использовать мини-станцию в течение длительного времени, жидкость из нее необходимо полностью слить. Храните мини-станцию в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +45°С. Избегайте попадания жидкости на внешние детали мини-станции. Это приведет к ее поломке.
12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	[image: image1.png]


Все работы с мини-станцией производите после ее отключения от сети электропитания! 

	Обозначение на панели управления
	Причина


	Устранение неисправности

	[image: image32.emf]
	Напряжение не соответствует стандарту.
	Напряжение не соответствует стандарту, используйте стабилизатор напряжения.

	[image: image33.emf]
	Мини-станция находится в режиме перегрузки.
	Мини-станцию необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с расчетными оптимальными параметрами!



	
	Плохой отвод тепла.
	Проверьте исправность крыльчатки охлаждения. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха возле мини-станции.

	
	Заклинила крыльчатка.


	Осторожно проверните вал мини-станции при помощи крыльчатки охлаждения. Если вал не проворачивается – разберите насосную камеру и удалите засор.

	
	Обмотка статора повреждена.
	Замените обмотку статора (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Высокая температура окружающей среды.
	Эксплуатируйте мини-станцию в хорошо вентилируемом месте при температуре окружающей среды от +2 до +45°С.

	[image: image34.emf]
	Мини-станция не перекачивает жидкость.
	Убедитесь, что обратный клапан погружен в жидкость. Очистите фильтр.

	
	
	Убедитесь, что максимальная высота всасывания мини-станции не превышает 9 метров.

	
	
	Уменьшите количество соединений коленчатого типа.

	
	
	Убедитесь, что насосная камера заполнена жидкостью.

	
	
	Проверьте герметичность стыков трубопроводов.

	[image: image35.emf]
	Заклинила крыльчатка.


	Осторожно проверните вал мини-станции при помощи крыльчатки охлаждения. Если вал не проворачивается – разберите насосную камеру и удалите засор.

	
	Неисправен подшипник.
	Замените подшипник.

	Код ошибки
	Наименование
	Устранение ошибки

	А-14
	Предупреж-дение о низком напряжении электросети.
	Если напряжение электросети опустится ниже 185В, на дисплее мини-станции отобразится код ошибки «А-14». При падении напряжения ниже 145В мини-станция отключится, а на дисплее будет отображаться тот же код ошибки. При повышении напряжения выше 160В мини-станция возобновит работу.

	А-15
	Предупреж-дение о высоком напряжении электросети.
	Если напряжение электросети превысит 255В, на дисплее мини-станции отобразится код ошибки «А-15». При повышении напряжения выше 280В мини-станция отключится, а на дисплее будет отображаться тот же код ошибки. При падении напряжения ниже 260В мини-станция возобновит работу.

	А-16
	Частое включение и выключение мини-станции.
	Если мини-станция часто включается и выключается (более 10 раз подряд), а продолжительность работы составляет менее 3-х минут, на дисплее отобразится код ошибки «A-16». Для устранения ошибки убедитесь в отсутствии течи и закрытии водоразборного крана. После устранения неисправности и по истечении 10 минут стабильной работы мини-станции данная ошибка погаснет.

	Е-10
	Блокировка крыльчатки.
	При блокировке крыльчатки мини-станция будет включена в течение 20-ти секунд, а затем отключится на 90 секунд. Данные действия повторятся 5 раз, после чего мини-станция выключится, а на дисплее отобразится код ошибки «E-10». Для устранения неисправности нажмите кнопку включения/выключения или отключите мини-станцию от источника питания и снова подключите. Если ошибка все еще отображается, осторожно попытайтесь провернуть вал мини-станции при помощи крыльчатки охлаждения. Если вал не проворачивается – разберите насосную камеру и удалите засор.

	Е-11
	Высокое напряжение.
	При обнаружении данной ошибки отключите мини-станцию от источника питания и, спустя минуту, снова подключите. Если ошибка продолжает отображаться, обратитесь в гарантийную мастерскую для замены электронной платы.

	Е-12
	Перегрев электронной платы инвертора.
	Температура платы превышает +90°С. Отключите мини-станцию от источника питания и дайте мини-станции некоторое время остыть. Когда температура платы опустится ниже +60°С, мини-станция возобновит работу.

	Е-13
	Наличие «сухого хода», т.е. отсутствие или недостаток жидкости для перекачивания.
	При обнаружении данной ошибки проверьте наличие жидкости для перекачивания в достаточном количестве.

	Е-17
	Неисправность датчика давления.
	При обнаружении данной ошибки обратитесь в гарантийную мастерскую для замены датчика давления.

	Е-18
	Ошибка по уровню тока.
	При обнаружении данной ошибки обратитесь в гарантийную мастерскую для замены электронной платы.


Внимание! Нажмите кнопку включения/выключения [image: image36.emf]. Если световой индикатор режима работы над кнопкой включения/выключения мигает, это означает, что мини-станция находится в режиме ожидания; если световой индикатор над кнопкой включения/выключения горит непрерывно, мини-станция находится в рабочем режиме. Изменение настроек необходимо производить, когда мини-станция находится в режиме ожидания. Запрещается устанавливать высоту подъема мини-станции выше максимальной, указанной в таблице с техническими характеристикам, иначе на дисплее отобразится код ошибки «E-10». Чтобы устранить данную ошибку, необходимо уменьшить высоту подъема, установив ее ниже максимальной.
13. Гарантийные обязательства.
· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

· Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 24 месяца). 
· Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. 
· Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 
· 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 
· 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание и т.д.; 
· 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 
· 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 
· 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 
· 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:

Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________

Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________
2

