[image: image1.jpg]YoootroX




Руководство по эксплуатации центробежных насосов с магнитным приводом, для перекачивания химически агрессивных жидкостей моделей: MP-6R, MP-6RZ, MP-10R, 
MP-10RN, MP-15RN, MP-15R, MP-15RM, MP-20R, MP-20RM, 
MP-20RX, MP-20RXM, MP-20RZ, MP-20RZM, MP-30R, 
MP-30RM, MP-30RX, MP-30RXM, MP-30RZ, MP-30RZM, 
MP-40R, MP-40RM, MP-40RX, MP-40RXM, MP-55R, MP-55RM, MP-55RZ, MP-55RZM, MP-70R, MP-70RM, MP-100R, MP-100RM, 
MPH-401CV5-D, MP-120R, MP-120RT, MPH-400CV5-D, 
MPH-422CV5-D, MPH-423CV5-D.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Примерный внешний вид насосов:
	[image: image2.png]



Модели MP-6R, MP-6RZ, MP-10R, MP-10RN
	[image: image3.png]



Модели MP-15R, MP-15RN, MP-15RM

	[image: image4.jpg]



Модели MP-20R, MP-20RM,

MP-20RZ, MP-20RZM
	[image: image5.png]



Модели MP-30R, MP-30RM,

MP-30RZ, MP-30RZM

	[image: image6.png]



Модели MP-20RX, MP-20RXM, MP-30RX, MP-30RXM
	[image: image7.png]



Модели MP-40R, MP-40RM, 

MP-40RX, MP-40RXM

	[image: image8.png]



Модели MP-55R, MP-55RM,

MP-55RZ, MP-55RZM
	[image: image9.png]



Модели MP-70R, MP-70RM

	[image: image10.png]



Модели MP-100R, MP-100RM
	[image: image11.png]



МодельMP-120R, MP-120RT

	[image: image12.jpg]



Модели MPH-400CV5-D, 
MPH-401CV5-D
	[image: image13.png]



Модели MPH-422CV5-D, 
MPH-423CV5-D


Содержание.
	1. Введение.
	Стр. 3

	2. Предназначение.
	Стр. 3-4

	3. Комплектация.
	Стр. 4

	3.1. Изображение комплектующих.
	Стр. 4

	3.2. Расшифровка обозначений.
	Стр. 4

	4. Технические характеристики.
	Стр. 5

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 6-9

	6. Обобщенная схема устройства насосов.
	Стр. 9

	7. Пример установки насосов.
	Стр. 10

	7.1. Установочные размеры.
	Стр. 10-12

	8. Установка насоса.
	Стр. 12-14

	9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
	Стр. 14-15

	10. Меры предосторожности.
	Стр. 16-17

	11. Хранение.
	Стр. 17

	12. Гарантийные обязательства. 
	Стр. 17-18

	13. Рекламный проспект.
	Стр. 19

	14. Гарантийный талон.
	Стр. 20


1. Введение.

Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша продукция, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.
Данные насосы предназначены для перекачивания воды, масла, керосина, бензина, нейтральных, кислотных, щелочных и других химически агрессивных жидкостей. Они используются в химической промышленности при производстве карбоната натрия и химических удобрений, для перекачивания вторичных химических жидкостей, соляной, хлорноватистой, серной, плавиковой и других кислот; в фармацевтической промышленности при производстве люминофоров для полупроводников, пестицидов, лекарств, средств для водоочистки; в горнодобывающей промышленности для транспортировки электролита при металлургическом производстве; в медицинской промышленности, а также для фильтрации гальванической жидкости, транспортировки электролита при производстве батарей и аккумуляторов, сточных вод и средств для очистки сточных вод, рециркулирования серебра, при изготовлении фотографий, конденсаторов, ионообменной очистке, для оборудования очистки воды, опреснения морской воды и т. д. Насос имеет полностью герметичную конструкцию, на его валу и крыльчатке расположены ведущий и ведомый магниты. Вращение вала мотора приводит в движение крыльчатку за счет магнитного притяжения между ведущим и ведомым магнитами. При изготовлении подшипников применяется специальная керамика, характеризующаяся высокой стойкостью к истиранию и коррозии. Конструкцией насоса не предусмотрено использование традиционного уплотнения вала, что полностью исключает вероятность загрязнения окружающей среды из-за утечки перекачиваемой жидкости. 
3. Комплектация:
Насос в сборе – 1 шт.; 

Присоединительный фланец – 2 шт. (только для моделей MP-120R, MPH-401CV5-D, MPH-400CV5-D, MPH-422CV5-D, MPH-423CV5-D); 
Уплотнительное кольцо – 2 шт. (только для моделей MP-120R, MPH-401CV5-D, MPH-400CV5-D, MPH-422CV5-D, MPH-423CV5-D);
Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
Упаковка – 1 шт.

*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.
3.1. Изображение комплектующих.

	Изображение
	Наименование

	[image: image14.jpg]



	Присоединительный фланец.

	[image: image15.png]



	Уплотнительное кольцо.


3.2. Расшифровка обозначений.
[image: image16.jpg]MP-20RXM

— BXo/1HO€ 1 BBIXOJTHOE OTBEPCTHUS C
Pe3b00BBIM COECTMHEHUEM

L X-C yBEIIMYEHHO! POU3BOANUTENBHOCTBIO,
/-C YBEJIMUEHHOU BBICOTOM MOAbEMA,
N-c yny4IIeHHbIMU XapaKTEPUCTUKAMH U KOHCTPYKIIUEH,
T-xopryc U3rOTOBIIEH 10 MHAUBUAYAIBHOMY 3aKa3y
CranaapTU3upOBAHHOE HA3BAHUE MOJEIN

Cepust IEHTPOOEIKHBIX HACOCOB
C MarHUTHBIM MPHUBOJIOM JJISI
HepeKaunBaHus XUMUYECKU
arpeCcCUBHBIX JKUKOCTEN





[image: image17.jpg]MPH-401CV5-D

‘L CucTeMa NOAMMITHUKOB ¢ TOUCYHBIM KOHTAKTOM
Yactora muranus (5: 50'm)
Marepuan (mogmunHUK: TPaQuT/Baj: ATIOMHUHUHN, KepaMuKa/
TUIOTHUTENBHOE KOJBLIO: Kagl?r §
0JIE3HAs MOLLIHOCTb MOTO ag kB, 1: 0,75kBr,
2: 1,5«Bt unu 2,2xBr, 3: 2
Jluamerp BbIxoAHOTO OTBEpCTHS (42: 40MM, 40:36MM)
Cepust 1IeHTPOOEIKHBIX HACOCOB
C MAarHUTHBIM TIPUBOJIOM JIJISt

NIEPEKAYMBAHU XUMUYCCKU
arp€CCUBHBIX KUJIKOCTEH





4. Технические характеристики.
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image18.jpg]= %) = £ =
8 |4 : g g 2
- g = 2 S.\ E g g g :r
7 2 = z 8 Z g = E| E
il E| E |5 | 8 5 2 = 5 3
Monenn/ 5 E ] - 2 3 ¥ s _ E 2 E
Mapamerpbi £ H H = g %] sz B < 3 o 5
g = 2 S o s g £73 S = A < 2 2 5| =
B ] 2 g £ g3 3 S 2 s | % gl E| =2
E z z | £ ] £ 3 g3 273 g 2 gl 8 =|8
50 &) 5|8 i | BE af 27 £ | % |58 5|8
2 a 2 £z EE £ d 2 = ] 3| =
" o = o . 5 v 9 - o o8 o 1)
o -9 a -] < ] z & Zz 3 = Z| © S
= = 2 ] “ 29 z 9 = 2 S =l = | =
E S = sz ] s & =B g E 3. e S| E| BB
- - EE Ee £ £ 2”8 |3
MP-6R 6 | 7 8 1 12 0,15 | 0,06
MP-GRZ 6 | 7 55 | 21 12 0,15 | 0,06
MP-10R 6 | 7 1| 15 12 0,15 | 0,06
MP-10RN 6 | 7 1L | 15 12 015 | 0,06
MP-15RN 10 | 23 16 | 27 34 024 | 0,085
MP-15R 10 | 23 16 | 27 304 033 | 0,
MP-15RM 0| 23 16 | 27 12 033 | 01
MP-20R 35 | 50 27 | 31 3/4 033 | 0,12
MP-20RM 35 | 50 Y o —— 033 | 012
BbIxoaHoe: 1/2
MP-20RX 35 | 50 46 | 18 1 033 | 0,15
MP-20RXM 35 | 50 46 | 18 34 033 | 015
MP-20RZ 35 | 50 10 | 46 3/4 033 | 0,15
MP-20RZM 35 | 50 10 | 46 3/4 033 | 0,15
MP-30R 5| 68 33 | 38 34 105 | 02
MP-30RM 45 | 68 | 2208/ 33 | 38 34 1,05 | 02 i
MP-30RX 45 | 68 | S50rm| 62 | 29 1 . 1,05 | 04
MP-30RXM 45 | 68 62 | 29 1 105 | 04
MP-30RZ 5| 68 15 | 8 304 105 | 02
MP-30RZM 45 | 68 15 | 8 3/4 1,05 | 02 -
MP-40R 6 | 97 45 | 46 | +60 304 144 | 0532 |1 s | T
MP-40RM 6 | 97 45 | 46 3/4 144 | 032 h
MP-40RX 6 | 97 75 | 33 1 144 | 032
MP-40RXM 6 | 97 75 | 33 1 144 | 032
MP-55R 90 | 160 60 | 56 1 228 | 0,95
MP-55RM 90 | 160 60 | 56 1 2,28 | 095
MP-55RZ 90 | 160 5 | 10 1 2,28 | 095
MP-55RZM 90 | 160 25 | 10 1 228 | 095
MP-70R 150 | 265 8 | 67 1 360 | 12
MP-70RM 150 | 265 8 | 67 1 369 | 12
MP-100R 250 | 435 120 | 86 1 576 | 18
MP-100RM 250 | 435 120 | 86 1 576 | 18 L
MPH-400CV5-D | 400 | 440 35%[;'1/ 20 | 125 112 112 58 | 138 .
MP-120R 370 | 508 | 220B/ | 220 | 105 112 112 696 | 25 N
MP-120RT 370 | 508 | 500w | 220 | 105 21/4 : 696 | 25 |
MPH-401CV5-D | 750 | 830 260 | 18 112 112 109 | 18
MPH-422CV5-D | 2200 | 2420 | 380B/ | 320 | 21 Bromoe: 2; | Bromioli: 1 565 | 4 g
S00n BoixogHoe: 1 1/2 | Beixognoi: 11/2 -
MPH-423CV5-D | 2200 | 2420 80 | 2 e v Ml Wi o ME T RIC
BoixogHoe: 11/2 | Beixognoi: 11/2
n(]l])cﬁJchMﬁﬂ MOHHOCTH &K'd}‘dlla Ilp“ :"\'Cll.lyal‘dlll‘ll/l HACOCA B OITHMAJILHBIX Ilﬂpﬂhlclpax H ABJsICTCH III]HG.\[H}"I(:Jllwllﬂii, MOKET H3MCHATLCH "p“ )Kcll.‘lyalﬂll““

Hacoca B MHBIX Hapayerpax! Buusamne! IIPou3BoIITE/IL HMEET HPABO H3MEHSTH BBICYKA3ANHBIC TCXHHYCCKHC XADAKTCPHCTHRY B LHEISIX Y1y HIICHHS
IKCITYATAIMONNBIX XaPAKTEPHCTHR w3jtemst, Texmuveckue annnie, yKasannbic B Ta0HIe, ABASIOTCSH OPHCHTHPOBOUNBLIMM, TIOTYIEHEI IPH TECTHPOBANNH H3Ie/THi B
J1a00PATOPHBIX YCIOBHSX H MOTYT OTIHYATLCS OT NeHCTBHTEILHBIX HA £5%.




5. Графики гидравлической производительности.
5.1. Модель MP-6R.
[image: image19.jpg]BbicoTa nogbema (M) »

o = N W

rlpOVI3BO,D,VITeJ'IbHOCTb >

; i
0 1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10 11 n/muH.
0,06 0,12 0,18 0,24 0.3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 M.





5.2. Модель MP-6RZ.
[image: image20.jpg]Bricota nogbema (M) »

o N A~ O

MNMpownssoanTensLHOCTL B

——————————— Fem—— |
: —

0 i 2 3 4 5 6 L 8 9 10 11 n/muH.

0 0,06 0,12 0,1 0,24 0.3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 m’/u.





5.3. Модели MP-10R, MP-10RN.
[image: image21.jpg]BbicoTa nogbema (M) »

o = N W

MNMpon3soaUTENbLHOCTL B

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, —_——
1 [
s ———
(6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n/muH.
0] 0,06 0,12 0,18 0,24 0.3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 M.




5.4. Модели MP-15RN, MP-15R, MP-15RM.
[image: image22.jpg]N

**** %

: I
0] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 n/muH.
0 0,12 0,24 0,36 0,48 0,6 0,72 0,84 0,96 1,08 1.2 1,32 M.
MNMpounsBoauTENBHOCTE B

o

Beicota nogbema (M) »>





5.5. Модели MP-20R, MP-20RM. 
[image: image23.jpg]_____ e——— O

2Fp===-r-=--1 — I B I T

| Y

0 3 6 9 12 15 18 21 2 27 30 33 n/muH.

(0] 0,18 0,36 0,54 0,72 09 108 1,26 1,44 1,62 1,8 1,98m°/u.
MNMpounsBoauTEernbHOCTL »

Bricota nogbema (m) »





5.6. Модели MP-20RX, MP-20RXM.
[image: image24.jpg]A 3

=

5 2

=

2 1} —o——\\

= ;

5] | I

S0 i —

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 n/mun.
g 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 M.
M

NponsBoanTENbHOCTL B





5.7. Модели MP-20RZ, MP-20RZM.
[image: image25.jpg](‘Bicota nogbema (M) »)

6
4
______________________ ﬁ@\
2 1 I
: i
0 1
0 1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 n/muH.
0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 042 0,48 0,54 0,6 0,66 mu.
[MponsBoanTenbLHOCTL B Y,





5.8. Модели MP-30R, MP-30RM.
[image: image26.jpg]BeicoTa nogbema (M) »

o N O

o -

|

10

15

. \
20 25 30 35

40

45

50

55 n/muH.

0,3

0,6

0,9

1.2 1.5 1,8 2.1
MNMpounsBoanUTENbHOCTL »

2,4

2.7

3

3,3 M.





5.9. Модели MP-30RX, MP-30RXM.
[image: image27.jpg]o

_—

(0] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 n/mMuH.

0 0,6 1,2 1.8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 M’/u.
MNMpounsBoanUTENbHOCTL B

BbicoTa nogbema (m) »





5.10. Модели MP-30RZ, MP-30RZM. 
[image: image28.jpg]0,12 0,24 0,36 048 06 0,72 0,84 0,96 1,08 1,2 1,32w.
rIpOM3BOL1VITeJ'IbHOCTb >

o

A 9

=

= 6

3 —

a 3

g | —

g2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 n/mun.
2





5.11. Модели MP-40R, MP-40RM.
[image: image29.jpg]0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 M.
MNponseoanTensHOCTL B

A 6
= —

= 4

g o e —o

5 —

= 0 H

S 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 mwm.
2





5.12. Модели MP-40RX, MP-40RXM.
[image: image30.jpg]A 6

=

c 4

=

o

g 2

8 0 : \\

E 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 n/MuH.
é (6] 0,6 1.2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 m’/.

NpounssoanTErnbHOCTL >





5.13. Модели MP-55R, MP-55RM.
[image: image31.jpg]o N O

o

(Bbicota nogbema (M) »)

: T~
0 30 40 50
1,8 2,4 3

npOM3BO,ElMTeJ'IbHOCTb >

110 n/muH.





5.14. Модели MP-55RZ, MP-55RZM.
[image: image32.jpg]>
=
N

=
g ST e
Eé 4 : \
g 1
0 1 S e
g 0 3 6 2] 12 15 18 21 24 27 30 33 n/muH.
é (0] 0,18 0,36 0,54 0,72 09 1,08 1,26 1,44 1,62 1,8 1,98 M.

|_|pOVI3BOD,VITeJ'IbHOCTb >





5.15. Модели MP-70R, MP-70RM.
[image: image33.jpg]——
—_—
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 n/mum.
0 06 12 18 24 3 36 42 48 54 6 6,6 .
npOMSBO,U,VITeI'IbHOCTb >

BricoTa nogbema (M) »
w





5.16. Модели MP-100R, MP-100RM.
[image: image34.jpg]A 9
=
s 6
3
g 3
S | |
o i
g o 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 nium.
En% (6] 0,9 1,8 2.7 3,6 4,5 5,4 6,3 7.2 8,1 9 9,9 M.

MNpounssoanTEnbHOCTL B





5.17. Модель MPH-400CV5-D.
[image: image35.jpg]M) >

BicoTa nogbema (

= i
o 0 o om

NpousBoanUTENnbHOCTb B

—
_____________________ ———]

S
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300  330m/mun.
0O 18 36 54 7,2 9 108 126 144 16,2 18 19,8mM.





5.18. Модели MP-120R, MP-120RT.
[image: image36.jpg]| 2

Bricota nogbema (M)

oy
O

10

o O

[~ F

90

120 150 180 210

240

270

300

330n/mMuH.

.8 3,6 5

4

7.2 9 10,8 12,6
NponsBognTEnNbHOCTL B

14,4

16,2

18

19,8m°Mu.





5.19. Модель MPH-401CV5-D.
[image: image37.jpg]= N
© o o o

BhicoTa nogbema (M) »

\\
(6] 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 3305n/muH.
0 1.8 3,6 5,4 7.2 9 10,8 12,6 14,4 16,2 18 19,8Mm°/u.

npOVIaBO,ElMTeJ'IbHOCTb >





5.20. Модель MPH-422CV5-D.
[image: image38.jpg]>

Bbicota nogbema (M)

= N W
© ©o O

o

MNMpown3soanTENbHOCTL B

__________________________________ —
; e

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300  3305/muH.

1,8 36 54 72 9 10,8 126 144 162 18  19,8wk.




 

5.21. Модель MPH-423CV5-D.
[image: image39.jpg]A 30

m)

=20
10 ===z =fp===mmpmm oo oo F—C—

—

1
0O 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 n/mum.
0 24 48 72 96 12 144 16,8 192 216 24 264wl
|_|pOVI3BO,EU/|TeﬂbHOCTb >

BbicoTa nogbem
o





6. Обобщенная схема устройства насосов.
	№
	Наименование

	1.
	Винты и шайбы.

	2.
	Насосная камера.

	3.
	Вал.

	4.
	Крыльчатка.

	5.
	Ведомый магнит.

	6.
	О-образное уплотнительное кольцо.

	7.
	Изолирующий кожух.

	8.
	Ведущий магнит.

	9.
	Мотор.


[image: image40.jpg]



*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную конструкцию насосов в целях ее совершенствования.
7. Пример установки насосов.
[image: image41.jpg]



7.1. Установочные размеры.
7.1.1. Модели MP-6R, MP-6RZ, MP-10RN, MP-10R.

[image: image42.jpg]



7.1.2. Модели MP-15R, MP-15RN, MP-15RM, MP-20R, MP-20RZ, MP-20RM, MP-20RXM, MP-20RZM, MP-30R, MP-30RZ, MP-30RM, MP-30RXM, MP-30RZM.  

[image: image43.jpg]



	Модель
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	G
	h
	H
	W
	L

	MP-15R
	49
	63
	68
	6
	38
	23
	121
	45
	100
	82
	196,5

	MP-15RN
	49
	63
	68
	6
	39,5
	24,5
	117,5
	46
	100
	82
	180

	MP-15RM
	49
	63
	68
	6
	39,5
	24,5
	117,5
	46
	100
	82
	180

	MP-20R
	30
	50
	68
	5,5
	38,5
	28,5
	131,5
	56
	116
	85
	209

	MP-20RZ
	30
	50
	68
	5,5
	40
	40
	134
	56
	126
	85
	212

	MP-20RM
	30
	50
	68
	5,5
	34
	28,5
	127
	56
	117
	85
	204,5

	MP-20RXM 
	30
	50
	68
	5,5
	34
	28,5
	127
	56
	117
	85
	204,5

	MP-20RZM
	30
	50
	68
	5,5
	34
	28,5
	127
	56
	117
	85
	204,5

	MP-30R
	40
	64
	100
	9
	48
	30
	166,5
	60
	130
	120
	249,5

	MP-30RZ
	40
	64
	100
	9
	40
	40
	151
	60
	130
	120
	234

	MP-30RM
	40
	64
	100
	9
	48
	30
	166,5
	60
	130
	120
	249,5

	MP-30RXM 
	40
	64
	100
	9
	48
	30
	166,5
	60
	130
	120
	249,5

	MP-30RZM
	40
	64
	100
	9
	48
	30
	166,5
	60
	130
	120
	249,5


7.1.3. Модели MP-40R, MP-40RM, MP-40RXM, MP-55R, MP-55RZ, MP-55RM, MP-55RZM, MP-70R, MP-70RM, MP-100R, MP-100RM, MP-120R.

[image: image44.jpg]



	Модель
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	G
	h
	H
	W
	L
	B
	J
	K

	MP-40R
	40
	64
	100
	9
	48
	30
	167,5
	60
	130
	120
	274
	-
	118
	60

	MP-40RM
	40
	64
	100
	9
	48
	30
	167,5
	60
	130
	120
	274
	-
	118
	60

	MP-40RXM
	40
	64
	100
	9
	48
	30
	167,5
	60
	130
	120
	274
	-
	118
	60

	MP-55R
	40
	64
	100
	9
	56,5
	43
	198,5
	65,5
	161
	120
	275
	-
	140
	54

	MP-55RZ
	40
	64
	100
	9
	56,5
	43
	198,5
	65,5
	161
	120
	275
	-
	140
	54

	MP-55RM
	40
	64
	100
	9
	56,5
	43
	198,5
	65,5
	161
	120
	275
	-
	140
	54

	MP-55RZM
	40
	64
	100
	9
	56,5
	43
	198,5
	65,5
	161
	120
	275
	-
	140
	54

	MP-70R
	70
	96
	108
	9,5
	55,8
	44
	177
	66
	161
	142
	267
	202
	142
	118

	MP-70RM
	70
	96
	108
	9,5
	52,8
	44
	174
	66
	156
	142
	264
	202
	142
	118

	MP-100R
	70
	100
	110
	9
	66
	44
	195,5
	74
	174
	156
	322
	202
	150
	118

	MP-100RM
	70
	100
	110
	9
	66
	44
	195,5
	74
	174
	156
	322
	202
	150
	118

	MP-120R
	98
	130
	110
	12
	80
	51
	184,5
	93
	208
	140
	359
	216
	187
	123


7.1.4. Модели MP-20RX, MP-30RX, MP-40RX. 
[image: image45.jpg]



	Модель
	a
	b
	c
	d
	e
	G
	h
	H
	W
	L

	MP-20RX
	30
	50
	68
	5,5
	46,5
	143
	56
	130
	85
	220,5

	MP-30RX
	40
	64
	100
	9
	48
	169,5
	60
	138
	120
	252,5

	MP-40RX
	40
	64
	100
	9
	48
	170,5
	60
	138
	120
	277


7.1.5. Модель MP-120RT.

[image: image46.jpg]



7.1.6. Модели MPH-422CV5-D, MPH-423CV5-D.
[image: image47.jpg]83

163.5

171
260





7.1.7. Модель MPH-400CV5-D.
[image: image48.jpg]H
%

ooooo





7.1.8. Модель MPH-401CV5-D.

[image: image49.jpg]100

180

250

ns





*все вышеприведенные размеры указаны в мм.
8. Установка насоса.

	[image: image50.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц или 380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопроводы!


1. Насос должен быть установлен на ровном горизонтальном основании в сухом, хорошо вентилируемом, защищенном от воздействия дождя, снега, мороза, прямых солнечных лучей помещении таким образом, чтобы было достаточно места для осуществления работ по его техническому обслуживанию. Но может быть установлен и на улице, при условии, что имеется необходимая защита от солнца, дождя и мороза. 
2. Присоедините к насосу входной и выходной трубопроводы. Для обеспечения эффективной работы насоса входной трубопровод должен быть как можно короче, иметь не более одного соединения коленчатого типа, герметичен и надежно зафиксирован.
3. Насосы моделей MP-120R, MPH-401CV5-D, MPH-400CV5-D, MPH-422CV5-D, MPH-423CV5-D можно использовать как с резьбовыми соединениями входного и выходного патрубков, так и с фланцевыми. В комплекте с данными моделями поставляется комплект присоединительных фланцев, которые можно накрутить на разьбы входного и выходного патрубков насоса.
4. Все соединения трубопроводов должны быть герметичны и иметь минимальное количество соединений коленчатого типа! Производительность насоса понижается с увеличением количества «колен» в системе трубопроводов (смотрите рисунок ниже).

[image: image51.emf]
5. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Сечение удлинителя должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.   

6. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.

В качестве заземлителей могут быть использованы:

а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм).

б. Металлические трубы артезианских колодцев.

в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем.

г. Проволока диаметром не менее 3 мм.

Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.

9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.

	[image: image52.jpg]



	Не прикасайтесь к корпусу работающего насоса, это может привести к ожогу или удару электрическим током. Любое техническое обслуживание насоса или трубопровода разрешено проводить только после отключения насоса от электропитания! Не включайте насос, прежде чем насосная камера не заполнена водой! Не прикасайтесь к насосу, если не прошло более 5 минут после его выключения.


1. Проверка направления вращения ротора (только для трехфазных моторов): проверьте направление вращения ротора. Направление вращения ротора насоса в моделях с трехфазным мотором должно быть по часовой стрелке, если смотреть со стороны крыльчатки охлаждения. Если ротор насоса вращается в противоположную сторону, поменяйте две фазы местами.
2. Перед первым запуском необходимо заполнить насосную камеру насоса жидкостью. Внимание! Не включайте насос прежде, чем насосная камера не заполнена жидкостью! Допускается пробное включение насоса без жидкости длительностью не более 10 секунд!
3. Перед включением насоса максимально откройте входной кран, затем подключите насос к сети электропитания и откройте выходной кран.
4. Отключайте насос от электросети, после окончания его использования. Внимание! Во избежание поломки запрещается эксплуатировать насос без жидкости!
5. Избегайте попадания осадков на насос. Это приведет к его поломке.

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1) эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение кабеля электропитания; появление запаха и/или дыма, характерного для горящей изоляции; высокий уровень шума при работе; появление трещин в корпусных деталях; 

2) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 

3) производить ремонт насоса самостоятельно в гарантийный период.
9.1. Таблица стойкости химических жидкостей.

Степень стойкости: А – отличная; B – хорошая; C – средняя; X – не рекомендуется; -- нет данных. Максимальные рабочие температуры: 1 - +20°С; 2 - +40°С; 3 - +60°С; 4 - +80°С; 5 - +100°С; 6 - +120°С.
	Перекачиваемая жидкость/Мате-риал 
	Поли-пропилен
	Фторопласт
	Полимерный композитный материал
	Синтетический каучук
	Этилен пропиле-новый каучук
	Ке-ра-ми-ка
	Углерод высокой плотности

	Серная кислота 0~10%

10~75%

75~100%
	А4
	А6
	А6
	B2
	A4
	A5
	A6

	
	A3
	A6
	A4
	х
	А3
	А5
	А6

	
	B2
	A4
	A4
	-
	B2
	A5
	A4

	Азотная кислота

10%

30%

50%
	А3
	А5
	А5
	х
	А2
	А5
	А6

	
	А2
	А6
	А6
	х
	А2
	А5
	А6

	
	B2
	A3
	A1
	х
	х
	А5
	А5

	Соляная кислота

0~25%

25~40%
	А4
	А6
	A3
	B1
	A3
	A5
	A6

	
	А4
	А6
	B2
	х
	C2
	A5
	A6

	Фтористоводород-ная кислота

10%

30%

50%
	B2
	A6
	A3
	х
	A3
	--
	A3

	
	C2
	A6
	A4
	--
	B3
	--
	A3

	
	х
	A6
	A4
	--
	C2
	--
	A2

	Яблочная кислота

20%

80%
	А2
	А6
	B1
	B2
	А2
	А5
	A4

	
	B1
	А6
	х
	--
	--
	А5
	A4

	Гидроксид натрия
20%

50%
	A3
	A6
	B2
	B2
	A3
	--
	A3

	
	A3
	A6
	х
	B1
	A4
	--
	A3

	Бромистая вода
	С1
	A3
	А2
	--
	х
	А1
	А2

	Этиловый спирт
	А2
	А3
	А3
	х
	B3
	А3
	А5

	Ацетон
	А2
	A6
	х
	--
	B2
	А3
	А5

	Фреон
	х
	A6
	А1
	х
	B1
	A4
	A4

	Хлорид алюминия
	A4
	A6
	А5
	B4
	А4
	А4
	А5

	Нашатырный спирт
	А1
	А6
	С1
	B4
	B3
	А3
	А5

	Царская водка
	С2
	А5
	B2
	--
	С2
	A4
	--

	Формалин
	A4
	А6
	A4
	х
	А4
	A4
	А5

	Бензин
	х
	А6
	B3
	B3
	х
	A4
	А6

	Керосин
	А1
	А6
	А1
	B1
	х
	A4
	А6

	Метиловый спирт
	А3
	А6
	B2
	B4
	А3
	А5
	А6

	Толуол
	С1
	А4
	B1
	--
	х
	А5
	A4

	Трихлорэтилен
	С1
	А6
	А1
	--
	х
	A4
	А6

	Диметилбензол
	х
	А6
	B1
	--
	х
	А5
	А5

	Азотная кислота безводная
	С1
	А3
	А1
	--
	х
	А5
	А2

	Олеум
	х
	А6
	A4
	--
	х
	А5
	А2

	Гидроксид калия
	А4
	А6
	B1
	С2
	А5
	--
	А6


10. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

3. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50Гц или 380В, 50Гц (смотрите таблицу с техническими характеристиками). Допустимое колебание напряжения в электросети, к которой подключается насос ±10%. Используйте стабилизатор напряжения, если колебания сети превосходят указанные пределы.

4. Во избежание поражения электрическим током и поломки, при установке насоса на открытом воздухе обеспечьте насос надежной защитой от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Не допускайте «размораживания» насоса!

5. Во избежание поломки запрещается эксплуатировать насос без жидкости.

6. Не допускайте попадания жидкости на насос, а также полного или частичного погружения насоса в жидкость!

7. Запрещено закрывать насос предметами, препятствующими его охлаждению.

8. Не включайте насос более чем на 10 секунд, если насосная камера не заполнена жидкостью. 
9. Во избежание ожога и удара током не прикасайтесь к насосу во время его работы, а также в течение первых 5-ти минут после выключения.
10. Сеть питания насоса необходимо должным образом заземлить и оборудовать УЗО, в целях безопасности.
11. Все работы с насосом необходимо производить при выключенном электропитании. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. Запрещается обслуживание и ремонт насоса, включенного в сеть электропитания!
12. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шнура электрического питания, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.

13. Не допускайте попадания влаги на штепсель питающего кабеля. Штепсель питающего кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.
14. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за шнур электрического питания.

15. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия, кардинально не ухудшающие его безопасность, работоспособность и функциональность.

16. Запрещается подключать насос к электросети при неисправном моторе.

17. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
11. Хранение.

Прежде чем поместить насос на хранение тщательно промойте его от остатков перекачиваемой жидкости. Храните насос в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги, прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +35°С. 

12. Гарантийные обязательства.

· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации – 14 дней с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантия на насос отсутствует. 
· Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 
· 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, применения изделия не по назначению; 
· 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие; 
· 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 
· 4) ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 
· 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 
· 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:

Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 

(Место для росписи покупателя)_____________________________________
1

