[image: image1.png]



Руководство по эксплуатации погружных дренажных насосов с высокооборотистым маслозаполненным мотором на постоянных магнитах моделей: НПД-ПМ-114м³/ч-4м-2700Вт-ВО, 
НПД-ПМ-122м³/ч-6м-3800Вт-ВО.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
Внешний вид насосов:
	[image: image2.png]





Содержание.

	1. Введение.
	Стр. 2

	2. Предназначение.
	Стр. 2-3

	3. Комплектация.
	Стр. 3

	3.1. Расшифровка обозначений.
	Стр. 3

	4. Технические характеристики.
	Стр. 3-4

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 5

	6. Схема устройства насосов.
	Стр. 5

	7. Установка и ввод в эксплуатацию.
	Стр. 6-7

	8. Техническое обслуживание.
	Стр. 7

	9. Меры предосторожности.
	Стр. 7-9

	10. Чистка и уход.
	Стр. 9

	11. Хранение.
	Стр. 9

	12. Гарантийные обязательства.
	Стр. 9-11

	13. Рекламный проспект.
	Стр. 12

	14. Гарантийный талон.
	Стр. 13


1. Введение.

Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.
Данные насосы предназначены для перекачивания чистой, слегка загрязненной, дренажной, морской воды, а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для ирригации, водоснабжения, дренажа, перекачивания жидкости из: морей, рек, озер, прудов, колодцев, резервуаров, цистерн, котлованов, подвальных помещений и т. д., в: садоводстве, сельском и муниципальном хозяйстве, животноводстве, строительстве, на предприятиях аквакультуры и т. д.
Эти насосы не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания агрессивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!
Основные преимущества данных насосов: 
1. Благодаря конструкции с интегрированным контроллером, насос прост в эксплуатации и имеет интеллектуальное регулирование оборотов мотора.

2. В разы меньший вес по сравнению с аналогичными по параметрам чугунными маслозаполненными насосами других производителей.

3. Высокооборотистый мотор на постоянных магнитах с диапазоном 0-6000 об/мин, со встроенной функцией плавного пуска значительно продлевающей срок эксплуатации. 

4. Корпус насоса изготовлен из сплава алюминия марки ADC12, который используется в аэрокосмической промышленности и имеет специальное покрытие для повышения коррозионной стойкости. 

5. Высокое энергосбережение, эффективность и экономия более 20% электроэнергии по сравнению с традиционными маслозаполненными насосами такой же мощности.

6. Диапазон рабочего напряжения, при котором насос сохраняет стабильную работу: от 150 до 265 В. 

7. Встроенные защиты от: блокировки ротора, низкого напряжения, перегрузки, перегрева, короткого замыкания и «сухого хода». 

8. Крыльчатка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.
9. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки 3Cr13.
10. Все части, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из не поддающихся коррозии материалов. 

11. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики. 

12. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики.
13. Встроенная в контроллер термическая защита, предотвращающая перегрев мотора.
Внимание! Насос поставляется с наполненным маслом мотором и не требует заполнения перед началом эксплуатации. Внимание! Запрещается подключать к насосу нештатный частотный преобразователь! Поломки, возникшие в случае нарушения данного требования, будут являться негарантийными.
3. Комплектация:
Насос в сборе с сетевым кабелем – 1 шт.; Руководство по эксплуатации – 1 шт.; Упаковка – 1 шт. *Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.
3.1. Расшифровка обозначений.
[image: image3.jpg]HILI-1IM-122m°/4-6M-3800BT-BO

BbICOKOOOOPOTUCTBI MOTOP
[loTpebnsiemast MOLLIHOCTh
HomuH. BbICOTA MOaBEMA

HoMuH. npou3BOAUTENIBHOCTD
MoTOp Ha NOCTOSIHHBIX MAarHUTAaX
Hacoc norpykHo# agpeHakHbIN





4. Технические характеристики.
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image4.jpg]e
o =
S o |EE| &
= M bl = w - o)
< = = o = =~ e~ -
2, = = 2 = = > 5 =)
o = = = v 9 =] ”
= = = - o ® = ~ &
= =~ = = = = F e @ = =
= | = = £ - = = x| &5 S =
= |z ER I = g 2 |5 |£2F 25| ¢ =
N | £1E | 8| E| & |=|z % e |2 |53/ =% B |3 ¢
o1eJb &2 2 2 = = L < | = m = ) 5 = g| @ = = < | S
IlapameTpsbI - S ~ - 7 = 2 = = = 2= % = e S | S
2 = S = 2 o | 2| = © = S E = 2 & g 2| =
= = = 5 = A =X| B = =9 © ¥| & = 2 | 8| B
= 2 - = g | Bl =| 2| <« = = |Egol 28| & | | A&l -|E
S| §|§ | S| E| 2|8/ 8/E g £ |89 E:if& z |g|%El¢z
= - ™ o| = = = 0 2 o= = = =
= s | 2 = 2 | S| 3|e g = s S22 28| &~ | & 5| 5
. aﬂn = 5 e = 2 2 5 = =3 o E S EE| Em = o | 5| B8
= S | E g 2 = ot @l x| = E = "o B3 EZ 5| 3 © | o] & =
2 S | E=| 2 S = | s 5| s| E 2 s 2 sE2 sE| S| E|Z gl¢
! & | o S Z Z Z| 9o = 22 229 2| E = B| 2| g
= = = = =% = > S| 2] 5 = < =5 3 2 &l % o < = = & | «
S S | & e < S S = = = 23 ~ = = | 8|l 5| 5
= | = eS| 2 | = | & |SIZS] & = | Z %R el>F = | = |Z[L|<Z
4
HITI-IIM-114m°/9-4m-2700BT-BO 2200 {2700 2308 | 1900 | 5 | 4 24
0- |220B/ 5 A00mm) | L0 oo N L
6000 | 50I 6 ’ 8,5 68
HI/I-IIM-122m3/4-6M-3800BT-BO | 3000 | 3800 "13083|2033|7 |6 27.5 (150mm) ’

IToTpedisieMasi MOIHOCTH YKA3aHA NMPHU IKCIUIYaTAIIUH H

4C0Ca B ONITHMAJIBHBIX IMMApaMETPax 1 ABJIACTCHA :ﬁ:ah—\—w:,—,mhv:cﬂ-u MOKET HBMCHATHCH I PH IKCILVIyaTAllHH HACOCA B HHBIX

napamerpax! Bunmanue! [Ipon3Boaureb HMeeT NPAaBO H3MEHSITh BbIIIEYKA3aHHbIC TEXHHYECKHE XaPAKTEPUCTHKH B HEJAX YIyYIIeHUs IKCIIYATAIMOHHBIX XapPAKTePUCTHK H3/1eJIHSsI.
TexHu4yeckue JaHHbIE, YKa3aHHbIE B TA0JIMLE, ABJISIIOTCS OPHEHTHPOBOYHbLIMH, MOJIYYE€HbI PH TECTHPOBAHUM HU3/1EJIHMii B J1a00PATOPHBIX YCJIOBHAX © MOTYT OTJIMYATHCS OT
AelCTBHTEIBHBIX HA £5%.





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
[image: image5.jpg]BoicoTra moanéma (M) p

122m3/g

-6mM-3800BT-BO

\

HITA-1TM-114m°/u-4m-2700BT-BO

380 760 1140 1520 1900 2280

2660

3040

3420 n/mun.

0

228 456 684 912 114 1368
IIpou3BoauTEALHOCTH P>

159,6

182.4

205,2 m/u.




6. Схема устройства насосов.
	№
	Наименование

	1.
	Выходной штуцер.

	2.
	О-образное уплотнительное кольцо.

	3.
	Насосная камера.

	4.
	Шайба.

	5.
	Крыльчатка.

	6.
	Крышка торцевого уплотнения.

	7.
	Торцевое уплотнение (сальник).

	8.
	Сетчатый фильтр.

	9.
	Пробка отверстия для масла.

	10.
	Соединительная часть.

	11.
	Подшипник.

	12.
	Шпонка.

	13.
	Сетевой кабель.

	14.
	Ротор.

	15.
	Контроллер.

	16.
	Статор.

	17.
	Нижняя крышка мотора.


[image: image6.jpg]



*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную конструкцию насосов с целью ее совершенствования.
7. Установка и ввод в эксплуатацию.
	[image: image7.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! 


1. Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля и всех частей насоса. При обнаружении какой-либо неисправности обратитесь в гарантийную мастерскую.
2. Присоедините шланг к выходному штуцеру насоса и надежно зафиксируйте его с помощью хомута. Для достижения наилучшей производительности насоса, рекомендуется использовать шланг диаметром равным штуцеру. При укладке выходного шланга не допускается наличие перегибов на нем, препятствующих перекачиванию жидкости. Обращайте внимание на герметичность соединения выходного шланга. Даже небольшая течь в выходном шланге сокращает производительность и высоту подъема насоса.
3. Опустите насос в воду с помощью троса или веревки (не входят в комплект поставки). Внимание! Крепление насоса обязательно должно иметь эластичную часть! Перемещайте насос, держа его только за трос/веревку. Запрещено перемещать насос при помощи сетевого кабеля!
4. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Правильное сечение проводов в удлинителе должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.
5. Насос должен быть надлежаще заземлен. Источник питания насоса должен быть оборудован УЗО. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.

В качестве заземлителей могут быть использованы:

а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм).

б. Металлические трубы артезианских колодцев.

в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем.

г. Проволока диаметром не менее 3 мм.

Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.

6. Подсоедините насос к источнику питания, после чего он запустится автоматически. Насос имеет функцию «плавного пуска», поэтому он может включиться с задержкой.
7. Запрещается эксплуатация насоса без жидкости! Насос должен быть полностью погружен в жидкость. Во избежание повреждения насоса глубина погружения не должна превышать 5-ти метров.
8. Техническое обслуживание.

Внимание! Перед техническим обслуживанием отключите насос от источника питания. Техническое обслуживание насоса должен производить квалифицированный специалист.
1. Регулярно проверяйте состояние насоса.

2. Периодически проверяйте исправность сетевого кабеля. При необходимости своевременно произведите его замену.

3. Регулярно, не реже одного раза в три месяца, проверяйте сопротивление изоляции насоса между статорной обмоткой и корпусом мотора. Сопротивление изоляции насоса должно быть не менее 100 MΩ. Уменьшение сопротивления изоляции сигнализирует о потере герметичности сальниками или уплотнительными прокладками насоса и необходимости их замены.
4. При необходимости меняйте быстроизнашивающиеся детали насоса, например, подшипники, сальники, о-образные уплотнительные кольца, крыльчатку и т. д. 
5. Прежде чем достать насос из жидкости, необходимо дать ему остыть в течение нескольких минут.
6. Если во время эксплуатации рабочие параметры насоса снизились, необходимо очистить от загрязнений сетчатый фильтр насоса.
9. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

3. Запрещается подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию прямых солнечных лучей, мороза и нефтепродуктов.

4. Перед установкой, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва и по окончании работы - всегда отключайте насос от сети электрического питания. 
5. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.

6. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. Запрещается обслуживание и ремонт насоса, включенного в сеть электропитания! 
7. Насос не предназначен для перекачивания химически агрессивных, взрывоопасных, легковоспламеняющихся жидкостей, а также для работы вблизи мест, где существует возможность взрыва.

8. Во избежание несчастного случая строго запрещается прикасаться к включенному в электросеть насосу!
9. Не оставляйте не работающий насос в воде на длительное время.
10. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за сетевой кабель.

11. Когда температура окружающей среды опускается ниже +4°С или если насос долго не будет использоваться – слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводной системы. Если в насосной камере насоса нет воды, запрещено включать его!
12. Запрещается эксплуатировать полностью не погруженный в воду насос. Это может привести к негарантийной поломке насоса.
13. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц. 
14. Запрещается эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение сетевого кабеля;
- появление дыма и/или запаха гари;
- поломка или появление трещин в корпусных деталях.

15. Запрещено купаться вблизи работающего насоса!
16. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1) эксплуатировать насос в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 2) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 3) производить ремонт изделия самостоятельно в гарантийный период.

17. Внимание! Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды.  При появлении течи из сальника Вам необходимо его немедленно заменить! Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор, что приведет к негарантийной поломке насоса. Поломка насоса, возникшая из-за течи сальника, не является гарантийной!
19. Однофазный насос имеет встроенную в контроллер защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения. Нормальная работа насоса исключает срабатывание защиты. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная защита (термозащита), немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев мотора, насос выйдет из строя. Внимание! Срабатывание встроенной защиты сигнализирует о неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора насоса и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными!
20. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!
 21. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.

10. Чистка и уход.

Необходимо своевременно очищать внутренние и внешние детали насоса от загрязнений, которые существенно сокращают срок эксплуатации насоса. При очистке насоса запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворитель. Для очистки внешней поверхности корпуса насоса рекомендуется использовать мягкую ткань и моющие средства. Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, своевременные осмотр, очистка и замена изношенных деталей продлевают срок службы и повышают эффективность работы насоса.
11. Хранение.

Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время. Перед хранением насосу необходимо поработать в чистой воде несколько минут, чтобы удалить загрязнения внутри насоса, затем очистить его снаружи, протереть, высушить, смазать консервационным маслом и хранить в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от -10°С до +60°С.
12. Гарантийные обязательства.

· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

· Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

· Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 

· 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 

· 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 

· 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 

· 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 

· 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 

· 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:

Дата продажи______________________________________________________

Срок действия гарантии____________________________________________

Предприятие торговли (продавец)____________________________________

Место для печати (росписи)_________________________________________

Покупатель:_______________________________________________________

С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен. Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 

(Место для росписи покупателя)_____________________________________

1

