[image: image47.png]



Руководство по эксплуатации погружных канализационных насосов моделей: НФП-РС-6м³/ч-3м-400Вт(220В,100°С), НФП-РС-5м³/ч-6м-550Вт(220В,100°С), НФП-РС-7м³/ч-5м-700Вт(220В,100°С), НФП-РС-13м³/ч-6м-1000Вт(220В,100°С), 

НФП-РС-15м³/ч-8м-1300Вт(220В,100°С), НСП-1100 (220В, 100°С), НСП-1100 (380В, 100°С), НСФ-1500, НСП-1500 (220В, 100°С), НСП-2200 (220В, 100°С), НСП-2200 (380В, 100°С), НСФ-2200 
и погружных насосов из нержавеющей стали марки AISI 304 для агрессивных, загрязненных и сточных жидкостей моделей:

WQD3-5-0.18S (100°С, AISI304, 220V), WQD3-7-0.25S (100°С, AISI304, 220V), WQD5-7-0.37S (100°С, AISI304, 220V), WQD8-8-0.55S (100°С, AISI304, 220V), WQD5-15-0.75S (100°С, AISI304, 220V), WQD10-10-0.75S (100°С, AISI304, 220V), WQD7-15-1.1S (100°С, AISI304, 220V), WQD15-9-1.1S (100°С, AISI304, 220V), WQD6-22-1.5S (100°С, AISI304, 220V), WQD12-15-1.5S (100°С, AISI304, 220V), WQD25-7-1.5S (100°С, AISI304, 220V), WQD25-12-2.2S (100°С, AISI304, 220V), WQD35-9-2.2S (100°С, AISI304, 220V), WQD40-7-2.2S (100°С, AISI304, 220V).
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!
Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его технические данные.
Внешний вид насосов: 
	[image: image2.png]



Серия НФП-РС
	[image: image3.png]



Модели НСП-1100 (220В,100°С), 
НСП-1500 (220В,100°С), НСП-2200 (220В,100°С)

	[image: image4.png]



Модели НСП-1100 (380В,100°С),

НСП-2200 (380В,100°С)
	[image: image5.jpg]



Модели НСФ-1500, НСФ-2200

	[image: image6.png]



Серия WQD


Содержание.
	1. Введение.
	Стр. 2-3

	2. Предназначение.
	Стр. 3-5

	3. Комплектация. 3.1. Изображение комплектующих. 

3.2. Расшифровка некоторых обозначений.
	Стр. 5

	4. Технические характеристики.
	Стр. 5-7

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 8-15

	6. Обобщенные схемы устройств насосов.
	Стр. 15-17

	7. Пример установки насосов.
	Стр. 17

	8. Установка и ввод в эксплуатацию.
	Стр. 17-19

	9. Техническое обслуживание.
	Стр. 19-20

	10. Меры предосторожности.
	Стр. 20-22

	11. Хранение.
	Стр. 22

	12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 22-23

	13. Гарантийные обязательства.
	Стр. 23-24

	14. Рекламный проспект.
	Стр. 25

	15. Гарантийный талон.
	Стр. 26


1. Введение.
Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.
Данные насосы (за исключением серии WQD) предназначены для перекачивания сточных, дренажных и смешанных вод, жидкой грязи, донных отложений, а также жидкостей с высоким содержанием органических и длинноволокнистых включений таких материалов как: бумага, ткань, целлюлоза и т. п. Они используются для откачивания: сточных вод из сливных ям и канализационных резервуаров, промышленных стоков, сильнозагрязненных вод со строительных объектов, а также для ирригации, очистки рек, прудов, дренажа, в животноводческих и птицеводческих хозяйствах и т. д. 
Насосы серии WQD предназначены для перекачивания некоторых агрессивных жидкостей (кислотных, щелочных, мочевины, пестицидов (гербициды, инсектициды, фунгициды, зооциды и т. д.), соляной и серной кислот, раствора гидроокиси натрия и т. д.), загрязненных, дренажных и сточных вод, чистой пресной и морской воды, а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для перекачивания различных жидкостей в промышленности, на предприятиях аквакультуры, строительных, коммерческих, хозяйственных объектах и т. д.

Основные преимущества этих насосов:
1. Все части, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из не поддающихся коррозии материалов.

2. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики.
3. Использованы высококачественные подшипники.

4. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.
5. Однофазные насосы снабжены поплавковым выключателем, автоматически отключающим насос при отсутствии и автоматически включающим насос при наличии жидкости для перекачивания.
6. На входном отверстии насосов серий НФП-РС, НСП установлена режущая система (смотрите рисунки 1 и 2) из высокопрочной стали с высоким содержанием карбида, что позволяет эффективно разрезать длинноволокнистые включения, фекалии и прочий мусор, содержащийся в сточных и загрязненных жидкостях, предотвращая блокировку крыльчатки насоса засорами. В насосной камере насосов серии НСФ установлена режущая крыльчатка (смотрите рисунок 3), которая разрезает на мелкие фрагменты фекалии, волокна и прочий мусор, содержащийся в сточных и загрязненных жидкостях, предотвращая блокировку крыльчатки насоса засорами. Внимание! Режущая система и крыльчатка не предназначены для измельчения твердых предметов таких как: металлическая проволока, камни, древесина и т. д.! Содержание в перекачиваемой жидкости подобных предметов приведет к негарантийной поломке режущей системы, крыльчатки и/или насоса. Режущая система и крыльчатка могут причинить серьезные травмы в случае попадания в них частей тела или одежды!
7. Корпус насоса, поплавковый выключатель и крыльчатка (смотрите рисунок 4) насосов серии WQD изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.
[image: image7.jpg]


              [image: image8.jpg]


              [image: image9.jpg]


             [image: image10.jpg]



            Рисунок 1                   Рисунок 2                   Рисунок 3              Рисунок 4
8. Также насосы моделей НФП-РС-6м³/ч-3м-400Вт(220В,100°С), НФП-РС-5м³/ч-6м-550Вт(220В,100°С), НФП-РС-7м³/ч-5м-700Вт(220В,100°С), НФП-РС-13м³/ч-6м-1000Вт(220В,100°С), НФП-РС-15м³/ч-8м-1300Вт(220В,100°С), НСП-1100 (220В,100°С), НСП-1100 (380В,100°С), НСП-1500 (220В,100°С), НСП-2200 (220В,100°С), НСП-2200 (380В,100°С) имеют следующие особенности: 
- автоматическое отключение электропитания, в случае блокировки режущей системы; 
- высокоэффективный мощный мотор; 
- двойная защита мотора от перегрева/перегрузки, благодаря встроенной в статор термозащите и реле защиты от перегрузки по току, расположенному на сетевом кабеле; 
- ширококанальная чугунная крыльчатка полуоткрытого типа обеспечивает увеличенную производительность насоса; 
- высокопрочные подшипники корпорации C&U, обеспечивающие длительный срок службы и стабильную работу насоса;
- ротор имеет сверхточную балансировку для обеспечения высокой эффективности, продолжительной и стабильной работы насоса, а также низкого уровня шума; 
- корпус мотора изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 201 толщиной 1,8 мм; 
- высокая эффективность и энергосбережение, благодаря оптимальной конструкции выходного патрубка; 
- специальная конструкция основания насоса, обеспечивающая беспрепятственный доступ к измельчающей системе нерастворимых фрагментов в перекачиваемой жидкости. 
Данные насосы не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей, использования в профессиональных целях!
3. Комплектация: 
Насос в сборе – 1 шт.; Присоединительный штуцер – 1 шт.; Руководство по эксплуатации – 1 шт.; Упаковка – 1 шт.

*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.

3.1. Изображение комплектующих.
	Изображение
	Наименование

	[image: image11.jpg]


 или [image: image12.jpg])




(в зависимости от модели)
	Присоединительный штуцер.


3.2. Расшифровка некоторых обозначений.
[image: image13.jpg]HDII-PC-0M°/4-3m-40 BT(QILB,M&
Makc. Temmeparypa nepeKaunBaeMon JKUIKOCTH
onnnoe HanpsHKeHNUe
Make. noTpebisiemMast MOLIHOCTb
HomuH. BeIcOTa IIOIBEMA
HomuH. npou3BOAMTEILHOCTD
C peKyLiei cucTeMoit
Hacoc dekanbHbli (KaHAIM3aHOHHbIN) IOTPYKHOM





[image: image14.jpg]HCI11-1100 (2205, 100°C)

——Makc. TemniepaTypa nepeKkauMBaeMoi KNJIKOCTH
Bxonnoe Hanpsizkenue(Br)
Iloyie3Hast MOLIHOCTb
OrPY>HOH

CranaapTu3upoOBaHHOE Ha3BaHUE MOJEIN
Hacoc




[image: image15.jpg]——Ilone3Hnast mouiHocTs(BT)
ITorpy>kHoi
CraniapTHU3UupOBaAaHHOE HA3BAHHE MOJICITH
Hacoc





4. Технические характеристики.
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image16.jpg]= & = = w = & @
=] = = = 2 =
! = H = - = ° = z = O ° 3
2 | & 3 ;

Eo. g m ES] 2| % & an 2 fa 5 e s m g > m m s §

S &a = |5 5| | 5| & ElggE Ezf £z8§ | |SEE |E |z g &

m il B8 & g |z "memmmmmmmmwm £ |g |22 |5z < = 5l e

= = = |9 8 g 2R WPMKHLMKH g%z £ 2 |gge32 < pe 2 | 5el g

9 & 2 = z 5E 8= 20| » = CE=RS z

=l 2| Z|E 2|2 5| e|E=gsETEzE2s Bgglag i2zg £ £ 5§82

= E |2 5 < = AR EIEERREE LRI = 427 £ = Z |5 o B
i THE I HEHEH B B IR

s 8| | E|E F|g| 8|95\ E55885¢ 58-S E28 B98¢z ¢ ¢ ¢gz2l5

S| Z| 5E B|g| 2| %\ E|EgFdezgdzgE %25 i agFEpe|§ 5 |2%8¢

@ 3 ¢ | ¥ = = a | 2| i EE S EEES SRS o ¥ sk |BE R = &8 |5 =

S| E| &g B 2| g|E|GfgESsEgSEeas (B (GE(BE ¢ F| 79 S

= 3 =% = . ® = =8 |3 o e

=S| e 5| 2| S| E|E5cF 328 22485 |B |28 |§ |2 LI

5 = S| © = -] = 2 EEa gRF p o & g B

: gl 2| 3 s g £ ¢ = (£ 58 7 |& z

s S : 2 A s

WQD3-5-0.18S (100°C, AISI304,220V) | 350 | 180 132150 |64 |5 |5 20 3 10 2-12 |+100 MMHWW 1 1 |1,5]3,7 |IP68 |H 15
H®II-PC-6m*/4-3m-400B1(220B,100°C) | 400 | 270 125 1100 | 57 | 3 | § 2 3 10 4-10 |+100 n%“wm 1 1 {1,73]8,65 |IPX8 |H 30
WQD3-7-0.25S (100°C, AISI304, 220V) | 550 | 290 166 | 50 | 86 | 7 |5 5 3 10 2-12 |+100 Ma.fww 1 1 {21] 10 |IP68 |H 15
H®II-PC-5m*/4-6m-550B1(220B,100°C) | 550 | 360 162 8 | 85| 6 |5 2 3 10 4-10 |+100 hwu.mm 1 1 {2,37(11,85|/1PX8 |H 30
WQD5-7-0.37S (100 1304, 220V) | 700 | 410 198 (83310 | 7 |5 5 3 10 2-12 |+100 Muq.n,ww 1 1 {26 13 |IP68 |H 15

or0
i v /g-5M- 0, -

H®II-PC-7m*/4-5m-700BT1(220B,100°C) | 700 | 470 2208/ ) 167 | 117 | 8 5 |8 2 3 10 4-10 |+100 10475 1 1 {3,02] 15 |IPX8 |H gl 30
WQD8-8-0.55S (100°C, AISI304, 220V) | 900 | 550 ¥ 263 [1333|11,6| 8 | S 15 3 10 2-12 |+100 mua.,rww 2|2 [3,7|18,5|1P68 |H 15
H®II-PC-13m*/4-6m-1000B1(220B,100°C) | 1000 | 620 325 1217110 | 6 | S 2 3 10 4-10 |+100 DWH.MM 2 | 2 |4,55/22,75|1PX8 |H 30
WQDS5-15-0.758 (100°C, AISI304, 220V) | 1250 | 860 317,7/833 ] 16 | 155 15 3 10 2-12 [+100/ Or+5 | 2 | 2 [4,1 205 |IP68 |H 15
WQD10-10-0.75S (100°C, AISI304, 220V) | 1250 | 860 302,8[166,7/ 14210 | 5 15 3 10 2-12 [+100|no+80| 2 | 2 | 4,1 205 |IP68 |H 15
H®II-PC-15m%/4-8m-1300B1(220B,100°C) | 1300 | 850 3751250 | 12 | 8 | § 2 3 10 4-10 |+100 DMVH'MM 2 | 2 |561)28,05/1PX8 |H 30
WQD7-15-1.1S (100°C, AISI304,220V) | 1700|1170 339,7/116,7| 17,7 | 15 | 5 20 3 10 2-12 |+100 Muq.,rww 2 | 2 157|285 |1P68 |H 15
HCII-1100 (220B,100°C) 1750 | 1100 333 | 167 | 15,5]10,4| 5 5 ) 20 4-10 |+100 nmv“mo 2 | 2 17,95(39,75/1PX8 |H 30

:e#@a@hu—nunnn MOUIHOCTH YKA3aHA NPH SKCIVIYaTALHH HACOCA B ONTHMAJIBHLIX NapaMeTpax H ABJIseTCs :—uSOhSNS‘Hohr:cﬂ—u MOKET H3MEHSATHCA NMPH IKCIVTYaTAllHH HAC0CA B HHBIX —5—5304—5«& Buumanue!
—.—ﬁQSchD:Hmhr HMeEET NPaBO H3MEHSATDH BbILIECYKA3aHHbIE TEXHHYECKHE XaPDAKTEPHCTHKH B LEJAX YTYIHIEHHS IKCITYATAHOHHBIX XaPAKTEPHCTHK H3/1€/IHS. Texnuyeckue JAAHHBIE, YKA3aHHBIE B ,—.th::?
SIBJISIIOTCS OPHEHTHPOBOYHBIMH, MOJYYEHbI IPH TECTHPOBAHUH H3AEIHIi B J1a00PATOPHBIX YCIOBHAX H MOTYT OTJIHYATHLCS OT AeHCTBHTEILHBIX HA £5%.





[image: image17.jpg]*0/,GF BH XITHIIILHALIHAY 10 BYGLEhHIL0 LAToW W XBHA0LIA x1andoLedoger g nnraren nuHedodnLydl ndu 19nanAron ‘mviannogodninando
BILOIBI'GE QMHIQLL 8 JIIHHBERNA ‘ITHHEL dHNIIRHHX] ], ‘BUIITeH Yurondonedex XianHoNBLEArTINE BHHIMAALA XBIIN 8 mYHLINAILIRdRX JMNIIRHHXIL JIIHHRERNAIMIGE JLBHIWEH ogedll 19INH raLurogsnod]]
jdunennHg jxedioweden Xi9HH € 800eH HuELEAIONE NI BIILBHIKEN 1% ON ‘HondrraLuenrondn BILIBIas 0 Xed1aweden XIJHIrBWHLIO € BI0JBH HUNELEALIONE HAL eHEEeNA 9LI0HION BeWaBLgdd10]

Sl H{89dI| 09 | TI | ¥ | ¥ 08+ O 001+|T1-¢] 01 3 06 | S| L [861L999]8CLL 0712/0067| (A0TT ‘POEISIV “Do001) STT-L-0PAOM
Sl H|89dl| 09 | Tl |W/IE|W/IE 10 001+|T1-¢| 01 2 08 | S| 6 807/€es|SepL| _ | mI08 |021T] 0067 | (AOTT FOSISIY “Dol0T) STT-6-SEAOM
Sl H|89dl| 09 | TI |T1T|TYIT 001+{CI-¢] 01 ¢ 06 | S| Tl | 1T |L9T¥| 8¢S /8022|0212] 0067 | (A0TT ‘POEISIV D0001) ST'T-TI-STAOM
0¢ qa8xdl| ¥9 [LLTI T | T | Op+ |0+ |01F] O S 01 | S| Tl |8I|LIy| €8S 00T 018¢ 007T-®@IH

n
0¢ HI8XdI|$89€ | LEL| T | T | 06+ [001+01-F 0T ¢ ¢ | S 1TSI9TT| 0sT | €8¢ | A \mr%wmm 002z | 008¢ (Do001°9088) 0022-1IDH
or () L

0¢ H|8XdI| §9°€9 [€LT1) T | € ke 001+|01-7] 0T ¢ § | S1TSI9TT| 0T | €8¢ 002Z| 008T (20001°4027) 0027-LIDH

1| [H[89dI] 9€ | TL[UITUIT] o o [00LH[TIT[ 01 € [ 0t [ S| L |LYI[Lo] S5 0551 51| (AOZZ FOSISIV Dol01) SE T-L-5TGDM
Sl |8/H|89dI| 9¢ |TL| T | T ¢+10 001+/Tl-¢| 01 3 0T | S| SI[S6l 00T |L¥8¢ 05510817] (AOTT *POSISIV “Do001) SS'T-SI-TIAOM
Sl Hi89dl| 9¢ | TL| T | T 001+|T1-¢| 01 £ 0T | S|TT|sc|ool|8gee 1108 05510817| (AOZT ‘POEISIV “Do00T) SS'T-T7-9A0M
0 | |H|8XdI|SKor 608 T | T aomﬁo 001+(01-% 0T § § | ¢ SEr| L1 |6l | €8¢ | |/d0ze|00sT | 08LT (26001°9072) 00ST-IDH

or

Sl H|89dl| S8 | LS| T | T ommﬁo 001+(T1-¢| 01 2 0T | S| 6 |L€l 0ST | 0LE OLIT| 0021 | (AOTT ‘POEISIV Do00T) ST T-6-STAOM

0¢ a8Xdl| 97 | T6 | T | T | Ob+ |Op+[01F 0T S 0L [ S|S9]al]osT esr 0051 0€0T 00S1-0DH
I
0¢ | |H|8xdl|so'€T|19%| T | T o%ﬁo 001+(017| 0 S S| S YOIiSI| L91 | €gg | A \m%mm 0011 0SL1 (Do001°808€) 0011-11DH
m = uw_ W = |= = m 2 Z W m m m
= = [} H

? s Bl F| 88| 5| Bzg Bzf BreglZ(Blz|E(f &g |qf

== 2 & 7S e g H M ° 7z M E z % [ s ; = g e g

2k el.2 85| 2| BEE8EIoEEE s L2 28 2 2% £ ¢

e S|y |ge (98| fz| 5| SlEnESERESERAIZ(E|F T R E |8 s

= A< ET |2 Eo|lye| =SSl S5®|5S : e |8 |8 8

celg| L% |8 S=2E° | w2ic TEEZREES 2T O S |S 2 | = | & [5)|¢% |z |8

g6 |5 = wsdmd PSES¥EESafBO sEez||E |z |¢ 7 g | 2 g |2

cRle| e 15 -E-RER oHﬂLnHadH.edm edHnl e m ) = .w 0 g
hmmna ] ERNC - wanWuwuu.mwuﬂ.mmnawm S | & M Z | = 2 | & 91O\
poiglels | & (=g B0 mnuanmamnmmomnmmou”mmﬁu /5|3 (21288 |¢ |3 padiawedery

SIBEIE |5 |3 REIE| g ElEc g ncsyRas|¥nRE|(S = |8 |§ (5|3 |§|&

b ¢ = ¥ Z|S SGEAgoErCe|Z XL S |2 g S| = | =

SlEE(S | ¢ |7 B=|58| EE[.okEfEa0=SaE2Eng |8 |8 |F |§ |3 S |z

FEE|Z |7 | % REEL| SR|AR T ESEESEEEdEEog|5 F E |22 |8 3

SRE|E Lol > g3 EE 5aE fEZef5ZrEEZes 2|7 (& 3 | S |e| 5 |3 E

® |8 20| 95| B ES88E2% 828 |2 |8 3le| 3 |F

z |8 ¥ E| 32| E| ESEECISEACISEZIE|S(E R |FIE|: |w|a

® = ° = = 5 [l = ] = M M 3 M M ,..w_ = = hej &

m & m m sam & m so ¥ ‘o ¥ _.m 2 ¥ F 2 o N z m A u

: N1 T - AN 5

B M mﬁ g = = e =





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
5.1. Модель НФП-РС-6м³/ч-3м-400Вт(220В,100°С). 

[image: image18.jpg]I'loTpebnaemas
MotLHocTb P1 (kBT)

Boicota nogbéma H (v)

54
48
42
36

2,4
1.8
12
0,6

0.60
0.48
0.36
0.24
0.12
0.00

100
—~ -
H (m) o0 &
80 &
~ -
70 @
U N N I N A U A I SO MO 5
60 ’§(
50 o
S
40 F
3
A\ 30 §
2
EM (%)] 20 &
10§
—— £
0o B
3
[P1 (xBT)[ <

I I —

125 25 375 50 625 75 875 100 1125 125 n/muH.

075 15 225 3 375 45 525 6 675  7,5M/.

MponaeoanTensbHOCTL B




5.2. Модель НФП-РС-5м³/ч-6м-550Вт(220В,100°С). 

[image: image19.jpg]Boicota nogbéma H (v) »

I'loTpebnaemas
MoLyHocTb P1 (kBT)

8,0
7,92
7,04
6,16
528
44

3,52
2,64
1,76
0,88

0.60
0.48
0.36
0.24
0.12
0.00

100
~— =
20 <
~_[E™
=
________________s?\ 80 W
Z
T 70 @
, ™~ 5
EEREAS o
o
i N 5
| ~ 11 8
T 30 5
= E
EM (%) 20 &
T T
10 5
e T H
FE * 4
L1 | 2
T
1
|
T
1

16,7 33 50 66,7 83

100 116,7 1333 150 167 n/mMuH.

1 2 3

4 5
MpoussoanTenbHOCTL B

7 8 9 10 M4,




5.3. Модель НФП-РС-7м³/ч-5м-700Вт(220В,100°С).

[image: image20.jpg]Boicota nogbéma H (v) »

I'loTpebnaemas
MoLyHocTb P1 (kBT)

S,4
7,56
6,72
5,88
5,04
4,2

3,36
2,52
1,68
0,84

0.90
0.72
0.54
0.36
0.18
0.00

] [
100
T H (M) =
90 =
] =
~ 80 W
o S B S T S W R T | e 70 5
5
T N 60 5
! 5 o
T 40 2
1 3
EM (%) T 20 &
I 10 5
T T [ H
T o &
&
[PT (xBT) | g
[ I - = T =
— t
1
|
T
]
16,7 33 50 667 83 100 117 1333 150 167 nimum.
1 2 3 7 8 9 10 M4,

4 5 6
MpouzsoanTenbHOCTL B




5.4. Модель НФП-РС-13м³/ч-6м-1000Вт(220В,100°С).

 [image: image21.jpg]I'loTpebs
Tpeumenan Bbicota nogbéma H (m)

MoLyHocTb P1 (kBT)

10,4

—
9,36 - 100 _
S
8,32 90 &
=
7,28 80
=
6,24 P s s v p— 70?_,
52 T - 60 %
4,16 ; ~ 50 o
312 S
d ; 40 %
3
2,08 EM (%) T 30 5
1,04 T 20 £
_—1 [ sy 3
0 + 10 5
L 1 =
1.20 + 0 g
B
0.96 |—1_(KBT) : ;o"
0.72 — -
: 1
0.48 +
1
0.24 T
0.00 -
0 33 65 983 130 163 195 228 260 2933 325 /M.
2 39 59 78 98 11,7 137 156 176 195w/

MpouzsoanTenbHOCTL B




5.5. Модель НФП-РС-15м³/ч-8м-1300Вт(220В,100°С).
[image: image22.jpg]Beicora nogbéma H () B

I'loTpebnsemas
moLyHocTb P1 (kBT)

KoathduumeHT nonesHoro genctans EM (%)

12,4
11,16 — |
; 100
|
9.92 — H (m)] 50
—
868 T T 1T T I 80
7,44 70
|
62 T 60
4,96 4 50
3,72 : ™
7 T 40
2,48 EM (%) | 20
1,24 —T | : —— 55
o — I
— T 10
1.50 L 0
[P1 (xBT) |
1.20 -
—
e I
0.90 T
0.60 :
0.30 T
0.00 L

Q 38,3 75 1133 150 1883 225 2633 300 338,38 375 n/MuH.
0 23 4,5 6,8 9 11,3 13,5 15,8 18,0 20,3 225w
MpouzsoauTensHOCTL B





5.6. Модели НСП-1100 (220В,100°С) и НСП-1100 (380В,100°С).
[image: image23.jpg]Boicota nogbéma H (m) B

moLyHocTb P1 (kBT)

16
14,4
12,8
11,2
9,6

6,4
4,8
3,2
1,6

1.80
1.44
1.08
0.72
0.36
0.00

MNMpon3BOAUTENBHOCTL B

=~ 100;\?
-~ [F ) =
] 90
= 80 §
a
\\ 70 2
=
™~ 60 =
I~ g
50
3
40 3
=
30 &£
EM (%) £
I — —l 20 5
= - 0 &
k:
L1 P1 (kBT) I, g
= o 3
[ 2
33.3 66,6 100 133 167 200 233,3  266,6 300 333 n/MuH.
2,0 4,0 6,0 8.0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0m°/4.




5.7. Модели НСП-2200 (220В,100°С) и НСП-2200 (380В,100°С).
 [image: image24.jpg]Motpebnaemasn
molyHocTb P1 (kBT)

Beicora nogbéma H (M) B

216

~] |
19,44
~—— )
1728 —] 100
"
15,12 90 @
=
12,96 -
10,8 S
: 8
8,64
g 60
g
6.48 =5 S
4,32 e g
9 =
% EW (%) -
Lt T~ [}
o = 20 5
270 — [F7 B} > {10 &
: =] [PT (xBr)} B — g
216 0o 8
1.62
1.08
054
0.00
0 383 767 115 153 192 230 268 307 345 383 nimun.
0 23 46 69 92 115 138 161 184 207 230w/

Mpou3BoAUTENBHOCTL B




5.8. Модель НСП-1500 (220В,100°С).

[image: image25.jpg]Morpebnsemas
molHocTb P1 (kBT)

Boicota nognéma H (m) B

21,6
19,44
17,28 100
1 =
—
15,12 H (v} 90 I
12,96 = 80 =
— g
10,8 70 8
8,64 ™~ 2
: 60 o
6,48 55
4,32 3
g 40
[EV %) s
2,16 30 £
P — P— F
o = 20 §
1 T~ =
1.80 10 g
[ 1—
1.44 (kB1)} — o 8
— o
1.08
0.72
0.36
0.00
0 383 767 115 153 192 230 268 307 345 383 nlmun.
0 23 46 69 92 11,5 138 161 184 207 230w/




5.9. Модели НСФ-1500 и НСФ-2200. 
[image: image26.jpg]24

|
HC¢-150
45 90 135 180 225 270 315 360 405 450 495 540 585 n/mum
27 54 81 108 135 162 182 216 243 27 297 324 351w

o0




5.10. Модель WQD3-5-0.18S (100°С, AISI304, 220V). 
[image: image27.jpg](9%) vmeLouel 010HeaLOL LHauTMpeoy
MOOOOOOOOO
O 0ONODODT®O®NT~ O
I
ey TE
\‘
o 0 © ¥ N O
o © ¥~ Q
-0 0ONOWUT®O®N™"TO O OO O O0O0
(Lg¥) 9L90HmON

(W) ewgatou eLoolg

BeNaKLIgaALO| |

166,6 n/MuH.

33.3 50 66,6 83,3 100 116.6 133.3 150
6

16,6

10 m*/y.

y4

5

a
NMpounssooUTENBHOCTL B





5.11. Модель WQD3-7-0.25S (100°С, AISI304, 220V).
[image: image28.jpg]) B18Loy9Y 0JoHERLIOL LHaMMIMAADED)
o O

(%
8

O 0 000 00
® 0N OO T M®N~ O
— T 1 1

/

/

) ]
S
) |

iD)

o

[(v
~
(%

a=3p)

K

(

|t

]
-

O 0N OO ETMm®NTTO

1 0.60

o © %
T M N

N
W M NN
© 0 @ o

- 0.00

< (i) ewgatiou eLooiag

:m_g qL50Hmon
BenasLgadLo||

166,6 n/muH.

33.3 50 66,6 83,3 100 116.6 133,3 150

16,6

10 m*/4.

5 6 73

a
MpoussoANTENBLHOCTL B




 
5.12. Модель WQD5-7-0.37S (100°С, AISI304, 220V).
[image: image29.jpg](9) vmaLovat oJoHeawou LHaMNMADEY z
Soo0o0oo0o0o0o0o0o0 m
-0 ON OB ¥ MmN~ O &
[}
©
N
@]
T
N
o)
o
N
/ N
= §
& ~ = -
S (WA
‘\ 117 2
/
/ 0
v
]
i
©
[e]
2
el oLl Ml L
/ 9}
\ 0
v}
0
I
©
/ 2
UL
O N ¥ © © O
o N© ®« O
O 0O 0 00O

O O NOOLYETONTO
—T T T T T T T

<« (W) engatou elooiag

(Lgw) qL30HmON
genasLgadLoy

16 m°/4.

8 9,6 11,2 12,8 14.4
NMpousBoAUTENBHOCTE B

6.4

4.8




 
5.13. Модель WQD8-8-0.55S (100°С, AISI304, 220V). 
[image: image30.jpg]20 1005
X
18 0 «
3
A 116 180 5
—~ =
2 {14 170 &
®© o
= 112 160 5
-E 110 _--‘ ] {50 §
a =
g ~ I &
3 {6 30 %
& L L LTS 5
14 120 =
1 1 o
e} A‘-_ 0 Q
1.20
® =
% g-o.ge
Lug: E {072 ——___ e o e
8 S o4 HEEEEN
53
4 0.00
267 533 1067 1333 160 1867 2133 240  266,7 nwmm,

O 1, 6 3 2 4,8 6,4 8 9,6 11,2 12,8 14,4 16 M/,
ﬂpOMSBOﬂMTeﬂbHOCTb >




5.14. Модель WQD5-15-0.75S (100°С, AISI304, 220V). 
[image: image31.jpg]Morpebnsemas

Bbicora nogbéma () p

MoLLHocTb (kBT)

1.50
1.20

s

0.90

L

0.60
40.30
-4 0.00

1100
=
190 =
§
{180 £
=
— —F= o~ B3
i {170 &
o
i 1e0 g
L I~ {50 &
! 5
: {40 2
=
I 5 {130 &
Te &
T —— = 1(%) | 1o g
— N — 8
I N {10 &
| N[ | 8
S Yoy =2
I \\
:
: [(xBT)
j |
L] |
I
t
|
0 39,2 78,3 _117,5 _156,7 1958 235  274,2 _313,3 352,56 ___391,7 n/mMun.
o 2,35 a.7 7.05 9.4 11,76 14,1 16,45 18,8 21,15 23,5 m/.

MpoussoaAnNTEnNbHOCTL B




5.15. Модель WQD10-10-0.75S (100°С, AISI304, 220V).
[image: image32.jpg]120 19100 =
=
{18 {90 =
=
A 116 {80 B
= {14 {170 &
=, =y
fao] E— =)
1923 112 60 =
E = | 4= —— {50
g 10 !l}\\ b5
= 8 {40 2
2 G \\ 7Y E
8 le L (%) | {130 &
3 | | £
[=5] 1 i =
e — ! —— |*° &
J — |
2 : (DN 10 -g
Jo T 4o =
41.50 4
& & - ! [(xBD)]
% D |1.20 T 1( !
& 2 40.90 1
Z 2
S 8 et
D S — |
L £ qo.60
= 5 I
S o
= 2 {0.30 t
Jo.00 1
() 39.2 78,3 117.5 156,7 195.8 235 274,2  313,3 352,5 391,7 n/mun.
o 2,35 4,7 7.05 9.4 11,75 14,1 16.45 18,8 21,15 23,5 m/a.

MpousBoAUTENBHOCTbL B




5.16. Модель WQD7-15-1.1S (100°С, AISI304, 220V).
[image: image33.jpg]Motpebnsiemas

Beicora nogbéma (M) »

MolHocTb (kBT)

)
a
0
o

11.44

1.08
10.72
10.36
- 0.00

NMpousBoAUTENBLHOCTL B

1100 =
=
{190 =
=
— = — == 122 %
| 170 &
[ 12 &
| 150 &
— S
t o {40 2
1 430 .:I_:
L — (%) =]
—T] {120 £
L— | l_I_I — =
Qﬂ) 110 &
| J (=}
| > e
I {(xBT)]
.
|_— :
T
|
]
|
39,2 78,3 117.5 156,7 195,8 235 274,2 313,3 352,5  391,7 n/muH.
2,35 4,7 7,05 9.4 11,75 14,1 16,45 18,8 21,15 23,5 m’/u.



 
5.17. Модель WQD15-9-1.1S (100°С, AISI304, 220V). 
[image: image34.jpg]MorpeBnsemas

Beicora nogbéma (M)

MoLLHocTb (kBr)

R
oNDMOO®O

©S0o0O0=2o0N&O
w o O N O
0 0 0 Q

o
o

-100\?
{90 &
3
{180 &
=
{70 &
{60 S
2
150 8
I A S | [ R () f—— g
¥ {40 2
! 30 &
r (%) e
| A 120 =
L—"] | N =
1 {10 &
— | (CD) 2
A - e
I b °
! (xBT1)]|
1
— :
T
]
]
|
0 39,2 78,3 117,5 156,7 _195,8 235 274,2 313,3 352,56 _ 391,7 n/mun.
o 2.35 a7 7.05 9.4 11,75 14,1 16,45 18,8 21,15 23,5 m’/u.

NMpounsBoaANTENBHOCTEL B




5.18. Модель WQD6-22-1.5S (100°С, AISI304, 220V). 
[image: image35.jpg]Morpebnsiemas

Bbicora nogbéma () p

MoLLHocTb (kBT)

127
124
121
118
115
412

2070
12.16

1.62
11.08
410.54
- 0.00

12100 —

=
190 =
=
180 5
A B ’%
—— {70
| T~ =
leo 2
I I~ =}
t e ~ 150 8
| P~ () | {40 ,%
1 130 &
! 120 =
— (%) —
— " N = 1108
L— 8
{ N do =2
1
| (xBT)]
|
—] t
{1 1
|
|
o) 39.2 783 117.5 156,7 195.8 235 274,2 313,3 352,5 391,7 n/MuH.
o 2.35 4.7 7.05 9.4 11,75 14,1 16,45 18,8 21,15 23,5 m/a.

MpoussBoaUTENBbHOCTL B




5.19. Модель WQD12-15-1.5S (100°С, AISI304, 220V). 
[image: image36.jpg]BbicoTa noavéma (M) p

MoTpebnsiemas
MOLLHOCTb (KBT)

N ® © =2
o
Sc & © g

s . s s L
N W A o O
o © o © ©

s
—
o

o

392 783 1175 1567 1958 235 2742 3133 3525 3917 niwmm.

2,35 4,7 7,05 94 1175 14,1 16,45
n [POU3BOAMTENBHOCTL B

18,8

21,15

KoachdumeHT nonesHoro aencreuvs (%)

23,5 M.




5.20. Модель WQD25-7-1.5S (100°С, AISI304, 220V). 
[image: image37.jpg]Beicora nogbéma (M) »

Motpebnsiemas
MoLLHocTb (kBr)

1100 =
=
190 =
=
{80 £
170 3
e g:
{1s0 £
\ =
P~ ™ 180 &
I S 1a0 €
I ] S— W— [— [J—— R— g—" i —" " (" /= =
S, 130 @
L —1 (%) RS =
+20, =
] -5
110 &
I o
} o =2
{(«xBD)} 1
T
—T1"1 I
— .
|
|
o 58,3 116,7 175 233.3 2917 350 408,3 466.,7 525 583,3 n/muH.
o 3.5 7 10.5 14 175 21 24,5 28 31,5 35 ma.

MpounszBoaAnNTENBHOCTL B




5.21. Модель WQD25-12-2.2S (100°С, AISI304, 220V).
[image: image38.jpg]Morpebnsiemas

Bbicora nobéma (M) p

MoLHocTb (kBT)

127
124
qi21
118
1186
412

3.30
12.64

1.98
1.32

10.66
- 0.00

-100§
190 =
=
180 5
2
170, &
— =
leo 2
= 5
— [[(m) 1s0 &
&
i*iiiiif»f>7***47a>sc\ {40 2
T e | =
~ 30
| — [ | =3
L— ] == =
110 &
; E
} Yoy =2
1
(«xB1)] |
I
T
K
]
|
(o] 58,3 116.7 175 233.3 291,7 350 408,3 466.,7 525 583,3 n/muH.
o 3.5 4 10,5 14 17.5 21 24.5 28 31,5 35 ™m/ua.

NMpoussoaAnNTErnNbHOCTL B



 
5.22. Модель WQD35-9-2.2S (100°С, AISI304, 220V). 
[image: image39.jpg]A
=,
©
=
-
=2
g
=
=
=
g
8
b - ]
o
==
55
= =
iy
S S
D S
a X
= =
=
= 2

{27
{24
{21
{18
{15
{12

3.00

2.40

1.80
11.20
140.60
- 0.00

[e]le]

MpousBoANTENBHOCTL B

1100 =
=
{90 =
o~
{70 &
=4
leo 2
] =6 %
_— 1 2
{40 2
=
— ———— ===t % 1 1 I —{ () | 130 &
= 2
L 4
f KGD) =1
t -0 ==
|
| KBT
I
T
]
1
1
83.3 166.7 250 3333 416.7 500 583.3 666.7 750 833,3 n/MuH.
5 10 15 20 25 30 35 40 a5 50 m/a.




5.23. Модель WQD40-7-2.2S (100°С, AISI304, 220V).

[image: image40.jpg]Motpebnsemas

Bbicora nogbéma (M) >

MOLLHOCTS (KBT)

{27
{24
421
{18
{15
112

3.00

2.40

1.80

1.20
0.60
- 0.00

010

MpounszBoANTENBHOCTE B

100 =
s=
{90 &
=
180 5
S
{170 &
o
leo 2
—= S
— 150 8
{40 2
=
130 &
| (S—r— s ', jael ] —)

{120 =
| =
i 1o g
} (M) Lo 2

|

| (xB1)|

I

T

I

1

|
83,3 166.7 250 333,3  416,7 500 583,3 666,77 750 833,3 n/mMuH.

5 10 15 20 25 30 35 40 a5 50 M.




6. Обобщенные схемы устройств насосов
(на примере однофазных насосов).
	6.1. Серии НФП-РС, НСП.
[image: image41.jpg]



	6.2. Серия НСФ.
[image: image42.jpg]




	*действительное изображение насоса может отличаться от представленного.

	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Ручка для переноски.
	10.
	Сетевой кабель.

	2.
	Верхняя крышка.
	11.
	Пусковой конденсатор.

	3.
	Подшипник.
	12.
	Стяжные болты.

	4.
	Статор.
	13.
	Корпус мотора.

	5.
	Ротор.
	14.
	Масляная камера.

	6.
	Поплавковый выключатель.
	15.
	Крышка масляной камеры.

	7.
	Сальник.
	16.
	Насосная камера.

	8.
	Крыльчатка.
	17.
	Режущая система/крыльчатка.

	9.
	Основание.
	
	


6.3. Серия WQD.

[image: image43.jpg]



	*действительное изображение насоса может отличаться от представленного.


	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Ручка для переноски.
	13.
	Корпус мотора.

	2.
	Верхняя крышка.
	14.
	Масляная камера.

	3.
	Болт.
	15.
	Шайба.

	4.
	Кабель поплавкового выключателя.
	16.
	Торцевое уплотнение (сальник).

	5.
	Пусковой конденсатор.
	17.
	Крышка масляной камеры.

	6.
	Кронштейн.
	18.
	Сальник.

	7.
	Поплавковый выключатель.
	19.
	Крыльчатка.

	8.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	20.
	Плоская шайба.

	9.
	Винт.
	21.
	Насосная камера.

	10.
	Крышка подшипника.
	22.
	Основание.

	11.
	Подшипник.
	23.
	Присоединительный штуцер.

	12.
	Ротор.
	24.
	Шпонка.


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные конструкции насосов в целях их совершенствования.
7. Пример установки насосов.
[image: image44.png]Lo





* действительный внешний вид насоса может отличаться от изображения.
8. Установка и ввод в эксплуатацию.
	[image: image45.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц или 380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! 


1.  Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля, штепселя и всех частей насоса. При обнаружении какой-либо неисправности обратитесь в гарантийную мастерскую. 

2. Убедитесь, что сопротивление изоляции превышает 50 MΩ.

3. Сначала прикрутите присоединительный штуцер к выходному патрубку насоса, а затем присоедините напорный шланг к штуцеру и надежно зафиксируйте его с помощью хомута (не входит в комплект поставки). Диаметр напорного шланга/выходного трубопровода должен быть равным или больше диаметра штуцера насоса. При укладке напорного шланга не допускайте его перегибов.
4. Привяжите эластичную веревку или трос (не входят в комплект поставки) к ручке для переноски насоса, приподнимите насос и медленно опустите его в жидкость. Зафиксируйте насос, шланг и веревку/трос. Крепление насоса должно иметь эластичную часть! Внимание! Перемещайте насос, держа его только за веревку/трос. Запрещено перемещать насос при помощи сетевого кабеля или поплавкового выключателя!  

5. Насос необходимо погружать в воду в вертикальном положении, подвешивать на расстоянии не менее 0,5 метров от дна, что предотвращает его заиливание (всасывание донных отложений). Внимание! Обращайте внимание на герметичность соединения напорного шланга/выходного трубопровода. Даже небольшая течь в напорном шланге/выходном трубопроводе сокращает производительность и высоту подъема насоса.

6. Насос должен быть надлежаще заземлен. Источник питания насоса должен быть оборудован УЗО. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.

В качестве заземлителей могут быть использованы: а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм). б. Металлические трубы артезианских колодцев. в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем. г. Проволока диаметром не менее 3 мм. Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.
7. Подключите насос к электрической сети. Насос начнет свою работу. Для прекращения работы насоса отсоедините его от источника питания. 
8. Однофазные насосы будут работать в автоматическом режиме. При подъеме уровня воды поплавковый выключатель автоматически включит насос. Если уровень воды опустится ниже необходимого для работы насоса, насос автоматически выключится. Внимание! Запрещается фиксировать поплавковый выключатель насоса в определенном положении! Поплавковый выключатель должен свободно перемещаться вместе с изменяющимся уровнем воды!

9. Если насос находится далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Правильное сечение проводов в удлинителе должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.
10. На сетевом кабеле однофазных насосов серий НСП и НФП-РС установлено реле защиты от перегрузки по току (смотрите рисунок ниже). Внимание! Категорически запрещается допускать попадания влаги на данное реле и погружать его в жидкость.
[image: image46.jpg]



9. Техническое обслуживание.
Внимание! Перед техническим обслуживанием отключите насос от источника питания. Техническое обслуживание насоса должен производить квалифицированный специалист.

1. Регулярно проверяйте состояние насоса.

2. Периодически проверяйте целостность сетевого кабеля. При необходимости своевременно произведите его замену.

3. Регулярно, не реже одного раза в три месяца, проверяйте сопротивление изоляции между статорной обмоткой и корпусом мотора. Сопротивление изоляции насоса должно быть не менее 50 MΩ. Уменьшение сопротивления изоляции сигнализирует о потере герметичности сальниками или уплотнительными прокладками насоса и необходимости их замены.

4. Периодически, не реже одного раза в три месяца, проверяйте насос на отсутствие механических повреждений и утечек масла. После 2500 часов нормальной эксплуатации насоса должны быть выполнены следующие сервисные работы по его техническому обслуживанию:
· внимательно осмотрите быстроизнашивающиеся детали (режущую систему/крыльчатку, подшипники, сальники, уплотнительные кольца, крыльчатку и т. д.). В случае необходимости замените износившиеся части. Необходимо своевременно менять изношенные детали насоса!
· открутите заливную пробку масляной камеры насоса и слейте из нее отработанное масло. Затем заполните масляную камеру на 80-90% специальным белым фармацевтическим маслом без запаха и вкуса. Масляная камера насоса должна быть заполнена маслом, что обеспечивает защиту статора насоса от жидкости, эффективную смазку и охлаждение механического уплотнения (сальника). Масло может вытечь, если сальник поврежден или изношен. Немедленно устраните течь масла в случае её обнаружения! Внимание! Запрещено сливать отработанное масло в почву, водоемы и т. д. Отработанное масло необходимо утилизировать в соответствии с требованиями природоохранных норм.
· после технического обслуживания насоса необходимо произвести его проверку под давлением 0.2 МПа в течение 3-х минут, погрузив насос под воду, на предмет наличия следов утечки воздуха из него. Утечка воздуха из насоса свидетельствует о его негерметичности, которую необходимо устранить!
5. При очистке насоса запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители. Для очистки внешней поверхности корпуса насоса рекомендуется использовать мягкую ткань и моющие средства. 
Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, своевременный осмотр, очистка и замена изношенных деталей продлевают срок службы и повышают эффективность работы насоса.
10. Меры предосторожности.
1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2.  Перед началом эксплуатации насоса, убедитесь в целостности всех его частей.

3. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц (для однофазных насосов) или 380В, 50Гц (для трехфазных насосов).
4. Запрещается эксплуатировать насос без заземления и УЗО.
5. С помощью хомута или проволоки загерметизируйте соединение штуцера и шланга.

6. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за сетевой кабель или поплавковый выключатель.
7. Во избежание несчастного случая строго запрещается прикасаться к включенному в электросеть насосу!
8. Перед установкой, при переносе с одного места на другое, во время перерыва и по окончании работы - всегда отключайте насос от сети электрического питания.

9. Запрещается подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию прямых солнечных лучей, мороза и нефтепродуктов.
10. Не допускайте попадания влаги на штепсель питающего кабеля и розетку. Штепсель питающего кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.

11. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шнура электропитания, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.
12. Насос не предназначен для перекачивания взрывоопасных, легковоспламеняющихся жидкостей, а также для работы вблизи мест, где существует возможность взрыва.

13. Запрещается: 1) эксплуатировать насос в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 2) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 3) производить ремонт изделия самостоятельно в гарантийный период.
14. Внимание! Режущая система/крыльчатка насоса могут стать причиной серьезных травм в случае попадания в них пальцев рук или частей одежды! 

15. Запрещено купаться вблизи работающего насоса!
16. Когда температура окружающей среды ниже +4°С или если насос долго не будет использоваться – слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводной системы. Если в насосной камере насоса нет воды, запрещено включать его!
17. После отключения насоса от сети электропитания доставайте его из воды спустя 5-10 минут, чтобы мотор успел охладиться.

18. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. Запрещается обслуживание и ремонт насоса подключенного к сети электропитания!

19. Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать максимально допустимую для данной модели насоса (смотрите таблицу с техническими характеристиками).

20. Запрещается эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
· повреждение штепселя или кабеля электропитания;

· появление дыма и/или запаха гари;

· поломка или появление трещин в корпусных деталях.
21. Внимание! Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды.  При появлении течи из сальника Вам необходимо его немедленно заменить! Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор, что приведет к негарантийной поломке насоса. Признаками начала течи сальника могут быть срабатывание УЗО или появление масляных пятен на поверхности воды рядом с насосом. Поломка насоса, возникшая из-за течи сальника, не является гарантийной!
22. Однофазные насосы имеют встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения. Нормальная работа насоса исключает срабатывание защиты. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в статоре защита (термозащита), немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев мотора, насос выйдет из строя. Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса защиты сигнализирует о неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора насоса и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными!

23. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!

24. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
11. Хранение.

Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время. Перед хранением насосу необходимо поработать в чистой воде несколько минут, чтобы удалить внутренние загрязнения, затем очистить его снаружи, протереть, высушить, смазать консервационным маслом и хранить в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +40°С. 
12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	[image: image1.jpg]YoootoX



Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!

	Возможная неисправность
	Причина
	 Устранение

неисправности

	Насос не работает.
	Низкое напряжение в питающей сети.
	Используйте стабилизатор напряжения.



	
	Отсутствует напряжение в сети питания или поврежден питающий кабель.


	Проверьте напряжение в сети питания и состояние питающего кабеля. В случае необходимости замените питающий кабель в специализированной мастерской.



	
	Пусковой конденсатор вышел из строя (для однофазных насосов).


	Замените пусковой конденсатор.



	
	Нет жидкости для перекачивания, сработал поплавковый выключатель.

Поплавковый выключатель неисправен.
	Погрузите насос в жидкость для перекачивания.
Замените поплавковый выключатель в специализированной мастерской.

	
	Режущая система/ крыльчатка засорились.
	Отключите насос от источника питания и удалите засор.

	
	Обмотка статора перегорела.
	Замените обмотку (обратитесь в специализированную мастерскую).

	Недостаточная производитель-ность и высота подъема.
	Частичная блокировка режущей системы/ крыльчатки.
	Отключите насос от источника питания и удалите засор.



	
	Выходной трубопровод засорён или заблокирован.
	Устраните засор или перегиб.



	
	Выходной трубопровод негерметичен.
	Произведите герметизацию выходного трубопровода.

	
	Высота подъема не соответствует номинальной для данной модели насоса.
	Эксплуатируйте насос на номинальной высоте подъема.

	
	Крыльчатка изношена.
	Замените крыльчатку (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	Насос внезапно выключается (срабатывает термозащита).
	Заклинила крыльчатка.
	Отключите насос от источника питания и очистите крыльчатку.

	
	Обмотка статора повреждена.
	Замените обмотку (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	Часто срабатывает встроенная термозащита.
	Насос перегружен, что вызывает перегрев статора мотора.
	Устраните причину, вызвавшую перегрев мотора!


13. Гарантийные обязательства.

· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

· Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как: перегрев, размораживание и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, подшипники, нож, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:
Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________ 
1

